## TDSheet
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
1. Перечень, характеристики закупаемой продукции
|  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) |  |  | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |  |  | ИТОГО, руб. с НДС
№ п/п | Номенклатура, Артикул | Ед. изм. | Общее количество | Количество | Цена за ед., руб. с НДС | Всего руб. с НДС | Количество | цена за ед., руб. с НДС | всего руб. с НДС
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Дисплей дистанционный РиМ 040.02 (для счетчиков РиМ 114.01 и РиМ 614.01) | шт. | 20 |  |  |  | 20
2 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.13 | шт. | 1 |  |  |  | 1
3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 614.01 | шт. | 6 |  |  |  | 6
4 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 1 |  |  |  | 1
5 | Минимальный комплект для терминала мобильного РиМ 099.01-08 | шт. | 5 |  |  |  | 5
6 | Счетчик электрический однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 9 |  |  |  | 9
| Итого: | шт. | 42 | 0 | 0 |  | 42
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.18.ВК3 | шт. | 4 | 4
2 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 8 | 8
| Итого: | шт. | 12 | 12
Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А.
2. Требование к поставляемой продукции 2.1. Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции. 2.2. Государственная поверка поставляемой продукции (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 1 квартала 2016 года. 2.3. Межповерочный интервал для счетчиков эл. энергии не менее 16 лет. 2.4. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика. 2.5. Монтажная и сцепная арматура должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии. 2.6. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста. 2.7. Счетчики подвесного исполнения (выносные датчики мощности) должны иметь: - собственную индикацию работы; - климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150; - степень защиты не ниже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на опоре). 2.8. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 8 (восьми). 2.9. Поставщик обеспечивает, на переднюю панель счетчика, а так же на дистанционный дисплей счетчика (шильд под стеклом), нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях. 2.10. Многотарифные счетчики должны быть запрограммированы на тариф дифференцированный по двум зонам суток. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика. 2.11. Встроенное реле для однофазных счетчиков должно иметь коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А при напряжении не более 253 В. 2.12. Встроенное реле для трехфазных счетчиков должно иметь коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80-100 А при напряжении не более 264 В; 2.13.Гарантия на поставляемую продукцию должна быть: – не менее чем 5 лет на поставляемые счетчики эл. энергии; – не менее чем 2 года на поставляемые мобильные терминалы и прочее вспомогательное оборудование; Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в поставляемых счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 3. Требования к условиям поставки продукции 3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 3.2. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 31 мая 2016 года. 3.3. Оплата за поставленную продукцию в течение 60 календарных дней с момента поставки. Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту - начальник департамента М.Н. Голота Согласовано: Начальник отдела учета электроэнергии С.А. Тимченко Начальник отдела МТС- зам. начальника департамента МТО О.П. Машкина