2. Требование к поставляемой продукции

2.1. Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

2.2. Государственная поверка поставляемой продукции (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 4 квартала 2015 года.

2.3. Межповерочный интервал для счетчиков эл. энергии не менее 16 лет.

2.4. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

2.5. Монтажная и сцепная арматура должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

2.6. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

2.7. Счетчики подвесного исполнения (выносные датчики мощности) должны иметь:

-  собственную индикацию работы;

- климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

- степень защиты не ниже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на опоре).

2.8. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 8 (восьми).

2.9. Поставщик обеспечивает, на переднюю панель счетчика, а так же на дистанционный дисплей счетчика (шильд под стеклом), нанесение надписи «Собственность ОАО «ДРСК» в заводских условиях.

2.10. Многотарифные счетчики должны быть запрограммированы на тариф дифференцированный по двум зонам суток. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

2.11. Встроенное реле для однофазных счетчиков должно иметь коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А при напряжении не более 253 В.

2.12. Встроенное реле для трехфазных счетчиков должно иметь коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80-100 А при напряжении не более 264 В;

2.13.Гарантия на поставляемую продукцию должна  быть:

– не менее чем 5 лет на поставляемые счетчики эл. энергии;

– не менее чем 3 года на поставляемые маршрутизаторы каналов связи;

– не менее чем 2 года на поставляемые мобильные терминалы и прочее вспомогательное оборудование;

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к условиям поставки продукции

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 31 мая 2016 года.

3.3. Оплата за поставленную  продукцию в течение 60 календарных дней с момента поставки.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                          М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник отдела учета электроэнергии                                                   С.А. Тимченко

Начальник отдела МТС- зам. начальника

департамента МТО                                                                                         О.П. Машкина