__.03.2016 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку Оборудования Связи.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 1220.1 для  филиала АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети»)

2.  Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Спецификация № 1– филиал «Амурские электрические сети».

| № | ###### Наименование | Артикул | Ед. Измер. | Кол – во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мультиплексор М30АЕ (или аналог) в комплекте, согласно приложению №1 | М30АЕ | компл. | 23 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

3. Общие условия.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

4. Отборочные критерии к Участнику.

4.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.3. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2016г.

5.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

5.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться: не менее 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

5.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению -

начальник департамента ОТУ		                                                                            Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальника департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                                                 Ю.Е. Осинцев

Заместитель начальника департамента –

начальник ЦССДТУ							                                            В.А. Усольцев

Бакшеев Т.Н.

Тел./ Факс: 397-471,

Е-mail: baksheev-tn@drsk.ru

Приложение №1 к техническому заданию

- СПЕЦИФИКАЦИЯ Мультиплексор М30АЕ или аналог

| № п/п. | Наименование | Назначение |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ЦЭС |  |  |  | Компл. | 2 |
| 1.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" |  | 1 шт. |  |  |
| 1.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet |  | 2 шт. |  |  |
| 1.3. | ВЕ-01 или аналог | Интерфейс Ethernet 100Base-TX, скорость 64/128 кбит/с |  | 1 шт. |  |  |
| 1.4. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth |  | 1 шт. |  |  |
| 1.5. | ГС-01 или аналог | Обработка груп. сигнала и контроль кан. Е1 |  | 1 шт. |  |  |
| 1.6. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В |  | 1 шт. |  |  |
| 1.7. | ИП-11/04 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В |  | 1 шт. |  |  |
| 1.8. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1550/1310. 40км |  | 1 шт. |  |  |
| 1.9. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1310/1550. 40км |  | 1 шт. |  |  |
| 1.10. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м |  | 1 шт. |  |  |
| 2. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ЦЭС |  |  |  | Компл. | 1 |
| 2.1. | Кассета МЛТ 30/60-3U или аналог | Плат оптических стыков и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |  |
| 2.2. | ОТ-01 или аналог | Прием/передача 2-х потоков Е1 и Ethernet по 2 -м волокнам оптического кабеля, скорость 155 Мбит/с, дальность до 40 км | 2 шт. |  |  |  |
| 2.3. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 2.4. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 2.5. | Патч-корд SC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, SC-FC, 9/125, Duplex, SM,2м | 6 шт. |  |  |  |
| 3. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ЗЭС |  |  |  | Компл. | 1 |
| 3.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт |  |  |  |
| 3.2. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 2 шт. |  |  |  |
| 3.3. | ГС-01 или аналог | Обработка груп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |  |
| 3.4. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 3.5. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 3.6. | АК-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 3.7. | АС-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 3.8. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1550/1310. 80км | 2 шт. |  |  |  |
| 3.9. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1310/1550. 80км | 2 шт. |  |  |  |
| 3.10. | РТ-02 или аналог | Интерфейс для работы с радиостанцией Моторола | 2 шт. |  |  |  |
| 3.11. | СВ-01 или аналог | 4/6-ти проводная соединительная линия, 2 канала ТЧ с E&M | 1 шт. |  |  |  |
| 3.12. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 4 шт. |  |  |  |
| 4. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ЗЭС |  |  |  | Компл. | 1 |
| 4.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |  |
| 4.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet | 2 шт. |  |  |  |
| 4.3. | ГС-01 или аналог | Обработка груп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |  |
| 4.4. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 4.5. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 4.6. | АК-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 4.7. | АС-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 4.8. | РТ-02 или аналог | Интерфейс для работы с радиостанцией Моторола | 1 шт. |  |  |  |
| 5. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ЗЭС |  |  |  | Компл. | 2 |
| 5.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |  |
| 5.2. | ГС-01 или аналог | Обработка груп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |  |
| 5.3. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 5.4. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 5.5. | АК-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 5.6. | АС-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 5.7. | РТ-02 или аналог | Интерфейс для работы с радиостанцией Моторола | 1 шт. |  |  |  |
| 6. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ЗЭС |  |  |  | Компл. | 1 |
| 6.1. | Кассета МЛТ 30/60-3U или аналог | Плат оптических стыков и питания. Каркас в стойку 19" | 2 шт. |  |  |  |
| 6.2. | ОТ-01 или аналог | Прием/передача 2-х потоков Е1 и Ethernet по 2 -м волокнам оптического кабеля, скорость 155 Мбит/с, дальность до 40 км | 5 шт. |  |  |  |
| 6.3. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 6.4. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 6.5. | Патч-корд SC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, SC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 30 шт. |  |  |  |
| 7. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ЗЭС |  |  |  | Компл. | 1 |
| 7.1. | Блок ОТ-01-С2 1U или аналог | Прием /передача 2-х потоков Е1 и пакетов Eth 100Base-TX по двум волокнам SM кабеля, скорость 155 Мбит/с, дальность до 40 км, Питание 220В, корпус 19” 1 U | 2 шт. |  |  |  |
| 7.2. | Флеш карта MikroSD | MikroSD kingston (SDC/2GB-MSADPRR) или аналог | 6 шт. |  |  |  |
| 8. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ВЭС |  |  |  | Компл. | 1 |
| 8.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |  |
| 8.2. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 1 шт. |  |  |  |
| 8.3. | ГС-01 или аналог | Обработка групп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |  |
| 8.4. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 8.5. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 8.6. | АС-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 8.7. | АК-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 8.8. | SFP модуль одно волоконный 120км | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1550/1310. 120км | 2 шт. |  |  |  |
| 8.9. | SFP модуль одно волоконный 120км | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1310/1550. 120км | 2 шт. |  |  |  |
| 8.10. | Hyperline KR-PL-10-BRK-0 или аналог | Плинт размыкаемый на 10 пар | 5 шт. |  |  |  |
| 8.11. | Hyperline KR-19-FRAME-CON-90 или аналог | Рама 19" для крепления 9 плинтов | 1 шт. |  |  |  |
| 8.12. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 2 шт. |  |  |  |
| 9. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ВЭС |  |  |  | Компл. | 3 |
| 9.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |  |
| 9.2. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 1 шт. |  |  |  |
| 9.3. | ГС-01 или аналог | Обработка групп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |  |
| 9.4. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 9.5. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 9.6. | АС-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 9.7. | АК-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 9.8. | SFP модуль одно волоконный 80км | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1550/1310. 80км | 1 шт. |  |  |  |
| 9.9. | SFP модуль одно волоконный 80км | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1310/1550. 80км | 1 шт. |  |  |  |
| 9.10. | Hyperline KR-PL-10-BRK-0 или аналог | Плинт размыкаемый на 10 пар | 5 шт. |  |  |  |
| 9.11. | Hyperline KR-19-FRAME-CON-90 или аналог | Рама 19" для крепления 9 плинтов | 1 шт. |  |  |  |
| 9.12. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 2 шт. |  |  |  |
| 10. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ВЭС |  |  |  | Компл. | 3 |
| 10.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |  |
| 10.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet | 1 шт. |  |  |  |
| 10.3. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 1 шт. |  |  |  |
| 10.4. | ГС-01 или аналог | Обработка групп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |  |
| 10.5. | СН-01 | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 10.6. | ИП-04/11 | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 10.7. | АС-03 | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 10.8. | АК-03 | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 10.9. | SFP модуль одно волоконный 40км | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1550/1310. 40км | 1 шт. |  |  |  |
| 10.10. | SFP модуль одно волоконный 40км | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1310/1550. 40км | 1 шт. |  |  |  |
| 10.11. | Hyperline KR-PL-10-BRK-0 | Плинт размыкаемый на 10 пар | 5 шт. |  |  |  |
| 10.12. | Hyperline KR-19-FRAME-CON-90 | Рама 19" для крепления 9 плинтов | 1 шт. |  |  |  |
| 10.15. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 2 шт. |  |  |  |
| 11. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП ВЭС |  |  |  | Компл. | 2 |
| 11.1. | Кассета М30АЕ | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |  |
| 11.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet | 1 шт. |  |  |  |
| 11.3. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 1 шт. |  |  |  |
| 11.4. | ГС-01 или аналог | Обработка групп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |  |
| 11.5. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 11.6. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 11.7. | АС-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 11.8. | АК-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 11.9. | SFP модуль одно волоконный 20км | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1550/1310. 20км | 2 шт. |  |  |  |
| 11.10. | SFP модуль одно волоконный 20км | SFP модуль одно волоконный Network Logic 1,25G. 1310/1550. 20км | 2 шт. |  |  |  |
| 11.11. | Hyperline KR-PL-10-BRK-0 или аналог | Плинт размыкаемый на 10 пар | 5 шт. |  |  |  |
| 11.12. | Hyperline KR-19-FRAME-CON-90 или аналог | Рама 19" для крепления 9 плинтов | 1 шт. |  |  |  |
| 11.13. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 2 шт. |  |  |  |
| 12. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: СП CЭС |  |  |  | Компл. | 4 |
| 12.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |  |
| 12.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet | 1 шт. |  |  |  |
| 12.3. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 1 шт. |  |  |  |
| 12.4. | ГС-01 или аналог | Обработка групп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |  |
| 12.5. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |  |
| 12.6. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |  |
| 12.7. | АС-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 12.8. | АК-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |  |
| 12.9. | SFP модуль двухволоконный 40км | SFP модуль двухволоконный Network Logic 155 Мбит. 1550/1310. 40км | 2 шт. |  |  |  |
| 12.10. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 2 шт. |  |  |  |
| 13. | Кросс коммутатор КМ-14 или аналог в составе: СП CЭС |  |  |  | Компл. | 1 |
| 13.1. | Блок КМ-14-16Е1-2Eth-С1 или аналог | 16 портов Е1, 2 порта Eth 100Base-TX Встроенный источник питания от сети 220В | 1 шт. |  |  |  |

Примечание: состав каждого комплекта в настоящей спецификации приведен ниже наименования комплекта. Поставщик обязан предоставить предложение на поставку комплектами и в отдельном приложении предоставить состав каждого из комплектов. Поставка оборудования «россыпью», а также отсутствие в документах спецификаций каждого из комплектов не допускается.

- Характеристики основных блоков мультиплексора

Технические характеристики платы ГС–01 или аналог

- приемник потока E1 должен принимает групповой сигнал, структурированный по G.704, с сигнальными каналами в КИ16, без контроля или с контролем CRC–4 по G.706.

- приемник должен отображает на единичных индикаторах следующие аварии и сигналы:

- отсутствие входного сигнала, сигнал AIS, потеря цикловой синхронизации, ошибка CRC–4 при включенном контроле CRC–4 или кодовая ошибка при выключенном контроле CRC–4, потеря сверхцикловой синхронизации, прием извещений дальнего конца: циклового, сверхциклового, CRC–4.

- приемник производит подсчет и отображение количества и коэффициента ошибок в линейном тракте: при включенном контроле CRC–4 – ошибок CRC–4, при выключенном –  кодовых ошибок.

- передатчик потока E1 формирует сигнал, структурированный по G.704, с

сигнальными каналами в КИ16, со сверхциклами CRC–4 по G.706.

- генератор тактового сигнала передатчика должен работать в режимах: ведущем или ведомом, с синхронизацией от приемника. Частота генератора в ведущем режиме – (2048000 ± 50) Гц. Полоса захвата узла фазовой автоподстройки частоты генератора в ведомом режиме – ± 480 Гц относительно частот генератора в ведущем режиме.

- приемопередатчик потока Е1 должен иметь двухступенчатую защиту линейных цепей от грозовых и промышленных перенапряжений.

- коммутатор каналов должен обеспечивать возможность контроля и измерения параметров любого пользовательского канала.

Параметры передатчика ТЧ–сигналов коммутатора на нагрузке 600 Ом:

–тип выхода – симметричный;

–коэффициент передачи из тракта приема/передачи на частоте 1020 Гц – (0 ± 0,3) дБ;

–отклонение коэффициента передачи относительно коэффициента на частоте 1020 Гц в

Диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – ± 1 дБ.

Параметры приемника ТЧ–сигналов коммутатора:

–входное сопротивление – 600 Ом± 5 %;

–коэффициент передачи в тракт приема на частоте 1020 Гц – (0 ± 0,3) дБ;

–отклонение коэффициента передачи относительно коэффициента на частоте 1020 Гц в

Диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – ± 1 дБ.

Параметры передатчика сигналов СУВ коммутатора:

–выходное напряжение – минус 5 В± 5%;

–выходное сопротивление при СУВ = 0 – 470 Ом± 5 %;

–выходное сопротивление при СУВ = 1 – более 200 кОм;

Габаритные размеры плат: 250×130×20,3 мм

Характеристики линейного тракта ОТ-01 или аналог

- два оптических волокна- одно для передачи другое для приема;

- передача двух потоков Е1;

- плезиохронный режим передачи потоков Е1;

- одновременная передача потоков Е1 и данных через интерфейс 100Base–TX с

поддержкой VLAN;

- максимальная скорость Ethernet 50 Мбит/с.

- построение магистральных трактов длиной до 40 км без регенераторов;

- мониторинг и управление через систему сетевого мониторинга;

- скорость передачи по волокну 155 Мбит/с.

- длина волны (1270…1360) нм.

- выходная мощность (-5…0) dBm

- чувствительность по входу, не менее -36 dBm

- максимальная длина участка передачи 40 км

Параметры стыков Е1:

- стандарт G.703, G.704

- скорость передачи 2048 кбит/с ± 50ррм

- код AMI/HDB3

- импеданс 120 Ом

- допустимое затухание на частоте 1024 кГц 12 дБ

Интерфейс Ethernet 100Base–TX:

- режим работы Авто согласование

- емкость буфера 340 кадров

- количество МАС адресов 256

- допустимая длина кабеля UTP, м 100

- напряжение питания платы (36…72) B

- потребляемый платой ток не более 140 мА

Габаритные размеры:

- 250*128*42 мм

Условия эксплуатации:

- температура от +5 до +40°С,

- относительная влажность до 90%

Характеристики линейного тракта ОТ-07 или аналог

− одно или два оптических волокна (в зависимости от используемых SFP модулей);

− вставка/выделение до 4 потоков Е1, транзит до 73 потоков Е1;

− плезиохронный режим передачи потоков Е1;

− одновременная передача потоков Е1 и данных через интерфейс 100Base–TX с

поддержкой VLAN;

− максимальная скорость Ethernet 2х48 Мбит/с;

− мониторинг и управление через систему сетевого мониторинга.

Параметры оптического стыка ОТ-07 или аналог:

− скорость передачи данных по волокну 155 Мбит/с

Параметры стыков Е1:

− стандарт G.703, G.704

− скорость передачи 2048 кбит/с ± 50ррм

− код AMI/HDB3

− импеданс 120 Ом

− допустимое затухание на частоте 1024 кГц 12 дБ

− разъём RJ-45 (8 конт.)

Интерфейс Ethernet 10/100Base–TX:

− режим работы Автосогласование

− допустимая длина кабеля UTP, м 100

− максимальная скорость передачи данных 2х48 Мбит/с

− напряжение питания платы (36…72) B

− мощность потребления не более 15 Вт

Габаритные размеры: 250*128*20 мм

Условия эксплуатации:

− температура от +5 до +45°С

− относительная влажность до 90 %

сВсе поставляемое оборудование должно быть совместимо с системой мониторинга сети «Симос»