«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Первый заместитель

директора по производству-

главный инженер филиала

АО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

______________С.Н. Корчемагин

«_____» ________________ 2016 г.

Техническое задание

на монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы и автоматической пожарной сигнализации на объектах филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в 2016г.

Общие положения.

1. Требуется:

1.1. Выполнить проектную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и на монтаж систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, в зданиях согласно приложению 1.

1.2. Провести работы по оснащению установками автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах филиала АО «ДРСК» ПЭС указанных в п. 1.1. настоящего технического задания в соответствии с проектом, и действующими НТД.

1.3. Выполнить проектную документацию и монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы (далее ФЭС) на пластиковой легкосъемной основе, на путях эвакуации в зданиях согласно приложению 2.

2.Сведения об объекте.

2.1. Сведения об объектах приведены в приложении № 1, 2 и 3 к техническому заданию.

3.Краткое описание объёмов работ.

3.1 Подготовительные работы:

Подрядчик производит осмотр всех объектов и всех помещений, производит необходимые измерения и замеры, после чего готовит проектную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, а так же ФЭС в соответствии с требованиями действующих НТД.

В дальнейшем подрядчик в соответствии с договором подряда, доставляет инвентарь, оборудование и подвозит необходимые материалы к месту производства монтажных и наладочных работ.

3.2. Краткое описание работ.

3.2.1. Требуется произвести проектирование и согласование проекта с заказчиком до начала монтажных работ.

3.2.1. Произвести монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и ФЭС на пластиковой легкосъемной основе в соответствии с разработанным проектом.

3.2.2. Работы проводить на действующем предприятии, в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (ПУЭ, СНиП, ГОСТ, Правилами охраны труда в электроустановках, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими государственными стандартами и т.д.). Уборка рабочих мест производится ежедневно после каждой рабочей смены персоналом подрядчика.

Подрядчик составляет в процессе монтажа и наладки необходимую техническую документацию (акты скрытых работ, протоколы испытаний и т.п.)

3.3. Окончание работ

3.3.1. Заказчик совместно с подрядчиком комиссионо производят проверку и приёмку работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и ФЭС, оформляют акт приёмки выполненных работ. После приёмки заказчиком автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и ФЭС подрядчик производит вывоз своих приспособлений и оборудования.

3.3.2. При сдаче АПС с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в эксплуатацию подрядчик должен представить документы со всеми изменениями, дополнениями и доработками произведёнными в процессе монтажа в соответствии с нормативной документацией.

4. Основные требования.

4.1. Весь комплекс работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией и отвечать требованиям пожарной безопасности на основании НПБ 110-2003, СП-5.13130.2009, НПБ 88-2001, РД 009-01-96. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014г. № 474

4.2.  Весь комплекс работ по выполнению проектной документации и монтажу фотолюминесцентной эвакуационной системы на пластиковой легкосъемной основе, на путях эвакуации в зданиях должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности и ГОСТ Р 12.2.143-2009.

4.3. Требования к выполнению сметных расчетов.

1.	Сметная стоимость  определяется  на основании документов  по порядку формирования сметной  документации АО «ДРСК» (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»).

2.	Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Для формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

3.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

4.Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы              «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5. Правила контроля и приёмки работ.

5.1. Ответственные лица от подрядчика, участвующие в монтаже, наладке и проектировании:

-осуществляют контроль качества применяемых материалов и оборудования;

-обеспечивают соблюдения дисциплины при производстве работ;

-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ;

-своевременно оформляют акты скрытых работ;

-обеспечивают выполнение проектных, монтажных и наладочных работ в сроки, предусмотренные согласованным графиком.

5.2. Заказчик в процессе выполнения работ подрядчиком имеет право проверять рабочие места на предмет соблюдения трудовой дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности, а также качество выполняемых работ. При выявлении замечаний Заказчик имеет право, за нарушение требований персоналом Подрядчика действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НТД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов требовать выплаты штрафной неустойки в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.

5.3. Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией заказчика совместно с представителем подрядчика.

6. Требуемые сроки выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ с момента заключения договора по 31 августа 2016 года включительно и должны быть соблюдены подрядчиком согласно графику выполнения работ по договору. Сроки работ могут корректироваться по согласованию с заказчиком.

7. Гарантии на выполненные работы.

7.1. Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ на срок не менее 12 месяцев с момента подписания приёмки в эксплуатацию систем пожарной автоматики. В случае выявленных неисправностей по вине подрядчика в течение гарантийного срока, подрядчик обязан устранить неисправность в течение 48-ми часов с момента поступления заявки.

8.Требования к подрядчикам.

8.1. Наличие лицензии МЧС на право осуществления заявленного вида деятельности на монтаж, техническое обслуживания и ремонт  систем  пожарной и охранно--пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ.

8.2. Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации

8.3. Техническая оснащённость претендента и поставка необходимого оборудования и материалов до места проведения монтажных работ.

8.4. Персонал подрядчика выполняет работы в электроустановках на правах персонала СМО с соблюдением действующих правил охраны труда, и пожарной безопасности.

9. Условие запроса предложений.

9.1. Разработка проекта, поставка необходимых материалов и техники для выполнения работ, монтажные работы на 100% осуществляется подрядчиком.

Приложения: 1. Перечень объектов для установки АУПС в СП ПЭС филиала АО    "ДРСК" "Приморские электрические сети на 2016 год.

2. Перечень объектов для установки ФЭС в СП ПЭС филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети на 2016 год.

3. Планы зданий.

Зам. главного инженера по ОТ -

начальник службы								И.П. Кравченко