

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

ПРОТОКОЛ № 570/МТПиР-Р

Закупочной комиссии по рассмотрению заявок открытого электронного конкурса на право заключения договора на поставку

***«Комплектное распределительное устройство 6 кВ»***

(закупка № 2634 раздел 2.1.2. ГКПЗ 2016)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «02» августа 2016 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.
2. Об отклонении заявки Участника ООО "УралИнтерСтрой".
3. Об отклонении заявки Участника ООО "Электротехнический завод "Вектор".
4. Об отклонении заявки Участника ООО "НПО "Сибэлектрощит".
5. О признании заявок соответствующими условиям конкурса.
6. О предварительной ранжировке заявок.
7. О проведении переторжки.

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого конкурса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование участника и его адрес | Предмет заявки на участие в конкурсе |
| 1 | ООО "УралИнтерСтрой" (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана 41) | 22 120 588,61 руб. (цена без НДС: **18 746 261,53** руб.) |
| 2 | АО "Дальневосточная электротехническая компания" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | 23 541 000,00 руб. (цена без НДС: **19 950 000,00** руб.) |
| 3 | ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | 24 260 800,00 руб. (цена без НДС: **20 560 000,00** руб.) |
| 4 | ООО "Электротехнический завод "Вектор" (427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Победы, д. 2 "Е") | 24 873 579,90 руб. (цена без НДС: **21 079 305,00** руб.) |
| 5 | ООО "НПО "Сибэлектрощит" (644089, г. Омск, пр. Мира д. 69) | 24 888 800,00 руб. (цена без НДС: **21 092 203,39** руб.) |
| 6 | ЗАО "НПК Эллирон" (121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 35, офис 1.) | 24 992 400,00 руб. (цена без НДС: **21 180 000,00** руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ООО "УралИнтерСтрой" (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана 41) от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов б) и в) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке не подтверждено выполнение требований примечаний п.п.1÷8 к опросному листу заказчика, что не соответствует п. 3.2. технического задания; 2. В заявке предложены ячейки с верхним расположением сборных шин (следует из описания), что не соответствует п. 3.2. технического задания (в опросном листе – нижнее расположение); 3. В заявке отсутствует декларация соответствия, что не соответствует п. 3.3 технического задания; 4. В заявке отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на КРУ К-59, что не соответствует п. 3.4.3 технического задания; 5. В заявке отсутствует инструкция по эксплуатации КРУ, что не соответствует п. 3.4.4 технического задания; 6. В заявке не указана стоимость работ по перепроектированию, что не соответствует требованиям п. 3.11.1 технического задания (в проекте использованы ячейки производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», а предложены производства ООО «Промышленная группа Тесла»); 7. В заявке отсутствует свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, что не соответствует требованиям п. 3.11.1 технического задания; 8. В заявке отсутствует письмо от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию с указанием сроков выполнения работ по перепроектированию, что не соответствует п. 3.11.3. технического задания. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ООО "Электротехнический завод "Вектор" (427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Победы, д. 2 "Е") от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов б) и в) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке не подтверждено выполнение требований примечаний п.п.1÷8 к опросному листу заказчика, что не соответствует п. 3.2. технического задания; 2. В заявке предложены ячейки с верхним расположением сборных шин (следует из описания), что не соответствует п. 3.2. технического задания (в опросном листе – нижнее расположение); 3. В заявке не выполнены требования п. 3.12.7 технического задания (Торцевые стены КРУНдолжны быть съемными для возможности расширения КРУН в обе стороны методом непосредственной стыковки дополнительных блоков). Участник предложил не съемные торцевые стены КРУН; 4. В заявке предложено здание с габаритными размерами (15490\*3400\*3270) превосходящими требуемые, что не соответствует п. 3.13.1 технического задания (Габаритные размеры КРУН (13500\*3200\*2800), указанные в опросном листе, изменению не подлежат в связи с тем, что определены размерами земельного участка, выделенного под строительство); 5. В заявке не выполнены требования п. 3.13.2 технического задания (Предусмотреть в схеме управления выключателями 10 кВ возможность подключения пульта дистанционного управления). Участник не предусмотрел такую возможность |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ООО "НПО "Сибэлектрощит" (644089, г. Омск, пр. Мира д. 69) от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов б) и в) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке не подтверждено выполнение требований примечаний п.п.1÷8 к опросному листу заказчика, что не соответствует п. 3.2. технического задания; 2. В заявке отсутствует декларация соответствия на предложенное оборудование К-59 ХЛ1, что не соответствует п. 3.3 технического задания; 3. В заявке отсутствует инструкция по эксплуатации КРУ, что не соответствует п. 3.4.4 технического задания; 4. В заявке не указана стоимость работ по перепроектированию, что не соответствует требованиям п. 3.11.1 технического задания (в проекте использованы ячейки производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», а предложены производства ООО «Научное Производственное Объединение «Сибэлектрощит»); 5. В заявке отсутствует свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, что не соответствует требованиям п. 3.11.1 технического задания; 6. В заявке отсутствует письмо от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию с указанием сроков выполнения работ по перепроектированию, что не соответствует п. 3.11.3. технического задания; 7. В заявке не выполнены требования п. 3.13.2 технического задания (Предусмотреть в схеме управления выключателями 10 кВ возможность подключения пульта дистанционного управления). Участник не предусмотрел такую возможность; 8. В заявке отсутствует информация о гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует требованиям п. 3.7 технического задания (10 лет); 9. В заявке не предложена поставка по п. 3.13.5 технического задания (Дополнительно к стандартному комплекту ЗИП поставить: Пульт дистанционного управления выключателями 10 кВ – 2 шт; Блок механического включения типа TER\_Cbunit\_ManGen\_1 - 2 шт.) |

**По вопросу № 5**

Признать заявки АО "Дальневосточная электротехническая компания" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1)**,** ЗАО "НПК Эллирон" (121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 35, офис 1.)**,** ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415)соответствующими условиям закупки.

**По вопросу № 6**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | АО "Дальневосточная электротехническая компания" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | 23 541 000,00 руб. (цена без НДС: **19 950 000,00** руб.) | ***3,00*** |
| 2 место | ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | 24 260 800,00 руб. (цена без НДС: **20 560 000,00** руб.) | ***3,00*** |
| 3 место | ЗАО "НПК Эллирон" (121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 35, офис 1.) | 24 992 400,00 руб. (цена без НДС: **21 180 000,00** руб.) | ***3,00*** |

**По вопросу № 7**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: АО "Дальневосточная электротехническая компания" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1)**,** ЗАО "НПК Эллирон" (121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 35, офис 1.)**,** ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415).
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 05.08.2016 в 16:00 час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

***Ответственный секретарь Закупочной комиссии***

***2 уровня АО «ДРСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Елисеева***

Чувашова О.В.

(416-2) 397-242