

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

ПРОТОКОЛ № 587/МТПиР-Р

Закупочной комиссии по рассмотрению заявок открытого электронного запроса предложений на право заключения договора на поставку

***«Система постоянного тока»***

(закупка № 2631 раздел 2.1.2. ГКПЗ 2016)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «29» июля 2016 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.
2. Об отклонении заявки Участника ЗАО "Радиан".
3. Об отклонении заявки Участника ООО "ЭКРА-Сибирь".
4. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.
5. О предварительной ранжировке заявок.
6. О проведении переторжки.

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование участника и его адрес | Предмет заявки на участие в конкурсе |
| 1 | ***ЗАО "Радиан"*** (664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184) | 3 700 000,00 руб. (цена без НДС: **3 135 593,22** руб.) |
| 2 | ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | 4 126 000,00 руб. (цена без НДС: **3 496 610,17** руб.) |
| 3 | ***ООО "ЭКРА-Сибирь"*** (660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 3Д) | 4 165 400,00 руб. (цена без НДС: **3 530 000,00** руб.) |
| 4 | ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11) | 4 175 999,94 руб. (цена без НДС: **3 538 983,00** руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ЗАО "Радиан" (664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184) от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов б) и в) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке..

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке участника отсутствует документ, подтверждающий официальное представительство производителя аккумуляторной батареи PowerSafe 12V100FC EnerSys, что не соответствует п. 2.1. технического задания;
2. В заявке участника отсутствует декларация соответствия на аккумуляторную батарею PowerSafe 12V100FC, что не соответствует п. 2.5. технического задания;
3. В заявке отсутствует заключение об электробезопасности и пожаробезопасности, что не соответствует п. 3.1. технического задания;
4. В заявке не подтвержден п. 3.2. технического задания (периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года);
5. В заявке не подтвержден п. 4.1. технического задания (Срок службы ЗВУ не менее срока службы АБ);
6. В заявке отсутствует заверенное письмо от завода –производителя АБ о возможности применения, предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ, что не соответствует п. 4.2 технического задания;
7. В заявке не подтвержден п. 4.3. технического задания (Вид охлаждения – естественный);
8. В заявке не подтвержден п. 4.4. технического задания (Тип выпрямителя – диодно-тиристорный мост);
9. В заявке не подтвержден п. 4.5. технического задания (Кратковременная перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном);
10. В заявке не подтвержден п. 4.6. технического задания (Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном);
11. В заявке не подтвержден п. 4.7. технического задания (Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную нагрузку должны быть не более 1%);
12. В заявке не подтвержден п. 4.8. технического задания (Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном);
13. В заявке не подтвержден п. 4.9. технического задания (Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%z.);
14. В заявке не подтвержден п. 4.10. технического задания (Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с);
 |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ООО "ЭКРА-Сибирь" (660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 3Д) от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов б) и в) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| * + - 1. В заявке участника отсутствует документ, подтверждающий официальное представительство производителя распределительной системы постоянного тока, что не соответствует п. 2.1. технического задания;
			2. В заявке участника отсутствует документ, подтверждающий официальное представительство производителя аккумуляторной батареи PowerSafe 12V100FC EnerSys, что не соответствует п. 2.1. технического задания;
			3. В заявке отсутствует письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на поставку/изготовление распределительной системы постоянного тока и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 2.3. технического задания;
			4. В заявке участника отсутствует декларация соответствия на аккумуляторную батарею PowerSafe 12V100FC, что не соответствует п. 2.5. технического задания;
			5. В заявке участника отсутствует подробная техническая информация в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах, что не соответствует п. 2.11. технического задания;
			6. В заявке отсутствует заключение об электробезопасности и пожаробезопасности, что не соответствует п. 3.1. технического задания;
			7. В заявке не подтвержден п. 3.2. технического задания (периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года);
			8. В заявке не подтвержден п. 4.1. технического задания (Срок службы ЗВУ не менее срока службы АБ);
			9. В заявке отсутствует заверенное письмо от завода –производителя АБ о возможности применения, предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ, что не соответствует п. 4.2 технического задания;
			10. В заявке не подтвержден п. 4.3. технического задания (Вид охлаждения – естественный);
			11. В заявке не подтвержден п. 4.4. технического задания (Тип выпрямителя – диодно-тиристорный мост);
			12. В заявке не подтвержден п. 4.5. технического задания (Кратковременная перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном);
			13. В заявке не подтвержден п. 4.6. технического задания (Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном);
			14. В заявке не подтвержден п. 4.7. технического задания (Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную нагрузку должны быть не более 1%);
			15. В заявке не подтвержден п. 4.9. технического задания (Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%z.);
			16. В заявке не подтвержден п. 4.10. технического задания (Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с);
			17. В заявке не подтверждена поставка двух цифровых мультиметров, что не соответствует п. 6.1. технического задания;
			18. В заявке не подтверждена поставка двух динамометрических ключей, что не соответствует п. 6.2. технического задания;
			19. В заявке не подтверждена поставка номеров элементов АБ, что не соответствует п. 6.3. технического задания;
			20. В заявке не подтверждена поставка ЗИП, что не соответствует п. 8 опросного листа;
 |

**По вопросу № 4**

Признать заявки ООО "Ольдам" (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1), ООО ПК "Электроконцепт" (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11)соответствующими условиям закупки.

Общее количество членов комиссии: 10, из них проголосовали:

«За» - \_\_ членов Закупочной комиссии

«Против» - \_\_\_ членов Закупочной комиссии

«Воздержались» - \_\_\_ членов Закупочной комиссии

«Не голосовали» \_\_\_ члена Закупочной комиссии

**Решение по Вопросу № 4 принято**

**По вопросу № 5**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | 4 126 000,00 руб. (цена без НДС: **3 496 610,17** руб.) | ***3,00*** |
| 2 место | ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11) | 4 175 999,94 руб. (цена без НДС: **3 538 983,00** руб.) | ***3,00*** |

**По вопросу № 6**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ООО "Ольдам" (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1), ООО ПК "Электроконцепт" (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11).
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 01.08.2016 в 15:00 час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

***Ответственный секретарь Закупочной комиссии***

***2 уровня АО «ДРСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Елисеева***

Чувашова О.В.

(416-2) 397-242