

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 512/МКС -ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому электронному запросу цен на право заключения договора на поставку**

***Щит собственных нужд***

***для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».***

**закупка № 2636 раздел 2.1.2. ГКПЗ 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«25» июля 2016 года** |

**№ ООС – 31603771571**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки ООО "УИС".*
3. *Об отклонении заявки ЗАО "Радиан".*
4. *Об отклонении заявки ООО «Группа ЭНЭЛТ».*
5. *О признании заявок соответствующими условиям запроса цен.*
6. *Об итоговой ранжировке заявок.*
7. *О выборе победителя запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить окончательные цены предложений участников

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе цен** |
| ***1*** | ***ООО "УИС"***  614000, Пермский край, г. Пермь,  ул. Героев Хасана 41 | Цена: 1 360 000,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***1 152 542,37 руб***.) |
| ***2*** | ***ЗАО "Радиан"***  664040, г. Иркутск,  ул. Розы Люксембург, д. 184) | Цена: 1 424 620,58 руб. с НДС  (цена без НДС: ***1 207 305,58 руб***.) |
| ***3*** | ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"***  193318, Россия, г. Санкт - Петербург,  ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н | Цена: 2 464 592,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***2 088 637,29 руб***.) |
| ***4*** | ***ООО «Группа ЭНЭЛТ»***  420012, Республика Татарстан,  город Казань, улица Ульянова-Ленина, дом 19 | Цена: 2 494 198,40 руб. с НДС  (цена без НДС: ***2 113 727,46 руб***.) |
| ***5*** | ***ООО ПК "Электроконцепт"***  141240, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка,  ул. Центральная, д. 2, помещение 11 | Цена: 2 702 200,00 руб.  (цена без НДС: ***2 290 000,00 руб***.) |
| ***6*** | ***ООО "Ольдам"***  115304 г. Москва,  Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1 | Цена: 3 000 000,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***2 542 372,88 руб***.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку ***ООО "УИС"*** (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана 41) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.4.1, 3.4.2. , 3.4.3. , 3.4.5. , 3.4.6. , 3.4.9., 3.5. Приложения 1 к Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| В заявке участника отсутствуют:   * 1. номенклатурный каталог типовых панелей собственных нужд, что не соответствует п. 3.4.1 технического задания;   2. чертежи ЩСН с указанием габаритов и установочных размеров, что не соответствует п. 3.4.2. технического задания;   3. описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) собственных нужд с указанием характеристик используемых материалов, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания;   4. инструкция по эксплуатации станционного (подстанционного) щита собственных нужд разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.4.5. технического задания;   5. инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.4.6. технического задания;   6. не указан тип, технические характеристики и описание функциональных возможностей микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.4.9. технического задания;   7. подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, что не соответствует п. 3.5. технического задания. | Бичевин А.В. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку ***ЗАО "Радиан"*** (664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.7. , 3.8. , 3.4.3. , 3.4.5. , 3.4.6. , 3.4.9. , 3.5. Приложения 1 к Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| * 1. В заявке предложен гарантийный срок 12 месяцев, что не соответствует п. 3.7. технического задания (60 месяцев);   2. В заявке не подтверждена гарантия на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений не менее 10 лет, что не соответствует п. 3.8. технического задания;   3. В заявке отсутствует описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) собственных нужд с указанием характеристик используемых материалов, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания;   4. В заявке отсутствует инструкция по эксплуатации станционного (подстанционного) щита собственных нужд разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.4.5. технического задания;   5. В заявке отсутствует инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.4.6. технического задания;   6. В заявке не указаны технические характеристики и описание функциональных возможностей микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.4.9. технического задания;   7. В заявке отсутствует подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, что не соответствует п. 3.5. технического задания. | Бичевин А.В. |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку ***ООО «Группа ЭНЭЛТ»*** (420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Ульянова-Ленина, дом 19) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.5., 3.4.6., 3.4.9., 3.5., 3.8. Приложения 1 к Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| В заявке участника отсутствуют:   * 1. В заявке предложены ЩСН с большими габаритными размерами (2200х3200х600), что не соответствует п. 3.2. технического задания (габариты щита 2200х2800х600);   2. В заявке отсутствует номенклатурный каталог типовых панелей собственных нужд, что не соответствует п. 3.4.1 технического задания;   3. В заявке отсутствуют чертежи ЩСН с указанием габаритов и установочных размеров, что не соответствует п. 3.4.2. технического задания;   4. В заявке отсутствует описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) собственных нужд с указанием характеристик используемых материалов, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания;   5. В заявке отсутствует инструкция по эксплуатации станционного (подстанционного) щита собственных нужд разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.4.5. технического задания;   6. В заявке отсутствует инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.4.6. технического задания;   7. В заявке не указан тип, технические характеристики и описание функциональных возможностей микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.4.9. технического задания;   8. В заявке отсутствует подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, что не соответствует п. 3.5. технического задания;   9. В заявке не подтверждена гарантия на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений не менее 10 лет, что не соответствует п. 3.8. технического задания. | Бичевин А.В. |

**По вопросу № 5**

Признать заявки ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н)**, *ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2, помещение 11), ***ООО "Ольдам"*** (115304, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) удовлетворяющими по существу условиям запроса цен и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 6**

Утвердить итоговую ранжировку заявок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование и адрес участника*** | **Цена заявки на участие в закупке *без НДС, руб.*** |
| 1 место | ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"***  193318, г. Санкт - Петербург,  ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н | ***2 088 637,29*** |
| 2 место | ***ООО ПК "Электроконцепт"***  141240, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка,  ул. Центральная, д. 2, помещение 11 | ***2 290 000,00*** |
| 3 место | ***ООО "Ольдам"***  115304, г. Москва,  Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1 | ***2 542 372,88*** |

**По вопросу № 7**

Признать победителем запроса цен на поставку «***Щит собственных нужд»*** для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» участника, занявшего первое место по степени предпочтительности для заказчика: ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) на условиях: стоимость предложения ***2 088 637,29 руб.*** без учета НДС (2 464 592,00 руб. с учетом НДС).

Срок поставки: до 30.09.2016 г.

Условия оплаты: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

Гарантия: 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с даты поставки.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до 30 сентября 2016 года.

***Победитель является субъектом МСП.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| **Елисеева М.Г.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**исполнитель Чуясова Е.Г.**

Тел. 397268