Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1 - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Трансформатор тока 35 кВ, TPU 70.63 на ПС35/6кВ «Сахарный ключ» (согласно техническим требованиям, изложенным в Приложении 1.1) | шт. | 6 |
|  | Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная, 22А. |  |  |

Технические данные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - номинальный класс точности вторичных обмоток: 0,5SFS10//0,5SFS10//10P10//10P10;                                                                                                       - коэффициент трансформации: 400//5/5/5/5 А;                                                                                                                                                                                                                              - номинальная нагрузка вторичных обмоток: 30/3/30/30 ВА;                                                                                                                                                                                                     - номинальный односекундный ток короткого замыкания: 50кА;                                                                                                                                                                                             - номинальный электродинамический ток: 125кА;                                                                                                                                                                                                                                          - номинальная частота: 50Гц .

- Условия поставки:

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 15.12.2016г.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

- Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Оборудование должно быть новым не ранее 2016 г.  выпуска и ранее неиспользованным.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики.

3.3.1. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2001 (п.6.3.4; Разд.7):

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

3.3.2. Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.4. Гарантия на поставляемое оборудование -  не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.5.Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, а так же по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.7. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах Приложения №1.1.

3.8. Предоставление:

- паспорта на вид оборудования,

- техническое описание,

- инструкции по эксплуатации,

- электрических схем главных и вспомогательных цепей.

3.9. Трансформаторы тока должны иметь действующее "Свидетельство об утверждении типа средства измерения".

3.10. Первичная поверка трансформаторов тока должна быть не ранее 3 квартала 2016г.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.4.. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

4.3. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемого оборудования.

5. Требования к участнику (являются оценочными критериями).

5.1. Наличие отзывов заказчиков (не менее 3 штук).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Приложение 1.1.