Приложение №1

Техническое задание на закупку Батарей аккумуляторных

способом Открытого Запроса Предложений ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические  сети» определяется в соответствии с Приложением №1-1.

1.2. Технические данные на закупаемое оборудование в соответствии с прилагаемыми  опросными листами (отборочные критерии).

2. Общие требования (отборочные критерии):

2.1. Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой, год выпуска: 2016г.

2.2. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 5-ти лет с момента ввода в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.3. Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ.

3. Общие требования, предъявляемые к АБ и ЗВУ (отборочные критерии):

3.1. Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности.

3.2. Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года.

3.3.  Договор поставки должен предусматривать:

- обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования, в том числе, установленного на ЩПТ, в шкафах ЗУ и т.п.

- гарантированного производителем времени ремонта и/или замены неисправного оборудования СОПТ.

- координаты сервисного центра и горячей линии у производителя или поставщика.

- обязательства по послегарантийному обслуживанию оборудования СОПТ, содержащие подтверждение возможности поставки, в течение не менее чем 25 лет, в том числе плавких вставок необходимых типов и номиналов, и другого оборудования, необходимого для выполнения ремонтных работ.

3.4. Заключение аттестационной комиссии на оборудование, поставляемое для объектов электросетевого хозяйства ОАО  «ФСК ЕЭС»

4. Технические требования на ЗВУ (отборочные критерии):

4.1. Срок службы – не менее срока службы АБ.

4.2.  Заверенное письмо от завода- производителя АБ о возможности применения,  предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ.

4.3.  Вид охлаждения - естественный.

4.4. Тип выпрямителя – диодно-тиристорный мост .

4.5. Кратковременная  перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном

4.6. Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

4.7. Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную     нагрузку должны быть не более 1%.

4.8. Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном.

4.9. Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%.

4.10. Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с.

5. Требования для необслуживаемых АБ (отборочные критерии):

5.1. АБ  производства Китай и Тайвань не предлагать.

5.2. Срок службы не менее – 15 лет.

5.3. Внутренне сопротивление АБ- величина указывается производителем.

5.4. Стеллажи в комплекте.

6. Перечень материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:

6.1. Мультиметр цифровой для замера напряжения на элементах АБ-2 шт. (класс точности не более 0,5).

6.2. Ключ динамометрический  для протяжки соединений элементов АБ с набором головок-2 шт.

6.3. Номера элементов на весь комплект батареи.

6.4. Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

- 7. Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

7.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

7.2.Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку перечня продукции согласно Приложению №1-1 и подтверждение гарантийных обязательств согласно п.2.2. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Отборочные критерии к продукции:

7.3 Участник обязан представить следующие документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям:

7.3.1 В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Низковольтное оборудование должно иметь сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» для ЗВУ.

Аккумуляторные батареи кислотные закрытые (герметезированные) – декларацию соответствия ГОСТ Р 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 61056-1-99(до 01.07.2013) в части Пп.2.1.2-2.1.4, 2.4,3.4; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012(с 01.07.2013) в части Пп. 4.1.2-4.1.4, 5.4, 5.705.10;  ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 в части П.3.5, разд.2.

7.3.2 Отсканированные копии:

- протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии, с которыми, выпускается оборудование,

- техническое описание и инструкции(руководство) по эксплуатации на АБ и ЗВУ.

7.4 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

7.5 Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта- приемки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

7.6 Шеф-монтажные работы, указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от суммы поставки.

8. Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

8.1 Срок поставки продукции до 30 апреля 2017г., с правом досрочной поставки.

8.2 Выделить отдельно стоимость элементов оборудования: Аккумуляторная батарея, стеллаж, ЗВУ.

8.3. Прилагаемая документация к поставляемому оборудованию:

8.3.1. Техническое описание и инструкции по эксплуатации на АБ и ЗВУ.

8.3.2.  Паспорта на оборудование с гарантийным талоном.

8.3.3. Аккумуляторный журнал.