КАРТА ЗАКАЗА

на шкаф (панель) автоматики управления

дугогасящими реакторами «Бреслер-0117.060.2»*

| Объект установки: | _ПС 35/10 Амур, Амурская обл., г.Благовещенск _ |
| --- | --- |
|  | (наименование подстанции и энергосистемы; город расположения) |

1. Данные о подстанции**:

| Секция | Емкостной ток, А | Тип ДГР, мощность, напряжение, диапазон регулирования. | Тип управления (плунж., ступ.) |  | Резистор заземления нейтрали (если имеется) | Тип измерительного ТН | Номинальная мощность электродвигателя привода реактора, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 23 | АДМК-400/10, 2÷63 (персперктива). | Конденсаторное регулирование |  | --- | НАМИ-10 | --- |
| II | 28 | АДМК-400/10, 2÷63 (перспектива) | Конденсаторное регулирование |  | --- | НАМИ-10 | --- |
| 2. Варианты параллельной работы секций: раздельная, параллельная |  |  |  |  |  |  |  |

3. Напряжение оперативного питания микропроцессорного устройства:             ≈220В _

| 4. Количество реакторов, шт: | 2 |
| --- | --- |

5. Дополнительные функции, оборудования и услуги

| № п/п | Наименование |  |  |  | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шеф-наладка на объекте представителями предприятия-изготовителя |  |  |  | да |  |
| 2 | Переносной прибор контроля изоляции и настройки ДГР Бреслер-0107.065 |  |  |  |  | нет |
| 6. Дополнительные требования: 1; Сохранение информации об аварийных режимах работы с записью осциллограмм переходных процессов; да. 2; Точность настройки ДГР, %; До 1. 3; Измерение параметров сети по частоте свободных колебаний КНП; Да. 4; Передача сигналов АСУ оп МЭК-104; да. Наименование ГОСТ, ТУ. 1; ГОСТ Р 51221.1-2000 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»; Да. 2; ГОСТ Р 50648 «Совместимость технических средств электромагнитная». Устойчивость к магнитному полу промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний; да. |

* Бреслер-01X7.060.Y: X-исполнение (1-шкаф, 2-панель); Y-количество реакторов (1, 2, 3, 4).

** Карту заказа необходимо комплектовать главной электрической схемой подстанции.