Техническое задание на закупку Железобетонных опор

способом Открытого Одноэтапного Конкурса на  ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» в соответствии с Приложением №1-1;

1.2. Потребность филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в соответствии с Приложением №1-1;

1.3. Потребность филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» в соответствии с Приложением №1-1;

1.4. Потребность филиала АО «ДРСК» «Электрические сети» в соответствии с Приложением №1-1;

1.5. Потребность филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» в соответствии с Приложением №1-1;

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.2 Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку перечня продукции согласно Приложения 1-1 и подтверждение гарантийных обязательств согласно п. 2.5.

Отборочные критерии к продукции:

2.3 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу, ТУ или технический паспорт на предлагаемую продукцию, также участник должен предоставить протоколы испытаний продукции, произведенных не ранее 2-го полугодия 2016г.

2.4 Период поставки продукции в соответствии с Приложением 1-1, с правом досрочной поставки.

2.5 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока.

2.6 Продукция должна быть новая произведенная не ранее 2-го полугодия 2016г. и ранее неиспользуемая. Размеры ж/б изделий должны соответствовать ТУ, ГОСТам Приложения 1-1 на каждую марку изделия, ж/б изделия отличные от размеров ТУ, ГОСТа Приложения 1-1 (Пример: изготовление опор в металлоформах отличных от истинных длин, жб опора СВ-105 заливается в металлоформе жб опоры СВ-110) к рассмотрению не допускаются.

2.7 Требования к составу сыпучих материалов, необходимых для изготовления железобетонных опор:

-	Изготовление опор должно производиться в соответствии с заявленными ТУ Приложения 1-1, при  этом  в  обязательном  порядке  следует  учитывать  требования  ГОСТ  13015-2003

«Изделия  железобетонные  и  бетонные  для  строительства. Общие  технические  требования. Правила  приёмки, маркировки, транспортирования и хранения».

-	Опоры следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности 2200…2500 кг/м3), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»,

-	Требования к заполнителям в соответствии с п. 3.5.2. ГОСТ 26633 – 2012. Максимальная крупность заполнителя – фракция не более 20 мм,

-	Класс бетона по прочности на сжатие – не ниже В30,

-	Независимо от расчетной температуры наружного воздуха  бетон стоек должен иметь марку по морозостойкости не менее F200, марку по водонепроницаемости не менее W3 и изготавливаться из сульфатостойкого цемента или в отдельных случаях, когда содержание в грунтах сульфатов в пересчете на ионы SO4-2 до 3000 мг/л, допускается использовать портландцемент по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3AF не более 22%,

При затруднениях выполнения указанных требований заводам-изготовителям рекомендуется обращаться в ГУП «НИИЖБ».

2.8 Требования к рабочей арматуре:

В качестве рабочей арматуры следует применять стержневую периодического профиля:

-	Горячекатанную арматуру классов А-III, А-IV, А-V по ГОСТ 5781-82,

-	Упрочненную вытяжкой класса A-IIIв по СНиП 2.03.01-84 – «Бетонные и железобетонные конструкции», качество которой регламентируется прил.2 «Руководства по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций» (М. Стройиздат. 1975),

-	Термически упрочненная классов Ат-IV, Ат-IVK, Ат-V по ГОСТ 10884-94.

2.9 Условия отгрузки:

-	Отгрузку стоек производить не ранее 28 суток с момента их изготовления, т.к. «Установленные значения показателей качества бетона (прочность на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость) должны быть обеспечены в возрасте 28 суток» - п. 1.8. ТУ 5863-007-00113557-94.

2.10 Требования к оформлению паспортов качества:

В паспорт качества должен быть включен перечень сведений, который содержит основную требуемую информацию:

-	Номер паспорта качества,

-	Наименование изделий,

-	Дата выдачи паспорта,

-	Дата изготовления изделий,

-	Номер партии,

-	Марка и количество изделий каждой партии,

-	Класс и марка бетона по прочности,

-	Отпускная прочность бетона, %,

-	Марка бетона по морозостойкости,

-	Водопоглощение бетона по массе, %,

-	Средняя плотность бетона, кг/м3,

-	Категория бетонной поверхности,

-	Обозначение стандарта,

-	Номер и серия выпуска рабочих чертежей,

-	Гарантийный срок эксплуатации (службы),

-	№ вагона, при условии доставки ЖД транспортом.

Каждый экземпляр заверяется подписями должностных лиц отдела технического контроля. Паспорт качества должен быть предоставлен Поставщиком не позднее даты получения Покупателем партии стоек (допускается сканированный экземпляр в электронном виде, с последующим получением оригинала).

2.11 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе

технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

2.12 Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приемки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

3. Требования к участнику (являются оценочными критериями).

3.1. Опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики.

3.2. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции

4. Общие условия.

4.1 Перевозка жб изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с  действующими правилами. Схема погрузки и транспортировка жб изделий должны обеспечивать сохранность ЖБИ, включая отсутствие сколов и трещин, превышающих допустимые размеры, на поверхности, а также исключение деформации монтажных петель.

4.2 Учитывая длительность транспортировки жб изделий, представители Поставщика должны тщательно контролировать процесс погрузки, во время которого ж/б изделия укладываются на транспортное средство именно в том положении, в каком предписывают правила перевозок и частично СНиП – ГОСТ 13015.4-84 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения». Укладка должна вестись таким образом, чтобы продольная ось изделия совпадала с направлением движения транспортного средства. Перевозка ж/б изделий должна осуществляться с использованием специальных деревянных прокладок (толщиной не менее 30 мм) между изделиями, защищающих груз от ударов и механических повреждений в период транспортировки.