## Лист1 (2)
Утверждаю
Главный инженер филиала "ХЭС"
_________________ Ожегин В.Ф.
"____" ___________ 2016г.
Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 3.3.
на закупку трансформаторов тока 6 кВ яч.19 ПС "Западная" СП "СЭС".
1. Объект установки трансформаторов тока.
Наименование | Марка Тип | Количество | U ном. кВ | Промышленная частота Гц | I ном первичной обмотки А | I ном вторичной обмотки А | Количество обмоток | Мощность обмоток | Кратность по току | Класс точности обмотки для измерения | Класс точности обмотки для защиты | Ток термической стойкости кА | Ток электродинамической стойкости кА | Категория размешения | Климатическое исполнение
СП СЭС
Трансформаторы тока ТЛП
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛП-10-5 М1С-300/5-0,5S/10Р | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 2 | 5/30 | >10 | 0,5S | 10P | 31.5 | 81 | 2 | УХЛ
Итого: 2 шт
Непредвиденные расходы 2%, тыс. руб.
Иотго с непредвиденными расходами, тыс. руб.
Предельная стоимость лота без НДС, тыс. руб.
Общая стоимость без НДС по филиалу ХЭС, тыс. руб.