

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 03/МТПИР-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому одноэтапному конкурса (b2b-energo.ru) без предварительного квалификационного отбора «Шкафы защиты, сигнализации, управления, измерения и контроля»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | « 19» декабря 2016 |

**Способ и предмет закупки:** открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора **«Шкафы защиты, сигнализации, управления, измерения и контроля*»***, закупка 31 р. 2.2.2. ГКПЗ 2017 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня АО «ДРСК»

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки* ***Акционерное общество "ТЕКОН-Инжиниринг"***
3. *Об отклонении заявки* ***Закрытое акционерное общество "Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ"***
4. *Об отклонении заявки* ***ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"***
5. *Об отклонении заявки* ***Общество с ограниченной ответственностью*** научно-производственное предприятие "ЭКРА"
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
7. *О предварительной ранжировке заявок.*
8. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого одноэтапного конкурса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес | Цена заявки на участие в конкурсе |
| 1 | ***Акционерное общество "ТЕКОН-Инжиниринг"*** (123298, Россия, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.20) | 17 700 000,00 руб. (цена без НДС: 15 000 000,00 руб.) |
| 2 | ***Закрытое акционерное общество "Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ"*** (193318, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) | 17 889 590,00 руб. (цена без НДС: 15 160 669,49 руб.) |
| 3 | ***ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"*** (Чувашская Республика - Чаваш Республики, 428000, г. Чебоксары, пр. Яковлева, 5) | 15 578 600,00 руб. (цена без НДС: 13 202 203,39 руб.) |
| 4 | ***Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | 26 270 856,70 руб. (цена без НДС: 22 263 437,88 руб.) |
| 5 | ***Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСПЕКТР"*** (690003, Россия, Приморский край, , г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, офис 304) | 26 342 175,90 руб. (цена без НДС: 22 323 877,88 руб.) |
| 6 | ***Общество с ограниченной ответственностью*** научно-производственное предприятие "ЭКРА" (428000,Чувашская Республика , г. Чебоксары, пр.И.Яковлева,3) | 19 451 226,00 руб. (цена без НДС: 16 484 089,83 руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***Акционерное общество "ТЕКОН-Инжиниринг"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 3.12 и п.3.16 Технического задания, п. 2.8.2.5 (а,б,в) Документации о закупке .

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| -Отсутствуют корректно заполненные карты заказа, что не соответствует п.3.12 технического задания.  - В Руководство по эксплуатации ТЕКОН 300 в перечне функций микропроцессорного устройства ТЕКОН-300 отсутствуют функции центральной сигнализации, оперативной блокировки разъединителей и ЧАПВ, следовательно невозможно реализовать соответствующие шкафы на ПС Южная, что не соответствует п.3.16 технического задания. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***Закрытое акционерное общество "Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.3.3.4. и п. 4.2.22. Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Участником не внесено денежное обеспечение своих обязательств, связанных с подачей заявки, что не соответствует п.3.3.4. и п. 4.2.22. Документации о закупке |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.п. 3.12, 3.13, 3.16 Технического задания, п. 2.8.2.5 (а,б,в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - В карте заказ ШМЗТ2-10 Участника для ПС «Восточная» НКУ 1 отсутствуют цифровые измерительные приборы, ключи управления сторон трансформатора, данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШМ35-05 Участника для ПС «Южная» НКУ 4 отсутствуют цифровые измерительные приборы, ключи управления секционным выключателем, данные о количестве контрольных кабелей, дополнительное оборудование, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШМ35-09 Участника для ПС «Южная» НКУ 6 отсутствуют цифровые измерительные приборы, ключи управления линейным выключателем, дополнительное оборудование, данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШМЗТ2-10 Участника для ПС «Южная» НКУ 5 отсутствуют цифровые измерительные приборы, ключи управления сторон трансформатора, данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШМЗТ3-11 Участника для ПС «БАМ» НКУ п.3Р отсутствуют цифровые измерительные приборы, ключи управления выключателями сторон трансформатора, количество зажимов для заземления, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  -В карте заказ ШМОБ-08 Участника для ПС «Южная» НКУ 3 отсутствуют цифровые измерительные приборы, ключи управления линейным выключателем, дополнительное оборудование, данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШМЦС-11 Участника для ПС «Южная» НКУ 1 отсутствуют данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В предложении Участника отсутствуют карты заказа для ПС «Южная» НКУ 7, ПС «Восточная» НКУ 3, ПС «Невер» НКУ 4, что не соответствует п.3.12 технического задания. |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКРА"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.п. 3.12, 3.16 Технического задания, п. 2.8.2.5 (а,б,в) Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| -В карте заказ ШЭ2607 172 Участника для ПС «Невер» НКУ 3 отсутствуют цифровые измерительные приборы, ключи управления выключателями присоединения, данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШЭ2607 194 Участника для ПС «БАМ» НКУ п.3Р указаны измерительные приборы ШП120 в количестве 2 штук (в картах заказа Заказчика требуется 3 штуки), отсутствует количество зажимов для заземления, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШЭ2607 190 Участника для ПС «Восточная» НКУ 1 данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШЭ2607 190 Участника для ПС «Восточная» НКУ 3 данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШЭ2607 179 Участника для ПС «Южная» НКУ 4 отсутствуют данные о количестве контрольных кабелей, дополнительное оборудование, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШЭ2607 170 Участника для ПС «Южная» НКУ 5 отсутствуют данные о количестве контрольных кабелей, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШЭ2607 170 Участника для ПС «Южная» НКУ 2 отсутствуют данные о количестве контрольных кабелей, дополнительное оборудование, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШЭ2607 130 Участника для ПС «Южная» НКУ 1 отсутствуют данные о количестве контрольных кабелей, не заполнена таблица дискретных входов, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В карте заказ ШЭ2607 174 Участника для ПС «Южная» НКУ 6 отсутствуют данные о количестве контрольных кабелей, дополнительное оборудование, что не соответствует п.3.13 и п.3.16 технического задания.  - В картах заказа Участника указаны габаритные размеры шкафов 800х660х2155мм, что не соответствует п.3.16 технического задания (в картах заказа Заказчика габаритные размеры 800х600х2200мм). |

**По вопросу № 6**

Признать заявки ***Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415);  ***Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСПЕКТР"*** (690003, Россия, Приморский край, , г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, офис 304) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу №7**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | 1. ***263 437,88*** | ***3,6*** |
| 2 место | ***Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСПЕКТР"*** (690003, Россия, Приморский край, , г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, офис 304) | 1. ***323 877,88*** | ***2,4*** |

**По вопросу №8**

* + - 1. Провести переторжку.
      2. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415);  ***Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСПЕКТР"*** (690003, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, офис 304)***.***
      3. Определить форму переторжки: заочная.
      4. Назначить переторжку на 23.12.2016 в 15:00 час. (благовещенского времени).
      5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
      6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Т.В.Челышева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. (4162) 397-147*