

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 47/МТПиР-Р**

**заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора: *«Распределительная система постоянного тока»* закупка 150 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | « 16 » января 2017 |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений *«Распределительная система постоянного тока» закупка 150*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "ПРЕОРА"***
3. *Об отклонении заявки участника* ***ЗАО "МПОТК "Технокомплект"***
4. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "ЭНЕРГО-РУ"***
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
6. *О предварительной ранжировке заявок.*
7. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** |
| **1** | ***ООО "ПРЕОРА"*** (117648, Россия, г. Москва, Микрорайон Чертаново Северное, д. 1А, этаж 3, пом. XIV, комн. 1) | ***1 460 000,00*** |
| **2** | ***ЗАО "МПОТК "Технокомплект"*** (141980, Россия, Московская область, г. Дубна, ул.Школьная д.10а) | ***1 735 900,00*** |
| **3** | ***ООО "ЭНЕРГО-РУ"*** (614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Байкальская, д. 3, корп. 1, оф. 147) | ***3 500 000,00*** |
| **4** | ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | ***3 800 000,00*** |
| **5** | ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11) | ***4 069 500,00*** |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ООО "ПРЕОРА"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "ПРЕОРА"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке, п. 2.2., 2.3., 2.5., 2.12.1., 3.2., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.4., 6., п.3 таб.5 ОЛ Технического задания;

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- Отсутствуют в достаточном объеме технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 2.2. технического задания. т.к. нет Технического Описания, невозможно проверить на соответствие заявленных характеристик.- Отсутствует письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление с указанием сроков изготовления и гарантийных сроков, что не соответствует п. 2.3. технического задания. - Не предоставлены декларации соответствия на АБ, что не соответствует п. 2.5. технического задания.- отсутствует действующее свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации на свое имя (приложено СРО на проведение строительных работ, местами нечитаемое), что не соответствует п.2.12.1. технического задания на проведение закупки.- Не приложено письмо от имени другой проектной организации о согласии на проведение работ по перепроектированию, что не соответствует п. 2.12.1. технического задания. - Отсутствует документ, подтверждающий периодичность обслуживания не чаще 1 раза в 3 года, что не соответствует п. 3.2. технического задания. - Отсутствует подтверждение технических характеристик указанных в п. 4.4., 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.- Согласно информации завода Конвертор (<http://www.convertor-power.ru/uppt.html>) в системах УППТ в качестве ЗВУ применяется устройство УЗП-М 40А которое представляет собой модульный высокочастотный инверторный преобразователь ( <http://www.convertor-power.ru/uzp-m.html> ), что не соответствует п. 4.4. технического задания, тип выпрямителя – диодно-тиристорный мост. - В техническом предложении указана система пофидерного контроля изоляции ИЗОН. Согласно информации завода Конвертор (<http://www.convertor-power.ru/izon.html>) данная система не осуществляет поиск мест повреждения изоляции, а может выполнять только контроль сопротивления изоляции шин постоянного тока относительно "земли", то есть пофидерный контроль изоляции не производится, что не соответствует п.3 таб.5 ОЛ. - Не поставляются материалы дополнительно к стандартному комплекту ЗИП, что не соответствует п. 6 технического задания. |

***ВОПРОС № 3 Об отклонении заявки участника ЗАО "МПОТК "Технокомплект"о закупке***

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "МПОТК "Технокомплект"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке, , п. 2.2., 2.7., 3.2., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3., ОЛ Технического задания.

|  |
| --- |
|  **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- Отсутствуют в достаточном объеме технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 2.2. технического задания. Т.к. нет Технического Описания, невозможно проверить на соответствие заявленных характеристик. - Предложено ЗВУ с номинальным током 25 А, что не соответствует опросному листу, в котором требуется номинальный ток 40 А.- Согласно технического предложения предполагается к поставке РСПТ, состоящий из 3-х шкафов, что не соответствует опросному листу, в котором предполагается РСПТ состоящее из 2-х шкафов. Для третьего шкафа в ОПУ нет места.- Отсутствует подтверждение технических характеристик ЗВУ, указанных в п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.- Отсутствует письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление с указанием сроков изготовления и гарантийных сроков, что не соответствует п. 2.3. технического задания.- Предложенное оборудование не соответствует проекту 101/1355-ЭП2 Реконструкция ПС 35/10 кВ «Южная» в части стыковки предложенного оборудования к строительным конструкциям, что не соответствует п. 2.12.2 технического задания.- Отсутствует документ, подтверждающий периодичность обслуживания не чаще 1 раза в 3 года, что не соответствует п. 3.2. технического задания. - отсутствует действующее свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации на свое имя или стороннюю организацию, что не соответствует п.2.12.1. технического задания на проведение закупки.- не предусмотрены затраты на перепроектирование и не указана их стоимость, что не соответствует п. 2.12.1. технического задания.- отсутствует письмо от имени проектной организации подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию с указанием сроков выполнения работ по перепроектированию, что не соответствует п. 2.12.3 технического задания на проведение закупки на проведение закупки.- не предусмотрены шеф-монтажные работы и отсутствует гарантия на них не менее 60 мес., что не соответствует требованиям п. 2.7. технического задания. |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника ООО "ЭНЕРГО-РУ"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "ЭНЕРГО-РУ"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке, , п. 2.2., 2.7., 4.3., 2.12.1., 2.12.3., ОЛ Технического задания.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- В техническом и коммерческом предложениях конкретно не указан производитель РСПТ, ЗВУ и АКБ, что не соответствует п. 2.2. технического задания. - В Техническом предложении участника сказано «согласен с Техническим заданием, изложенным в Приложении №1 к Документации о закупке». Из чего следует что будет предложено оборудование, примененное в проекте 101/1355-ЭП2 Реконструкция ПС 35/10 кВ «Южная» и описанное в опросном листе документации о закупке, то есть РСПТ, шкафы производства компании ООО «Системы постоянного тока» и АБ 12V62F производства Enersys. Участником представлено «Свидетельство – подтверждение производителя, от «14» декабря года № 296», из которого следует что в заявке предложено оборудование производства компания ООО «Энерго-Ру», что является прямым нарушением своего же Технического предложения. - Участник предоставил две декларации соответствия на разные типы АБ, одна из которых на АБ PowerSafe является просроченной и не распространяется на требуемый тип АБ -VF (следовательно, декларации нет), вторая – выдана на АБ марки SBS B14 для установки на объектах связи, т.е. не соответствует требованию ОЛ Зказчика. - Отсутствует подробная техническая информация на оборудование производства компания ООО «Энерго-Ру», предлагаемое к поставке, что не соответствует п. 2.2. технического задания. Т.к. нет Технического Описания, невозможно проверить на соответствие заявленных характеристик. - не предусмотрены затраты на перепроектирование и не указана их стоимость, что не соответствует п. 2.12.1. технического задания.- отсутствует действующее свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации на свое имя или стороннюю организацию, что не соответствует п.2.12.1. технического задания на проведение закупки.- отсутствует письмо от имени проектной организации подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию с указанием сроков выполнения работ по перепроектированию, что не соответствует п. 2.12.3. технического задания на проведение закупки на проведение закупки.- не предусмотрены шеф-монтажные работы и отсутствует гарантия на них не менее 60 мес., что не соответствует требованиям п. 2.7. технического задания.- В приложенном руководстве по эксплуатации указано охлаждение ШУОТ воздушно-принудительное, что не соответствует п. 4.3. технического задания и опросному листу: вид охлаждения – естественный.- Не поставляются материалы дополнительно к стандартному комплекту ЗИП, что не соответствует п. 6 технического задания. |

***ВОПРОС № 5. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

Признать заявки ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1), ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС № 6. О предварительной ранжировке заявок***

Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11) | **4 069 500,00** | ***5,0*** |
| 2 место | ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | **3 800 000,00** | ***4.4*** |

***ВОПРОС № 7. О проведении переторжки***

* + - 1. Провести переторжку;
			2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1), ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11);
			3. Определить форму переторжки: заочная;
			4. Назначить переторжку на 18.01.2017 в 15:00 час. (благовещенского времени);
			5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo;
			6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. 397-147*