Приложение № 1-2

Минимальные технические характеристики оборудования

| Наименование продукции: Счетчик однофазный многотарифный РиМ 189.12.ВК3 с функцией управления порогом мощности (в том числе дистанционное включение/отключения нагрузки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Однофазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа.+ дистанционный дисплей | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 220; 230 |  |
| 4 | Базовый (макс.) ток, не менее, А | 5(80) |  |
| 5 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 6 | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | - не более 1,8 Вт (10ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |  |
| 7 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети |  |
| 8 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста в АИИС КУЭ |  |
| 9 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 11 | Встроенное реле | Коммутируемый ток при активной нагрузке не более 80 А |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, цифровой интерфейс связи, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 14 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 15 | Должна быть предусмотрена индикация случаев аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 16 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 17 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 18 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 19 | Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи, не менее лет | 10 |  |
| 20 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени | Обязательно |  |
| 21 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 22 | Должна быть предусмотрена функция: - по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи | Обязательно |  |
| 23 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |
| 24 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 суток |  |
| 25 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 100 записей |  |
| 26 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 27 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину, не менее 128 суток | Обязательно |  |
| 28 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный РиМ 489.13 3х220В, 5 (7,5)А, RS-485, RF, PLC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 4 | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | - не более 1,5 Вт (10ВА) - не более 0,1 ВА - не более 3 Вт |  |
| 5 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - линейное напряжение; - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности cos φ. |  |
| 6 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), а также RS-485 и оптопорт, кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |
| 7 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с |  |
| 8 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 9 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт с протоколом обмена, соответствующим МЭК 61107 | Обязательно |  |
| 10 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 11 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 13 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 14 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, оптический порт, цифровой интерфейс связи, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 15 | К интерфейсу RS-485 счетчиков должно быть предусмотрено подключение дополнительного оборудования, например, коммуникаторов для организации удаленного доступа к счетчику | Обязательно |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 18 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени | Обязательно |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 20 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |
| 21 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 128 суток |  |
| 22 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, перепрограммирования служебных параметров, состояния дискретных входов/выходов | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |
| 23 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 24 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину 186 суток | Обязательно |  |
| 25 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный РиМ 489.18.ВК3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Однофазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа.+ дистанционный дисплей | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380;400 |  |
| 4 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(100) |  |
| 5 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 6 | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | - не более 1,5 Вт (10ВА) - не более 0,1 ВА - не более 3 Вт |  |
| 7 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - линейное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети; |  |
| 8 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |
| 9 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 10 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, цифровой интерфейс связи, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 13 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 14 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 15 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 18 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени | Обязательно |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 21 | Ведение журнала месячных показаний, суточного потребления | Глубина хранения не менее 36 записей |  |
| 22 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 128 записей |  |
| 23 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки абонента, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |
| 24 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 25 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину 128 суток | Обязательно |  |
| 26 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |