Приложение № 1

Компоненты системы учета второго типа (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в филиалах АО «ДРСК»)

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал  «Приморские электрические сети»: (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрический энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 380 |
| 2 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 489.18ВК3 | шт. | 362 |
| 3 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 489.13 | шт. | 7 |
|  | ###### ИТОГО | шт. | 749 |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции ( отборочные критерии )

2.1.  Срок поставки продукции -  до 31 марта 2017 года.

Заказчик оставляет за собой право  досрочной поставки по согласованию с Поставщиком.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1, № 1-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2016 года.

3.3. Поставщик обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель счетчика.

4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

4.1. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

4.2. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии, являющиеся средствами измерений, должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие  продукции указанным ГОСТам, обязательно.

4.3. Все компоненты систем учета электроэнергии должны быть одного производителя;

4.4. Программное обеспечение, применяемые протоколы приборов учета должны быть открытыми, стандартизированными.

4.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.6.  Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 1-2, и в случае предложения аналогичных типов продукции:

4.6.1. Участник должен понимать, что предложенная продукция закупается для использования ее в существующем программно-техническом комплексе «РМС 2150».

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и конкурсной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Конкурсной заявки.

4.6.2. Предлагаемая к поставке продукция должна быть полностью адаптирована для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «РМС 2150», маршрутизаторов каналов связи марки РиМ 099.02 и мобильных терминалов РиМ 099.01 по всем параметрам изложенных в Приложении № 1-2 настоящего технического задания.

4.6.3. Необходимо предоставить фотографии всех видов предлагаемой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

4.6.4. Необходимо предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр,  инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемой продукции);

4.6.5. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным обеспечением «Emcos Corporate», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации в филиале АО «ДРСК» – «Приморские электрические сети».

4.6.6. Если, для обеспечения монтажа и работоспособности в программного-техническом комплексе «РМС 2150» предлагаемой к поставке продукции, необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования и/или программного обеспечения, они должны быть учтены в предложении Участника и выделены в коммерческом предложении отдельной строкой.

4.6.7. Если, для обеспечения работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «РМС 2150», необходимы дополнительные затраты на работы по пуско-наладке и адаптации для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «РМС 2150», маршрутизаторов каналов связи марки РиМ 099.02 и мобильных терминалов РиМ 099.01, они должны быть учтены в предложении Участника. При этом данные затраты указываются в коммерческом предложении отдельной строкой с расшифровкой по видам работ. Предоставление описания технологии установки приборов учета - обязательно.

4.6.8. Необходимо предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенной продукции  с указанной в техническом задании.

4.6.9. Для обеспечения совместимости с системой учета РМС 2150М Заказчиком предоставляются, по письменному запросу Поставщика, протоколы обмена данных с программно-техническим комплексом «РМС 2150». В свою очередь, Поставщик обязуется предоставить протоколы обмена данных предлагаемой продукции, для целей обеспечения ее совместимости с программно-техническим с комплексом «РМС 2150».

4.6.10.  Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия.

4.6.11. Передача информации об электропотреблении от счётчика до ИВКЭ должна осуществляться по радиоканалу или GSM/GPRS, PLC, RS 485 и др.

4.6.12. Передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации должна осуществляться по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet.

4.6.13. При использовании каналов связи GPRS для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также система должна обеспечивать возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи.

4.6.14. При использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, радиомодем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных;

4.6.15. Передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производится с обязательным шифрованием данных.

4.7. Технические характеристики приведены в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

4.8. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.  Поверка средств измерения должна быть не ранее 4 квартала 2016 года.

4.9. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующая запись вносится в паспорт счетчика;

4.10. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

4.11. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа прибора учета, должна поставляться единым комплектом с приборами учета электроэнергии.

4.12. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

4.13. Счетчики должны:

– осуществлять прямую передачу данных на удаленный (выносной) цифровой дисплей отображения информации (без участия ИВКЭ) (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– иметь климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– иметь встроенное реле: для однофазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 80 А. Для трехфазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 60 А.;

4.14. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 4 (четырех).

4.15. Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.  Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Отборочные критерии к Участнику:

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции.

5.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения (т.е. являться разборчивым и читаемым).

В случае  невыполнения данных пунктов Заказчик имеет право отклонить Участника.

- 6 . Требования к лингвистическому обеспечению

6.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

6.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

6.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

6.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Начальник департамента транспорта и

учета электроэнергии                                                                                             С.В. Коротков

Согласовано:

Начальник отдела учета электроэнергии                                                         С.А. Тимченко

Начальник службы метрологии                                                                        И.Н. Никольский

Зам. начальника департамента МТО –

начальник отдела МТС                                                                                         О.П. Машкина