- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

Техническое задание

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

1.Общее положение.

2.Сведения об объекте.

3.Краткое описание услуг.

4.Основные технические требования.

5.Правила контроля и приёмки.

6. Сроки оказания услуг.

7.Гарантии на оказанные услуги.

8.Требования к Участнику закупки.

9.Дополнительные условия.

- Общие положения

СП «Приморские южные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЮЭС.

СП «Приморские центральные  электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЦЭС.

СП «Приморские западные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЗЭС.

СП «Приморские северные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПСЭС.

Требуется: оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту (далее ТО и ТР) установок пожарной автоматики, в том числе устройств передачи сигнала по GSM каналам с объектов АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»  указанных в (приложение №1) и  в соответствии объёмам оборудования (приложения №2) подлежащего техническому обслуживанию в соответствии с ГОСТ Р54101-2010-Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт.

2.Сведения об объектах

Сведения об объектах приведены в приложении № 1 и приложении №2 к Техническому заданию.

3.Краткое описание услуг

3.1. Требуется произвести регламентное ТО и ТР пожарной автоматики, на основании действующих руководящих документом по обслуживанию установок пожарной автоматики. Перечень работ необходимых к выполнению в рамках проведения ТО и ТР приведен в приложении №3 к Техническому заданию.

3.2. ТО и ТР проводить на действующем предприятии, без вывода персонала с рабочих мест.

3.3. Исполнитель должен по вызову Заказчика отбыть на объект в течение 24 часов для устранения отказа системы пожарной автоматики, могущего повлечь за собой нанесение большого материального ущерба. Заказчик до прибытия Исполнителя должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб.

3.4. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале регистрации вызовов.

3.5. Все проведенное ТО и ТР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации ТО и ТР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенном ТО и ТР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

В случае отключения Заказчиком части или всей системы пожарной автоматики, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ТР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ТР.

3.6. Расчеты проводятся на основании выполненных услуг, записанных в журнале регистрации работ по ТО.

3.7. Заказчик совместно с Исполнителем производят (не реже одного раз в месяц) проверку работоспособности установок пожарной автоматики, оформляют акт оказания услуг, далее делают записи в журнале регистрации по ТО и ТР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики, одновременно оформляют в данных журналах и заверяют подписями ответственных лиц сторон. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику находится в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

3.8. Проведение обучения Исполнителем персонала Заказчика по правильной эксплуатации систем пожарной автоматики и предоставления инструкции по эксплуатации данных систем.

3.9. К выполнению самостоятельных операций в электроустановках при проведении работ допускается персонал, имеющий IV группу допуска по электробезопасности и выше. Персонал, имеющий III группу допуска по электробезопасности, может допускаться к проведению работ только в составе бригады. Для выполнения операций на высоте 1,8 м и более персонал исполнителя допускается с группой не менее I в составе бригады, не менее II группы ответственным за исполнение работ и не менее III группы лицом выдающим наряд для выполнения работ.

3.10 Проводить ТО и ТР персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств, под контролем Заказчика. Проводить ТО и ТР в полном объеме, предусмотренном регламентами, в установленные сроки.

3.11 Соблюдать внутри объектовый режим, правила охраны труда, правила противопожарного режима, действующие у заказчика.

4. Основные технические требования

Весь комплекс работ по ТО и ТР должен быть выполнен в соответствии требованиям пожарной безопасности и на основании ГОСТ Р54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт».

5. Правила контроля и приёмки оказанных услуг

Ответственные лица от Исполнителя, участвующие в ТО и ТР:

-осуществляют контроль качества применяемых материалов и оборудования для проведения ТО и ТР;

-обеспечивают соблюдения технологической дисциплины при оказании услуг;

-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых услуг;

-своевременно оформляют акты выполненных услуг;

-обеспечивают выполнение ТО и ТР в сроки, предусмотренные согласованным графиком с Заказчиком;

-определяют объёмы дополнительных услуг в случае выхода из строя оборудования  по вине Заказчика с составлением актов и дефектных ведомостей;

-приёмка оказанных услуг осуществляется ответственным лицом Заказчика совместно с Исполнителем  в соответствии с договором.

6. Сроки оказания услуг

6.1 Сроки выполнения услуги по ТО и ТР с 1 февраля 2017 и по 31 января 2018 (включительно) года и соблюдены подрядчиком согласно графика оказания услуг по договору и должны согласовываться с заказчиком.

7. Гарантии на оказанные услуги

Участник закупки должен гарантировать качество оказанных услуг на срок не менее предусмотренным регламентом по обслуживанию систем пожарной автоматики. В случае выявленных неисправностей по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить неисправность в течение 48-ми часов с момента поступления заявки.

8.Требования к Участнику закупки

8.1. Участник закупки обязан иметь собственную службу диспетчеризации и технической поддержки, ориентированную на работу с заказчиком и предоставляющую услуги поддержки 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Подтверждение этому участник должен указать в справке о кадровых ресурсах сотрудников службы диспетчеризации и технической поддержки, а так же номера телефонов диспетчерской службы.

8.2. Участник закупки должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации: не менее пяти сотрудников электротехнической специальности (электроснабжение; автономные информационные и управляющие системы, промышленное и гражданское строительство) имеющих действующие сертификаты соответствия или проходивших курсы повышения квалификации в период с 2011 по 2016г. по следующим дисциплинам:

А)" Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ"

Б) "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации  и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ"

В) "Монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем пожаротушения и их элементов,  диспетчеризация и проведение пусконаладочных работ"

Для подтверждения обучения своего сотрудника, участнику необходимо предоставить надлежаще заверенные копии следующих документов: свидетельства, удостоверения (сертификата) о повышении квалификации сотрудника.

8.2.1. Весь персонал Участника закупки должен быть обучен охране труда при работе в электроустановках в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте и иметь соответствующие удостоверения. Предоставить в составе заявке копии удостоверений.

8.2.2. Весь персонал Участника закупки должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

8.2.3. Электротехнический персонал обязан иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III. Участник должен подтвердить данные требования с предоставлений копии данных удостоверений, подтверждающих группу по электробезопасности.

8.2.4. Персонал Участника закупки должен иметь удостоверения соответствующей группы электробезопасности, не менее двух человек исполнителя обязаны иметь в удостоверениях отметку о праве работ с мегомметром. Участник закупки обязан предоставить Заказчику в составе заявки копии удостоверений сотрудников, подтверждающие наличие группы допуска по электробезопасности.

8.2.5. Участник закупки несет ответственность за уровень знаний и выполнение своим персоналом требований по охране труда. Так же, поскольку на объектах заказчика имеется оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и установленное на высоте три метра и выше, при выполнении работ существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более. В связи, с чем инженерно-технический персонал Участника закупки должен быть обучен по специальности, а также предоставить в составе заявки копии удостоверений об обучении и проверки знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте».

8.3. Участник закупки должен иметь и предоставить в составе заявки копию лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление  производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

8.4. Участник должен оказать услугу без привлечения субисполнительных организаций.

9. Дополнительные условия

Стоимость оказываемых услуг должны включать в себя все налоги, обязательные платежи, все скидки, транспортные и командировочные расходы

Приложение:

1. Сведения об объектах – на 1 л.

2. Перечень устройств и оборудования – на 10 л.

3. Перечень работ, выполняемых при проведении ТО и ТР - на 8 л.