Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектное распределительное устройство 10кВ серии К-63У3 или аналог на ПС 35/10 «Астрахановка» согласно опросному листу и параметрам Приложения №1.1., №1.2. | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты позиции: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до31.06.2017, с правом досрочной поставки.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017г. выпуска, серийного производства, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям и опросным листам, указанным в Приложениях №1.1, №1.2..

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- КРУ должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 14963-90, ГОСТ 1515.3-96

- вакуумный выключатель должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 2585-81, ГОСТ 17717-79 ГОСТ 18397-86

- трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2001

- трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2001

В составе заявки представить отсканированные копии:

- Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования в составе заявки представить:

3.4.1. Отсканированные копии ТУ в соответствии с которыми выпускается КРУ.

3.4.2. На основании п 4.6 ГОСТа 14693-90 – протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 (п.2.4.2, п.2.5, п.3.2), ГОСТ 1516.3-96 .

3.4.3. Габаритно – установочные чертежи с размерами шкафов КРУ.

3.4.4. Руководства (инструкции) по эксплуатации КРУ и встроенного оборудования.

3.4.5. Техническое описание оборудования и инструкция по эксплуатации оборудования.

3.4.6. Ведомость ЗИП.

3.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии для КРУ, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.7. Собственное время отключения выключателя не более 30мс, допустимый цикл АПВ «О»-0,3с-«ВО»-20с-«ВО». Масса коммутационного модуля не более 40кг.

3.8. Обеспечить возможность непосредственной стыковки вновь устанавливаемых ячеек с существующими без применения переходного шкафа. Для оценки возможности непосредственной стыковки предоставить чертежи с указанием габаритных и присоединительных размеров, технологических отверстий и крепежных элементов.

3.9. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.10. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.11. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.12. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в п.п. 3.3, 3.4, 3.7, 3.8 и Приложениях №1.1, №1.2.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению №1.1 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с Приложениями №1.1, №1.2. и  п.п. 3.7, 3.8.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствие с Приложениями №1.1, №1.2., п.п. 3.7, 3.8 или документы, указанные в п.п. 3.3, 3.4. Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.