Приложение 1-2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на закупку распределительной системы постоянного тока серии

РСПТ40.220 в комплекте с необслуживаемой аккумуляторной батареей PowerSafe серии 12V62F для ПС 35/10 «Южная»

1. Наименование устройства: Распределительная система постоянного тока РСПТ40.220.1.2.12.2 в комплекте с необслуживаемой аккумуляторной батареей PowerSafe серии 12V62F. Состоящая из двух зарядно-выпрямительных устройств с номинальным выходным током 40 А и номинальным входным напряжением 3х380 В. Номинальное выходное напряжение ±220В. Система с двумя вводами АБ, имеющая 2 секции шин распределения с 12 отходящими линиями нагрузки. Тип защитных устройств вводов АБ – предохранители, отходящих линий – автоматические выключатели. Система снабжена поэлементным контролем напряжения АБ, пофидерным контролем изоляции, блоком аварийного освещения, устройством мигающего света,  защитой от глубокого разряда, измерительными приборами. Распределительную систему постоянного тока выполнить на базе двух зарядно-выпрямительных устройств HPT 40.220, расположенных в одном шкафу размером 2000х800х600. Аккумуляторные батареи в количестве 17шт. серии 12V62F, расположить в одном батарейном шкафу.

2. Назначение устройства: Реконструкция  ПС 35/10 «Южная».

3. Количество: 1 комплект.

4. Заказчик: АО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС».

5. Технические данные: В соответствии с прилагаемым опросным листом на поставку РСПТ и батарейного шкафа (Приложение 1), а так же схемой распределения постоянного тока и планом размещения шкафов в ОПУ (Приложение 2). Тип оборудования и его основные технические характеристики определены проектом 10/1355-ЭП2 «Реконструкция ПС 35/10 «Южная».

6. Дополнительные условия:

6.1. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

6.2. Жесткость несущей металлоконструкции НКУ должна обеспечивать исключение недопустимых деформаций при установке всех необходимых приборов и аппаратов, в том числе устанавливаемых на месте монтажа. (По ГОСТ 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний»).

6.3. Оборудование должно быть защищено от проникновения в шкаф твёрдых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий) и от проникновения воды с учётом ГОСТ 14254-96 «Межгосударственный стандарт, Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».

6.4. На лицевой и оборотной сторонах шкафа должно быть место для надписей, указывающих их назначение, в соответствии с диспетчерскими наименованиями (п. 5.9.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ).

6.5. Требования электробезопасности должны соответствовать ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85) «Низковольтные комплектные устройства распределения и управления».

6.6. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

6.7. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.8. Требования к стойкости устройств при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования».

6.9. Требованиям ГОСТ Р МЭК 896-1-95. «Стационарные свинцово-кислотные батареи» Общие требования и методы испытания. Часть 1:, ГОСТ 26881-86. Аккумуляторы свинцовые стационарные. ОТУ.

6.10. В договоре поставки оборудования учесть стоимость шеф-наладочных работ.

7. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкции по эксплуатации в 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудование в 1 экз., электрические схемы главных и вспомогательных цепей в 2 экз.

8. Год выпуска: 2017 (новый).

9. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.

10. Доставка: станция Благовещенск. Забайкальской ж/д.

Приложения 1. Опросной лист на РСПТ40.220.1.2.12.2 и батарейный шкаф для ПС 35/10 «Южная» на 4 л. в 1 экз.;

2. Схема распределения сети постоянного тока и план размещения шкафов в ОПУ (проектные) на 2 л. в 1 экз.