# Техническое задание на закупку «Вспомогательное оборудование в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в филиалах АО "ДРСК")»

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

Спецификация №1  -  Филиал  «Приморские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Шкаф УСПД на 50 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 600*600*320 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение №1.1 | шт. | 4 |
| 2 | ###### Шкаф УСПД на 25 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 600*600*320 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение №1.2 | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

- Общие требования к условиям поставки оборудования.

2.1. Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя: до 30.04.2017, с правом досрочной поставки.

2.2.Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

- Требования к поставляемой продукции.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2.

3.3. Шкафы закупаются для целей модернизации существующей системы учета электроэнергии АО "ДРСК".

3.4. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и закупочной документации, может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Участник в составе своего предложения должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке оборудования в составе:

3.5.1. Необходимо предоставить фотографии укомплектованных шкафов, на которых четко будет видна его комплектация, внешний и внутренний вид;

3.5.2. Контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики оборудования);

3.5.3. Все поставляемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с приборами учета электроэнергии, которые имеют цифровые интерфейсы производства: ЗАО «Энергомера», группа компаний «Инкотекс», ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», компанией «Эльстер-Электроника» (обязательно предоставление сертификата или письма от производителей приборов учета).

3.5.4. Программное обеспечение, применяемые протоколы и коды УСПД должны быть открытыми и стандартизированными;

3.5.5. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным обеспечением «Emcos Corporate», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации в филиале АО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» (обязательно предоставление сертификата или письма от ЗАО «Сигма Тэлас»);

3.5.6. Если для обеспечения работоспособности с программным обеспечением «Emcos Corporate» предлагаемого к поставке оборудования необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования или программного обеспечения, а так же необходимы дополнительные работы по монтажу, пуско-наладке и адаптации для сбора данных они должны быть учтены в  предложении Участника. Обоснование стоимости дополнительных материалов, оборудования или программного обеспечения предоставляются Участником в соответствии с разделом 5 настоящего технического задания.

3.5.9. Поставщик до начала поставки должен доказать Заказчику, что работы по интеграции предлагаемых типов продукции с программным обеспечением «Emcos Corporate» завершены в полном объеме.

3.6. Оборудование предназначено для организации сбора и обработки данных со счетчиков электроэнергии, многофункциональных измерительных преобразователей и других устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485, RS-232, Ethernet и управления вводом-выводом в цифровых протоколах в составе автоматизированных систем, применяемых в электроэнергетике.

3.7. Шкафы должны:

-  соответствовать техническим условиям, в соответствии c которыми выпускается данная продукция. Предоставление отсканированного сертификата соответствия продукции или декларации соответствия обязательно;

- быть собраны в заводских условиях (установлено оборудование, собраны информационные цепи и цепи питания);

- Корпус шкафа должен быть выполнен из высококачественной холоднокатаной стали с толщиной листа не менее 1,5 мм;

- устойчивость к внешним климатическим воздействиям должна соответствовать по исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254-96;

- иметь в комплекте поставки кронштейны для установки на стену;

  - Оборудование, установленное в шкафу должно:

- В случае если оборудование, является средствами измерений, должно быть утверждено федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Предоставление отсканированного сертификата соответствия продукции обязательно.

- Иметь государственную поверку (если подлежит государственной поверке) в соответствии с технической документацией на данную продукцию. Поверка должна быть проведена не ранее 4 квартала 2016 года;

- Межповерочный интервал должен составлять не менее 8 лет.

  - Устройства, установленные в шкафу должны обеспечивать:

- учет расхода электрической энергии с использованием счетчиков со стандартным цифровым интерфейсом и телеметрическим выходом;

- синхронизацию времени от источника точного времени ГЛОНАСС/GPS для обеспечения единого времени с системой верхнего уровня и поддерживаемыми устройствами. Синхронизация выполняется по модулю ГЛОНАСС/GPS, либо по команде с верхнего уровня;

- выработку текущего астрономического времени (секунды, минуты, часы) и календаря (число, месяц, год) с погрешностью не более 1с в сутки;

- архивирование значений любых рассчитанных параметров по заданным отрезкам времени;

- архивирование информации в архивах двух главных типов, которые настраиваются на глубину архивирования не менее 1500 значений на каждый канал;

- передачу измеренных значений, расчетных и служебных параметров на сервер БД по интерфейсам: RS-232, RS-485, Ethernet;

- ведение «Журнала событий»;

- самодиагностику с фиксацией результатов в «Журнале событий УСПД»;

- защиту паролем программного обеспечения и измерительной информации

- обеспечение доступа к счетчикам через УСПД;

- обеспечение горячего резервирования УСПД.

- регистрацию дискретных сигналов о состоянии средств и объектов измерений;

- регистрацию аналоговых сигналов (20mA)  с датчиков МИП;

- передачу обработанных результатов в систему верхнего уровня по цифровым протоколам МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, Гранит;

- выдачу команд телеуправления через внешние модули телеуправления;

- поддержку информационного обмена по каналам сотовой связи GSM/GPRS;

- хранение суточных данных о тридцатиминутных приращениях электро-потребления (выработки) по каждому каналу не менее 35 суток;

- хранение электропотребления (выработку) за месяц по каждому каналу и по группам не менее 35 суток.

- поддержку информационного обмена с вышестоящими уровнями АСУ ТП объекта или внешним приёмникам данных по стандартным цифровым протоколам обмена МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, Гранит, Modbus.

- поддерживать информационный обмен с системами верхнего уровня не менее чем в три независимых направления одновременно.

- иметь возможность синхронизировать внутреннее время УСО подключенных по цифровым интерфейсам.

- иметь встроенные механизмы расчетов на основе собираемой теле-информации.

- обеспечивать возможность выполнения в реальном времени алгоритмов пользователя, разработанных в формате FBD, в том числе алгоритмов оперативных блокировок;

- автономная работа УСПД в случае потери питания по сети 220 В не менее 4 часов;

- устройство  питания интерфейсных линий связи мощностью не менее 40W и напряжением 9В;

- питание интерфейсных линий связи должно осуществляться в случае потери питания по сети 220 В не менее 4 часов.

3.10. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет.

4. Требования к Участнику:

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложениям №1.1, №1.2. с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно  Приложениям №1.1, №1.2 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

5. Обоснование стоимости дополнительных материалов, оборудования и услуг.

5.1. Участник в своем предложении должен указать раздельно стоимость предлагаемых типов закупаемой продукции, дополнительного оборудования, материалов и работ с обязательным приложением локальных сметных расчетов и полной номенклатурой.

5.2. Сметная стоимость объекта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Мин.регионального развития РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве в редакции 2008-2009 г. согласно Постановлению № 427 от 18.05.2009 г.

5.3. Сметная документация должна соответствовать требованиям действующей нормативно-методической документации по ценообразованию в строительстве, рекомендованных к применению Министерством регионального развития РФ, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.

5.4. Составление сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями методических указаний по определению стоимости строительства, утвержденных Советом Директоров АО «ДРСК».

5.5. Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) должны быть составлены в базисном и текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода на основании действующих сметных норм территориальных единых расценок (далее ТЕР) региона поставки продукции с учётом рекомендаций регионального центра по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства регионального органа.

5.6. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями регионального центра по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства регионального органа, индексы по статьям затрат «оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ.

5.7. Предоставление локальных сметных расчетов по видам работ обязательно. Локальные сметы свести в сводный сметный расчет, предоставить в MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5.8. Обоснованием принятой стоимости материалов и оборудования могут быть прайс-листы заводов-изготовителей или данные из других источников при условии представления в составе смет подтверждающих документов. Прайс-листы заводов изготовителей или другие документы (счета и т. д.) должны быть с указанием даты действия указанных в них цен и порядка учета в этих ценах НДС.

6. Требования к лингвистическому обеспечению

6.1.Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

6.2.отображение параметров и событий на интерфейсах должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ).

6.3.Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

6.4.Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Приложение 1.1 – Опросный лист для заказа шкафов УСПД на 50 счетчиков электроэнергии;

Приложение 1.2 – Опросный лист для заказа шкафов УСПД на 25 счетчиков электроэнергии.