ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оснащение диспетчерским щитом и ОИК Диспетчер Мазановского РЭС с организацией центральной станции хранения диспетчерских переговоров,

филиал "АЭС"

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ

1.1.Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2017 г.

2. Вид строительства, его объемы и этапы

2.1.Вид строительства: реконструкция:

- Выполнение работ по оснащению ДП Мазановского РЭС «Западные электрические сети» филиала «Амурские ЭС» диспетчерским щитом.

- Выполнение работ по оснащению ДП Мазановского РЭС СП «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» оперативно-информационным комплексом (ОИК)

- Выполнение работ по оснащению ДП филиала «Амурские ЭС» центральной станцией хранения диспетчерских переговоров

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1.  Подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований;

- оформление допуска для производства работ в зоне действующей электроустановки.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком графиков производства работ.

2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

2.2.2.1. Согласно ведомости объемов работ необходимо выполнить:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение рабочего проекта Диспетчерского щита ДП Мазановского РЭС | шт. | 1 |
| 2 | Изготовление Диспетчерского щита Мазановского РЭС | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж Диспетчерского щита Мазановского РЭС | шт. | 1 |
| 4 | Пуско-наладочные работы Диспетчерского щита Мазановского РЭС | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж оперативно-информационного комплекса ДП Мазановского РЭС | шт. | 1 |
| 6 | Наладка оперативно-информационного комплекса ДП Мазановского РЭС | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж центральной станции хранения диспетчерских переговоров филиала «Амурские ЭС» | шт. | 1 |
| 8 | Настройка центральной станции хранения диспетчерских переговоров филиала «Амурские ЭС» | шт. | 1 |

3. Общие требования

3.1.Месторасположение объекта строительства:

Объект находится по адресу:

- Амурская область, с., Новокиевский Увал, Мазановский район

- Амурская область, г.Благовещенск.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы выполнить в соответствии требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

-  СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «Россети»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Амурской области.

3.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и за 15 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

- Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

3.2.4. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

3.2.5. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: ПОТРМ-016-2001 (с изм. 2003), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

4. Сроки выполнения работ

Срок начала работ -  с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 25 декабря 2017 г.

5. Поставка оборудования и материалов

5.1. Общие требования к условиям поставки.

5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным транспортом).

5.1.2 Поставку оборудования и материалов, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросным листом  на диспетчерский щит (Приложение №1 к настоящему ТЗ), в соответствии с спецификацией ОИК, центральное хранилище диспетчерских переговоров (Приложение №2 к настоящему ТЗ) .

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.2.1. Поставляемый щит должен интегрироваться в существующую систему ОИК «Диспетчер NT».

5.2.2. Не отличаться по внешнему виду и цветовой гамме от существующих щитов по следующим тех. характеристикам:

- Цвет тепло-серый (стандарт) каталог PANTONE warmgray 1U или аналог

- Размер мозайки 25х25 мм

- Лицевая  панель  секции  щита  представляет  собой конструкцию  решетчатого  типа,  набираемую  из  отдельных элементов.

- Способ  сопряжения  отдельных  элементов  панели  при помощи  пластмассового  ключа-штифта  типа  «двойной ласточкин хвост».

- Лицевая  панель  крепится  к  швеллерам  посредством металлических  стоек  и  навешивается  на  каркасы  несущей конструкции щита

5.2.3. Способ нанесения мнемосхемы – термопечать.

5.3. Продукция должна быть новой и ранее не использованной 2017 года выпуска. Подтверждается письменным заявлением участника.

5.4.Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации нормативно-технических документов, в т.ч.:

- Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания);

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

В составе своего предложения участник предоставляет любые документы, в которых имеются указание на соответствие указанным стандартам.

5.5. Требования к сертификации продукции.

Для материалов и оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям, в том числе сертификаты (декларации соответствия) и протоколы испытаний продукции на соответствие стандартам.

Для материалов и оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть переведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов (деклараций), технических паспортов, протоколов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

5.6.  Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора подряда. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

В составе своего предложения участник предоставляет график выполнения работ в том числе с указанием сроков и очередности поставки оборудования.

5.7.Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

5.7.1.1. Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

5.7.1.2. В случае предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

5.7.1.2. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам указанных в Приложении №2 к настоящему ТЗ.

5.8. Предложения аналогичной указанной в ТЗ продукции, Участник в составе своего предложения:

-	предоставляет письмо завода-изготовителя предлагаемого оборудования о совместимости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях АО «ДРСК»;

-	контрольный экземпляр документации на поставляемые аналоги продукции (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования);

5.9.	В составе предложения Участника предоставляются любые документы (письма, коммерческие предложения и т.п.), подтверждающие возможность осуществления поставок оборудования, указанных в Приложениях № 1 и 2 к Техническому заданию.

5.10. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров (представителей), полномочия которых должны быть письменно подтверждены. После заключения Участником соответствующих договоров поставки продукции, информация по полномочиям поставщиков, предоставляется Заказчику.

5.11. В случае необходимости изменения производителя и/или поставщика оборудования после заключения договора подряда по объективным причинам (например форс-мажор либо прекращения производства отдельных видов оборудования), Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования, конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. После выявления необходимости изменения поставщиков продукции, данная информация согласовывается с Заказчиком.

5.12.  Состав технической и эксплуатационной документации, предоставляемой с оборудованием поставки Подрядчика:

- Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей, копией акта приемки МВК (экспертного заключения, подтверждающего аттестацию поставленной продукции согласно «Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «Россети» (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации) и положениям технической политики ОАО «ФСК ЕЭС».

- Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF до окончания работ по договору, но не позднее 25.12.2017 г.

6. Требования к Участнику закупки

6.1. Участник закупки иметь в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 в наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации строительства (либо иные, определенные законодательством РФ разрешительные документы на выполнение видов деятельности), в том числе:

П. 20 «Устройство наружных электрических сетей и линий связи»:

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

П.24 «Пусконаладочные работы»:

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты.

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

Для подтверждения необходимо предоставить копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к указанным выше работам .

6.2. Участник закупки  должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах и подтверждается документально), но не менее*:

| № ЛСР | Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч | Затраты труда машинистов, чел.ч | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность строительства по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Общее количество дней | Требуемое количество людей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1730,48 | 144 | 1874,48 | 8 | 234,31 | 3 | 22 | 66 | 5 |
| 2 | 798,36 | 73,78 | 872,14 | 8 | 109,02 |  |  |  |  |
| Итого | 2528,84 | 217,78 | 2746,62 | 8 | 343,33 |  |  |  |  |

в том числе:

| № п/п | Должность | чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2. | Электромонтажники | 2 |
| 3. | Инженер-наладчик | 2 |
|  | Итого: | 5 |

*-определено по нормативами, на основании которых составлены сметные расчеты.

6.3. При допуске персонала подрядчика к выполнению работ будет проверяться его квалификация (III-IV группу по электробезопасности) для работы в электроустановках до 1000 В.  Необходимо предоставить копии протокола аттестации (удостоверения) соответствующих сотрудников.

7.  Правила контроля и приемки выполненных работ

7.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

7.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

7.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8. Гарантии Участника закупки

8.1. Гарантийный период на оборудование должен составлять не менее 36 месяцев. На строительно-монтажные работы  не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования.

8.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.

8.3. Выбранный Подрядчиком завод-изготовитель в течение гарантийного периода должен за свой счет устранять любые дефекты, выявленные в поставляемом оборудовании, в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае выхода из строя оборудования поставщик Подрядчика обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Производитель обеспечивает расширенную сервисную поддержку по истечении гарантийного срока службы не менее 10 лет, на заранее оговоренных условиях, с наличием авторизированного сервисного центра в субъекте Российской Федерации.

9.  Требования к выполнению сметных расчетов

9.1. Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку формирования сметной документации АО «ДРСК» (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»).

9.2. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Амурской области (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области). Для формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

9.3. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

9.4. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «WIN RIK» («Гранд СМЕТА»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

10. Другие требования

10.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

10.2. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

10.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

10.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

10.5. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимость работ конкурсного предложения) в соответствии с действующим положениям, требованиям нормативных документов Минстроя РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная документация составляется с учетом требований МДС 81-35.2004 (Методика определения стоимости строительной продукции на территории Р.Ф.)

10.6. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

10.6.1. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

10.6.2. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

10.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

10.8. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

10.9.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

10.10. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01.-85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

Приложение № 1

1. ТИП СЕТЕЙ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА МНЕМОЩИТЕ

|  | Электрические | Район электрических сетей | ДА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА

|  | Длина, м | 6,0 | «В чистоте» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | 2,4 | «В чистоте» |  |
|  | Высота от пола до фальшпотолка, м |  | Минимум из нескольких замеров |  |
|  | Высота от пола до основного (бетонного) потолка, минимум, м | 2,90 | В самой низкой точке |  |
|  | Высота от пола до основного (бетонного) потолка, максимум, м | 2,94 | В самой высокой точке |  |
|  | - Щит монтируется в полностью обустроенном помещении – после завершения отделочных или ремонтных работ. - Щит не требует специально подготовленного строительного основания. Устанавливается непосредственно на имеющееся покрытие пола. Щит имеет регулируемые по высоте опоры для компенсации неровности и «негоризонтальности» пола. - Щит крепится к полу. Верхняя часть щита крепится либо к стене (штангами), либо к потолку (регулируемыми упорами). При наличии подвесного потолка потолочные упоры проходят сквозь панели фальшпотолка (в них делаются отверстия) до основного потолка. - Толщина (глубина) щита – не более 300 мм. - Заказчик предоставляет эскиз планировки диспетчерского пункта с примерным расположением щита. |  |  |  |

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ЩИТА – РАБОЧЕЕ ПОЛЕ, ФРИЗ, ЦОКОЛЬ, ЗАГОЛОВОК

|  | Высота рабочего поля, м |  | 2,40 | Любая величина, кратная 0,2 м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина рабочего поля, м |  | 6,00 | Любая величина, кратная 0,2 м |  |
|  | Высота цоколя, м |  | 0,10 | Любая величина более 0,1 м |  |
|  | Высота фриза (если фриз необходим), м |  | 0,40 | Любая величина более 0,22 м |  |
|  | Текст заголовка | Мнемосхема Мазановского РЭС СП «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» |  |  |  |

4. ЖЕЛАЕМАЯ ПОЛНОТА ЦИКЛА РАБОТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

|  | Полный цикл работ с монтажом в диспетчерском пункте | Щит в базовой комплектации*, прошедший контрольную сборку у изготовителя, смонтированный и отлаженный в диспетчерском пункте заказчика | да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - * - Базовая комплектация щита включает в себя - разработку проекта щита с оформлением альбома, - поставку пакета ZNZ32 или аналог с набранной в нем электронной копией мнемосхемы щита, - полное изготовление и комплектацию щита (каркас, наборное поле с мнемосхемой, декоративное обрамление рабочего поля, декоративная облицовка боковых поверхностей, фриз, цоколь, плинтусы, узлы крепления щита к полу, стенам или потолку, заголовок, лестница-стремянка), - 20%-й запас навесных элементов (мнемосимволов) относительно числа смонтированных на щите. |  |  |  |

5. ИСПОЛНЕНИЕ ЩИТА

|  | Активный щит | да | Мнемосимволы оснащены светодиодами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. ИСПОЛНЕНИЕ МНЕМОСХЕМЫ

|  | Обычная мнемосхема сети | да | Подробное изображение объектов сети, но с очень условной «привязкой к географии» или без такой привязки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МНЕМОЩИТА

|  | Тип 1. Напольный с проходом за щитом | да | Между щитом и стеной – проход шириной 0,6…0,8 м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. ОБЪЕМ ОТОБРАЖАЕМОЙ МНЕМОСХЕМЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ)

| Число объектов сети | Подстанции (центры питания) ПС 220/110/35/10(6) кВ и ГРП | 8 |
| --- | --- | --- |
|  | Распредпункты РП | 1 |
|  | Трансформаторные подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ с нераскрытой схемой | 166 |
|  | ТП 10(6)/0,4 кВ с раскрытой схемой односекционные |  |
|  | ТП 10(6)/0,4 кВ с раскрытой схемой двухсекционные |  |
| Линии | Полностью распредсеть | да |
| Подробность отображения объектов сети (степень детализации) | ПС – все уровни (220/110/35/10(6) кВ и более) | да |
|  | РП – с заземляющими ножами в ячейках | да |
|  | Линии – без символов опор | да |
|  | ТП – с трансформаторами 10(6)/0,4 кВ | да |

9. ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ЩИТОМ

| Автономное управление щитом | С4. ЩИТ С УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПЬЮТЕРОМ, СВЯЗАННЫЙ С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ПРОГРАММНОМ УРОВНЕ Сопряжение с существующими системами ТМ и ОИКами – на программном уровне (файловый обмен, OPC-, SQL-технологии). Обеспечение возможностей программы ZNZ32 или аналог (отображение активной мнемосхемы всей сети, отображение дополнительных графических и текстовых слоев, поддержка нетелемеханизированной части мнемосхемы, функции конфигурирования системы управления щитом) и возможностей ПО ТМ или ОИКа.. | да |
| --- | --- | --- |

10. АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ

| Мнемо-символы с поворотным указателем | ВП18-1ц – масляный выключатель 18х18 мм с поворотным указателем и одноцветным светодиодом или аналог |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВП18-2ц или аналог – масляный выключатель 18х18 мм с поворотным указателем и двухцветным светодиодом или аналог |  |
|  | ВП28-1ц или аналог – масляный выключатель 28х28 мм с поворотным указателем и одноцветным светодиодом или аналог |  |
|  | ВП28-2ц или аналог – масляный выключатель 28х28 мм с поворотным указателем и двухцветным светодиодом или аналог |  |
|  | ВП18 или аналог – масляный выключатель 18х18 мм с поворотным указателем или аналог |  |
| Мнемо-символы без поворотного указателя | ВИ18-М4 или аналог –выключатель 18х18 мм с 4 светодиодами (2R+2G)(2кр+2зл) или аналог | 101 |
|  | РВ-1ц или аналог – разъединитель 10х15 мм с одноцветным светодиодом или аналог | 399 |
|  | ВН-1ц или аналог – выключатель нагрузки 10х15 мм с одноцветным светодиодом или аналог |  |
|  | ЗН-1ц или аналог – заземляющий нож Ø15 мм с одноцветным светодиодом или аналог | 213 |
|  | СС-2ц или аналог – Сигнализатор состояния с двухцветным светодиодом или аналог | 1 |

11. ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| Индика-торы теле-измерений | Индикаторы цифровые светодиодные семисегментные с равномерным шагом знаков (без разделителей), с произвольным положением запятой - Цвет: у одноцветных – зеленый или красный (по заказу), у двухцветных – переключаемый красный/зеленый. - Встроенный контроллер управления, интерфейс RS-485 – единый с контроллерами щита. Протокол – ПОИСК-К56 или аналог. - Программно устанавливаемая яркость – 128 уровней. - Контрастный антибликовый светофильтр. - Питание =5В (14 мм, 25 мм), =12В (45 мм), =24В (100 мм). - Плоская конструкция, жесткие выводы под пружинные клеммы. | Высота знака 25 мм, одноцветный | Число разрядов | 3 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Число разрядов 4 |  | 3 |
| Готовые индикаторы из серии Ин100 | "Часы In5.100" - вида "88:88", пульт ДУ, сохранение хода в отсутствие питания, возможность GPS-коррекции или аналог |  |  |  | 1 |
|  | "Измеритель температуры двухканальный In8.100" - два индикатора вида "8888", индикация двух температур, измеритель ТРМ200 или аналог |  |  |  | 1 |
|  | Частотомер электронный Ч100 или аналог - Комбинация из двух приборов – табло универсального И100 и частотомера ЧМ5.14, связанных интерфейсом RS-485. - Частотомер ЧМ5.14 в корпусе щитового исполнения 48х96х120 мм с 5-разрядным индикатором на 14-миллиметровых светодиодных семисегментных индикаторах (3 разряда после запятой) и с внешним интерфейсом RS-485. - Частотомер ЧМ5.14 монтируется в шкафу питания щита, табло И100 с 12-вольтовым питанием – на фризе щита. Имеется режим временного сдвига числа на табло И100 влево для демонстрации третьего знака после запятой (управление кнопкой или дискретным сигналом). |  |  |  | 1 |

12. ПРИНЦИПЫ ИНДИКАЦИИ И КВИТИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

| Принципы индикации | «Темный щит» относительно «нормальной» схемы - если все выключатели схемы находятся в состоянии, соответствующем «нормальной» схеме, светодиоды всех выключателей – независимо от их состояния вкл/откл - не светятся, - если какой-либо выключатель (выключатели) находится в состоянии, не соответствующем «нормальной» схеме, светодиод соответствующего мнемосимвола светится. | да |
| --- | --- | --- |
| Принципы квитиро-вания | В компьютере | да |

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Система точного времени | GPS-корректор компьютерного времени - подключается к СОМ-либо USB порту и корректирует системное время компьютера. | да |
| --- | --- | --- |
| Система автономной подсветки щита | Потолочная система подсветки - Светильники крепятся к потолочным плиткам подвесного потолка системы Armstrong или аналог, на каждом из них шарнирно закреплены три 50-ваттные галогенные лампы. - Система обеспечивает 2 ступени мощности подсветки: 50% (светильники работают через один) и 100% (работают все светильники). Управление – от трехпозиционного переключателя (0, 50, 100%). - Система оснащена блоком защиты галогенных ламп. | да |
| Двери, закрывающие щит сзади | Двери - Пластиковые двери. Изготавливаются из сотового поликарбоната повышенной огнестойкости и толщиной 16 мм. Окантованы пластиковым профилем. Магнитные фиксаторы закрытого состояния. | Пластиковые двери |

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Управляющий компьютер | Управляющий компьютер с ЖКИ-монитором 23" - Компьютер АРМ Диспетчера: i5-4440 3.1GHz \ H81 \ 4Gb DDR3 \ DVI, VGA \ 1x500Gb HDD \ DVDRW \ 1xGbE \ 450W PSU \ Win7Pro \ K \ M \ S \ 1xMonitor 24" Samsung или аналог с 23-дюймовым ЖКИ-монитором |  | да |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерский стол и прочая мебель | Диспетчерские столы - Одно- и двухместные столы разнообразной конфигурации. - Металлические ножки. - Столешницы толщиной 25 мм. - Выкатные тумбы с ящиками. - Выкатные тумбы для системных блоков компьютеров. - 2 компьютерных блока (тип согласовать) | Количество мест: два | да |
|  |  | Модель: ББ-2 или аналог (Ш*Г*В) 3000 мм*1000 мм *800 мм |  |
|  | Кресла вращающиеся |  | два |
|  | Шкафы для одежды | Модель: П/ШРГ или аналог 800х560х1985 мм | один |
|  | Шкафы для документации | Модель: П/Ш4 или аналог 800х380х1985 мм | два |
| Системы | Система «горячего» резервирования питания щита (с двойным комплектом источников питания и мгновенным автоматическим вводом резерва), без ИБП |  | да |

15. ZNZ32 - СОСТАВ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ, КОТОРЫЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ СО ЩИТОМ |  |  |
| 'ZNZ32-ДИУС или аналог (диспетчерская информационно-управляющая станция) | '• ZNZ32-ДИУС или аналог является сетевым серверным вариантом базовой версии ZNZ32. Необходима в случае использования на удаленных рабочих местах программ ZNZ32-ДНС и/или ZNZ32-ДРС | да |
| ДРАЙВЕР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ PDMT | Драйвер PDMT или аналог обеспечивает двухсторонний многоканальный обмен информацией между ZNZ32 и контроллерами системы управления активными мнемосимволами диспетчерского щита, а также цифровыми индикаторами. Драйвер может параллельно обслуживать до 16 портов RS-485, к каждому из которых подключено до 32 контроллеров (около 50 тысяч активных мнемосимволов). | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ |  |  |
| ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ | Встроенный в ZNZ32 или аналог модуль, обеспечивающий возможность фиксации событий, происходящих во время работы программы, в файл, на физический носитель. Индивидуальная настройка механизма ведения журнала для каждого слоя проекта и возможность выбора типов событий, подлежащих занесению в журнал. Функция автоматической очистки от старых записей с задаваемым диапазоном хранения. Просмотр журнала из обычного окна и окна-докера с возможностью оперативного отображения происходящих событий. Фиксация событий о ручных переключениях в программе, об автоматических переключениях от телемеханики, об автоматических переключениях со щита, о квитировании событий диспетчером, о переключениях, происходящих в результате внутренних зависимостей в программе, об изменениях аналоговых величин. Фиксация имени диспетчера, а также даты и времени события. Зашифрованный формат хранения данных. Возможность экспорта содержимого журнала в базу данных формата MS Excel для дальнейшей обработки информации (печать, сортировка, выборка и фильтрация, построение графиков, составление формализованных отчетов). | да |
| МОДУЛЬ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЕТИ | Компонент, работающий совместно с существующей СУБД MS Access или аналог (приобретение НЕ требуется). При помощи этого инструмента можно сопоставить любому объекту сети (мнемосимволу) любые данные (называемые здесь паспортом) из таблицы базы данных, отображаемые в виде диалоговой формы. Паспорта могут заполняться/редактироваться как средствами ZNZ32 или аналог, так и средствами MS Access или аналог. Количество видов паспортов (количество таблиц в БД), состав паспорта (столбцы таблицы) и его вид (диалоговая форма) пользователь определяет сам в MS Access или аналог; ZNZ32 или аналог на пользовательском уровне имеет адаптирующиеся под изменения средства стыковки с базой данных паспортов и вызова диалоговых форм. В комплекте поставляется готовый пример БД с несколькими таблицами и диалоговыми формами отображения паспортов, который можно развивать и изменять. Для нормальной работы компонента необходимо приложение MS Access или аналог из состава MS Office 2003 или аналог. | да |
| ВСТРОЕННЫЙ ОРС-КЛИЕНТ | Встроенный в ZNZ32 или аналог модуль, обеспечивающий возможность приема данных по технологии ОРС от локальных ОРС-серверов. Браузер тегов, встроенный в диалоговое окно настройки свойств мнемосимвола. Используется для приема дискретной и аналоговой телеметрии при сопряжении диспетчерского щита и ZNZ32 или аналог с системой телемеханики. | да |

16. Дополнительное оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
| --- | --- |
| • Комплект инструментов для внесения изменений в мнемосхему | 1 |
| • Потолочная система подсветки щита | 3 |

ВНешний вид стола диспетчерского

или аналог

Приложение № 2

Спецификация на оборудование ОИК и центральной станции хранения диспетчерских переговоров

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Основные тех. характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф напольный 42U 2000*600*800 (ВхШхГ) с монтажными элементами (вентилятор, распред. щит 220В) | шт. | 1 | Высота, ширина, глубина не более и не менее указанных |
| 2 | 19" кросс-панель KRONE с устройствами защиты линий или аналог | шт. | 1 | Врезные контакты IDC (контактное соединение с прорезанием изоляции) для обеспечения быстрого и надежного монтажа проводников без необходимости снятия изоляции, скрутки или пайки. Конструкция должна позволять производить концевую заделку проводников с сечениями жил диаметром от 0,40 до 0,8 мм) ёмкость не менее 8 размыкаемых плинтов по 10 пар в каждом плинте, ширина стандарта 19". |
| 3 | Patch-панель 19"24хRJ-45 | шт. | 1 | Коммутационная панель с крышкой (полированная нержвеющая сталь) с врезными контактами LSA-PLUS для подключения жил, с элементами подключения заземления М6, зажимами экрана и кабельных, оборудование стандарта 19" не менее 24 портов стандарта RJ-45 |
| 4 | Патч-корд RJ45 (0,5м) | шт. | 20 | Наконечники стандарта RJ-45, длина каждого патчкорда не более 0,5 м. |
| 5 | Коммутатор 1-го уровня Switch Ethernet 24-порт 10/100Мбит | шт. | 1 | Не менее 24 портов Ethernet , оборудование стандарта 19" |
| 6 | Специализированный Сервер ОИК 4U \ Xeon E3-1220v3 3.1GHz \ 8Gb DDR3 ECC \ 2x1000Gb HDD \ RAID-1 \ DVDRW \ 3xGbE \ 665W PSU \ Win7Pro x64 \ K \ M \ 1xMonitor 24" или аналог | шт. | 1 | Высота не более 4U, Количество ядер- не менее 4 Количество потоков - не менее 4 Частота процессора- не менее 3 ГГц Пропускная способность не менее 4 GT/s, Кэш-память не менее 8 Мб, тепловыделение не более 90 Вт |
| 7 | Крейт 19'' для УПСТМ-02 (RS485) с БП и модулем группового управления (Синком-IP) или аналог | шт. | 1 | Конструктив в который возможна установка оборудования УПСТМ-02 стандарта 19" высотой 3U |
| 8 | Модем УСПТМ-02/03 3U (RS-485) или аналог | шт. | 3 | На основе сигнального процессора DSP. Возможность организации совмещенной передачи речи в тональном диапазоне и 2-х каналов данных в надтональном диапазоне со скоростью до 600 бит/с для организации каналов телемеханики по стандартным некоммутируемым каналам связи и физическим линиям связи в системах контроля и управления потреблением электроэнергии. Также должен быть режим передачи без уплотнения телефонного канала в полосе частот 0,3...3,4 кГц с организацией одного дуплексного канала передачи данных в четырехпроводной линии в соответствии с Рекомендацией V.32 МККТТ со скоростью 600 бит/с, либо 1200 бит/с. Исполнение для конструктива 3U с модулем группового управления |
| 9 | Крейт 19'' с БП для Синком-IP или аналог | шт. | 1 | Конструктив высотой 3U стандарта 19" c блоком питания с возможностью установки оборудования Синком-Д |
| 10 | Коммуникационный контроллер "Синком-Д/3U" или аналог | шт. | 4 | Обеспечение приёма данных через порт Ethernet, асинхронные порты и шину CAN-BUS; вывода дискретных сигналов телеуправления через асинхронный порт с помощью интерфейсного модуля «МИ-16»; вывод дискретных сигналов с настраиваемой логикой изменения состояния этих сигналов в зависимости от текущего состояния ТС и ТИ, принимаемых контроллером от устройств телемеханики (например, реализация оперативных блокировок); передача информации на верхний уровень через порт Ethernet и/или асинхронные порты; прием сигналов точного времени от спутниковых навигационных систем; организация шины «Исеть TM-BUS» в УСПИ «Исеть 2» для существующих устройств, работа в качестве управляющего контроллера для существующих модулей КП «Исеть», подключенных по шине CAN-BUS высотой 3U |
| 11 | Коммуникационный контроллер "Синком-Д" (крепление на DIN-рейку) или аналог | шт. | 4 | Обеспечение приёма данных через порт Ethernet, асинхронные порты и шину CAN-BUS; вывода дискретных сигналов телеуправления через асинхронный порт с помощью интерфейсного модуля «МИ-16»; вывод дискретных сигналов с настраиваемой логикой изменения состояния этих сигналов в зависимости от текущего состояния ТС и ТИ, принимаемых контроллером от устройств телемеханики (например, реализация оперативных блокировок); передача информации на верхний уровень через порт Ethernet и/или асинхронные порты; прием сигналов точного времени от спутниковых навигационных систем; организация шины «Исеть TM-BUS» в УСПИ «Исеть 2» для существующих устройств, работа в качестве управляющего контроллера для существующих модулей КП «Исеть», подключенных по шине CAN-BUS с креплением на DIN-рейку. |
| 12 | ПО "АРМ Связиста" или аналог | шт. | 1 | Функции осциллографирования, измерения АЧХ, установки местного и удаленного шлейфа, возможность конфигурирования удаленного модема по служебному подканалу связи. |
| 13 | Плата-удлинитель (Проведение регламентных и ремонтных работ на крейте) | шт. | 1 | Соединительная плата конструкктивно позволяющая выносить блоки и модули, вставленные в конструктив наружу конструктива для возможности проведения работ с элементами, расположенными на плате. |
| 14 | Коммуникационный контроллер "Cинком-Д", Приемник GPS/GLONASS "ПСТВ-1", преобразователь измерительный МС1218Ц (с 2-мя датчиками температуры), блок питания (24В) DR30-24 или аналог | шт. | 1 | Приемник сигналов GPS/GLONASS с измерителем температуры внутреннего и наружного воздуха в диапазоне 50/+50 градусов Цельсия и выходным интерфейсом RS485/CAN-BUS |
| 15 | ПО "ОИК-Диспетчер NT" Базовый комплект (до 2000 телепараметров, до 4 рабочих станций, Модус) | шт. | 1 | программный комплекс, предназначенный для создания информационно-управляющих (SCADA) систем для автоматизации технологического процесса передачи и распределения электрической энергии для предприятиятий электрических сетей, в районов предприятий электрических сетей, на крупных энергообъектах с круглосуточно работающим оперативным обслуживающим персоналом с опросом устройств телемеханики, сохранением собранной информацию в базе данных, с возможностью диспетчерам просматривать на экранах рабочих станций оперативные схемы с реальными значениями телесигналов и телеизмерений, производить телеуправление и возможностью пользователей комплекса создавать, редактировать и удалять мнемосхемы, бланки переключений, оперативные журналы, текстовые документы емкостью до 2000 телепараметров до 4 рабочих станций. |
| 16 | ПО поддержки "ОИК Диспетчера NT" в качестве ОРС-сервера | шт. | 1 | ПО для обеспечения работы семейства программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами совместимыми с ОИК-Диспетчер |
| 17 | Материалы и кабельная продукция для подключения ЦППС | компл. | 1 |  |
| 18 | Лицензия на клиентское место для оболочки Shell | шт. | 40 | Аппаратно-программный комплекс для оболочки Shell обеспечивающий ее функционирование в соотвествии с условиями производителя |
| 19 | Лицензия на Shell Logger на одну станцию записи | шт. | 12 | Аппаратно-программный комплекс для Shell logger обеспечивающий ее функционирование в соотвествии с условиями производителя |
| 20 | Лицензия на Shell Server на одну станцию записи | шт. | 12 | Аппаратно-программный комплекс Shell Server обеспечивающий ее функционирование в соотвествии с условиями производителя |
| 21 | Плата Phantom Dispatcher 8A (PCI-E) в комплекте с ПО | шт. | 1 | Плата записи диспетчерских переговоров (8 аналоговых каналов записи) |
| 22 | Плата Phantom Dispatcher 9D (PCI-E) в комплекте с ПО | шт. | 1 | Плата записи диспетчерских переговоров (9 цифровых каналов записи) |
| 23 | Системный блок 19", 4U Chenbro RM42300-F2 (передняядверь с фильтром) MB 12"x9,6" и 12"х10,5", external3x5,25", 1x3,5" -1 шт или аналог Блок питания 550Вт Chieftec APS-550CB (ATX 2.3, 550W, 80 PLUS BRONZE, Active PFC, 140mm fan, Cable Management – 1шт или аналог Материнская плата Socket-1151 Gigabyte GA-Z170XP-SLI Intel Z170 4xDDR4 ATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID RAID1 RAID5 RAID10+VGA+DVI+HDMI - 1 шт Память DIMM DDR4 4Gb 2400MHz AMD R744G2400U1S RTL PC4-19200 CL15 DIMM 288-pin 1.2В – 2 шт или аналог Процессор Intel i3-6100 (3.7GHz/Intel HD (Skylake)) Soc-1151 CM8066201927202 S R2HG) – 1 шт или аналог Привод DVD+/-RW SATA LiteOn IHAS124-04/14 SATA black – 1 шт или аналог Жесткий диск SATA-III 1Tb Western Digital WD1003FZEX 7200RPM 64MB 6Gb/s Caviar Black - 2 шт или аналог Вентилятор проц. Socket ALL ZALMAN CNPS7000V-ALCU 92мм вентилятор, Hydraulic подшипник, 2300rpm±10%, 26-31dBA – 1 шт или аналог Клавиатура + мышь SVEN Standard 310 Combo USB черный – 1 шт или аналог Монитор 21,5" Philips 223V5LSB (00/01) Glossy-Black, TN, LED, 1920x1080, 5ms, 16:9, 10M:1, 250cd, D-SUB, DVI – 1 шт или аналог Неисключительные права (OEM) на операционную систему Microsoft Windows 7 Pro SP1 64-bit Russian CIS and Georgia 1pk DSP OEI DVD LCP (FQC-08297) – 1 шт Комплект ПО системы записи - 2 шт | шт. | 1 | Высота не более 4U стандарт 19” с установленным процессором SR2HG Техпроцесс, нм не более 14 Количество процессорных ядер / потоков не хуже 2 / 4 Тактовая частота, МГц не менее 3700 Опорная частота, МГц не менее 100 Объем кэш-памяти первого уровня L1, КБ не менее 2 х 32 (память инструкций) 2 х 32 (память данных) Объем кэш-памяти второго уровня L2, КБ не менее 2 х 256 Объем кэш-памяти третьего уровня L3, МБ не менее 3 Максимальная расчетная мощность (TDP), Вт не более 55 Критическая температура, °C не менее 100 Встроенный контролер памяти Максимальный объем памяти, ГБ не менее 60 Типы памяти DDR4 / DDR3L Гарантированно поддерживаемая частота памяти не менеее, МГц 2100 (для DDR4) 1500 (для DDR3L) Количество каналов памяти не менее 2 Максимальное количество модулей на один канал не менее 2 Встроенное графическое ядро Количество исполнительных блоков не менее 24 Тактовая частота GPU (номинальная / в турборежиме), МГц Не менее 300 / 1000 Максимальное количество поддерживаемых дисплеев не менее 3 |
| 24 | Сервер HP ProLiant DL380 р Xeon E5-2620v2 (Ivy Bridge) 6-Core, 16GB 2Rx8 DDR-III PC3-12800 ECC Registered SingleRank x4 Low voltage, SATA DVD, 8HDD/RAID 0/1/5+1/10 (300GB 6G SAS), dual port Gigabit Server Adapter, 2x750W,Rack2U MS Windows Server или аналог | шт. | 1 | до 384 ГБ регистровой памяти DIMM (до 48 ГБ небуферизованной): Буферы памяти, чередование адресов 4:1,возможность исправления четырехбитовые ошибки, возникающие в одной микросхеме DRAM модуля DIMM. Зеркалирование памяти для предотвращения возникновения неустранимых сбоев, не влияя при этом на производительность системы памяти. Функция онлайн-подключения резервной памяти обеспечивает защиту от незапланированных простоев. Встроенный RAID-контроллер, переносной автономный кэш-буфер записи и поддержка RAID 6, Кэш-буфер записи повышает производительность дисков. до шестнадцати (16) жестких дисков SAS |