## Приложение № 1

## Пункт коммерческого учета (в рамках создания АИИС КУЭ в филиалах АО «ДРСК»)

## 1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал  «Амурские электрические сети»: (ст. Благовещенск, Заб.ж.д.)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ 10 кВ | шт. | 4 |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 4 |

Комплектация № 1:

Кол-во ПКУЭ 10 кВ – 2 шт.

Коэффициент трансформации ТТ-50/5 В.

Коэффициент трансформации ТН-10000/100 В.

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой).

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485 или его аналог в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Степень защиты ПКУЭ не хуже IP65

Ограничители перенапряжений ОПН – 1 комплект.

Рама крепления ОПН на опору.

Комплектация № 2:

Кол-во ПКУЭ 10 кВ – 1 шт.

Коэффициент трансформации ТТ-75/5 В.

Коэффициент трансформации ТН-10000/100 В.

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ или его аналог).

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или 1трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485 или его аналог в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Степень защиты ПКУЭ не хуже IP65

Ограничители перенапряжений ОПН – 1 комплект.

Рама крепления ОПН на опору.

Комплектация № 3:

Количество ПКУЭ 10 кВ – 1 шт.

Коэффициент трансформации ТТ-30/5 В.

Коэффициент трансформации ТН-6000/100 В.

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой).

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или 1трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485 или его аналог в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Степень защиты ПКУЭ не хуже IP65

Ограничители перенапряжений ОПН – 1 комплект.

Рама крепления ОПН на опору.

2. Требования к условиям поставки и оплаты продукции (отборочные условия)

2.1. Срок поставки продукции – до 30.04. 2017 года с правом  досрочной поставки по согласованию с Поставщиком.

2.2. Оплата за поставленную продукцию – в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад Грузополучателя  и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

3.  Обязательные требования  к поставляемой продукции

3.1. Продукция должна быть новой, ранее не используемой,  с датой выпуска не ранее 4 квартала 2016 года.

4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, кон-структивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

4.2. Типы применяемых компонентов пунктов коммерческого учета электроэнергии, являющиеся средствами измерений, должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности», ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия», ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие  продукции указанным ГОСТам, обязательно.

4.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характери-стикам не уступает характеристикам, заявленным в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.4. Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в техническом задании (Приложение № 1).

В случае предложения аналогов продукции необходимо:

4.4.1. предоставить фотографии пункта коммерческого учета, шкафа учета и другого оборудования, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

4.4.2. предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования).

4.5. Гарантия на поставляемую продукцию – не менее 60 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в поставляемых счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящихся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.6. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Поверка средств измерения должна быть не ранее 4 квартала 2016 года;

4.7. Межповерочный интервал:

– для счетчиков эл. энергии не менее 16 лет.

– для трансформаторов тока не менее 8 лет.

– для трансформаторов напряжения не менее 4 лет.

4.8. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счётчика.