Приложение №1

19.10.16   № 02-01-07-112

ЛОТ №1   Трансформаторы напряжения (антирезонансные)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №1.1 - Перечень и объем закупаемой продукции.).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 30.04.2017 с правом досрочной поставки.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Трансформаторы напряжения  (антирезонансные) НАМИ должны соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.2., а также иметь дату первичной поверки не ранее 1 кв. 2017г.

3.4. Предлагаемая Участником продукция должна иметь декларацию соответствия ГОСТу, в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия;

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование;

- сертификат об утверждении типа средства измерения.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Межповерочный интервал ТН должен составлять не менее 5 лет.

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.8. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.9. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1.  Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку трансформаторов НАМИ и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Приложение № 1.2.

- Технические требования к трансформаторам напряжения (антирезонансные)

НАМИ 10-95 (10000)/(6000).

| Наименование параметра | Значение для НАМИ 10-95 (10000) | Значение для НАМИ 10-95 (6000) |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 10 | 6 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, кВ | 0,1 | 0,1 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ | 12 | 7,5 |
| Класс точности | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 |
| Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5, ВА | 200 | 200 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3,0 ВА | 30 | 30 |
| Климатическое исполнение | УХЛ | УХЛ |
| Категория размещения | 2 | 2 |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см | 23 | 23 |
| Тип внешней изоляции | Фарфор | Фарфор |
| Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная | Маслобарьерная |

- Технические требования к трансформаторам напряжения

(антирезонансные) НАМИ-35

| Параметр | Величина параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Номинальное напряжение вторичной основной и дополнительной обмотки, кВ | 0,1 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 40,5 |
| Класс точности | 0,5/3,0 |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 | 360 |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 1,0 | 500 |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 3,0 | 1200 |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении фазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ao, bo и co в классе точности 3,0 | 240 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА, в классе точности 3,0 | 80 |
| Предельная мощность, ВА, первичной обмотки | 2000 |
| Предельная мощность, ВА, основной вторичной обмотки | 1900 |
| Предельная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки | 100 |
| Схема и группа соединения обмоток эквивалентна | Ун/Ун/П-0 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Номинальное значение климатических факторов для исполнения "УХЛ" категории размещения 1": -высота установки над уровнем моря, не более, м -температура окружающей среды | 1000 - 60°С ... +40°С |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см | 79 |
| Тип внешней изоляции | Фарфор |
| Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |
| Масса трансформатора, кг | 250 |
| Масса масла, кг | 70 |

Согласовано:

Заместитель начальника  СТЭ                   		 	         	                          А.К. Сергеев

Начальник службы метрологии						                  И.Н. Никольский

Начальник ЦС РЗиПА                                                                                                 А.Ю. Смирных

Начальник отдела учета электроэнергии                                                     С.А. Тимченко