Приложение №1.3. к техническому заданию.

- Наименование закупаемой продукции

4 (четыре) комплекта оборудования «Цифровая система передачи ЦСП-30               на основе первичного гибкого цифрового мультиплексора М30АЕ (или аналог)                   с программным обеспечением аналогичным и полностью совместимым с системой управления SIMOS_NM».

- Назначение устройства

Заявленное оборудование приобретается с целью расширения эксплуатируемых на ЦСП-30 сетей связи для размещения на энергообъектах:                         в с.Чугуевка на ПС 220/110/35/10 кВ «Чугуевка» (комплект № 1, комплект № 2),                      в г.Владивостоке на ПС 35/6 кВ ПС «Ц», в г.Артеме в Артемовском РРЭС.

Мультиплексоры должны быть совместимы с существующими системами мониторинга на узлах связи СП ПЮЭС, СП ПСЭС.

- Технические данные

3.1.  Требования к оборудованию:

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| а. | Конструктивное исполнение | Корпус-конструктив с кроссплатой, системными платами, платами канальных окончаний и платами питания. Высота корпуса 3U, крепления для установки в 19” стойки. |
| б. | Возможности коммутации | Обработка и формирования до 4-х потоков Е1 согласно рекомендаций G.703, G.704, G.706 МСЭ–Т: - ввод/вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64 кбит/с с соответствующими сигнальными каналами; - кроссоединения каналов со скоростью 64 кбит/с в пределах 4–х потоков Е1 и 2-х каналов передачи данных; - преобразования аналоговых интерфейсов абонентских и соединительных линий с различными видами сигнализации; - преобразования цифровых синхронных и асинхронных интерфейсов типа V.35, RS–530, RS–232; - формирование Ethernet каналов передачи данных с интерфейсом 100Base-TX (с поддержкой VLAN). |
| в. | Управление и мониторинг | Локальное и дистанционное программное управление: диагностика и мониторинг каналов, удаленный телеконтроль и конфигурирование, диагностика потоков Е1, сбор информации о состоянии плат по внутреннему протоколу обмена и формирование сигналов аварий. Локальное управление должно осуществляться через асинхронный управляющий интерфейс RS-232. Мультиплексор должен обеспечивать работу в системе сетевого мониторинга через порт двухпроводного стыка RS-485 с гальванической развязкой. |
| г. | Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен иметь визуальную индикацию аварийных состояний (потеря входного сигнала, авария цикла, потеря сверхцикла, авария цикла дальнего конца, авария сверхцикла дальнего конца, нарушение чередования полярности, ошибки и извещения CRC4) и диагностировать параметры Е1 (ES, SES, коэффициент ошибок ESR, период неготовности) |
| д. | Требования к платам канальных окончаний | Двухпроводная абонентская линия со стороны станции, 2-х проводная линия со стороны абонента - по 2 канала со скоростью 64 кбит/с каждый; 4-х проводная соединительная линия – платы с обеспечением автоматического 4-х проводного транзита – по 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый; Платы дуплексных каналов связи для телемеханики по интерфейсам RS-530, V.35, RS-232 скоростью до 64 кбит/с; Плата соединений удаленных локальных Ethernet 100Base-TX (с поддержкой VLAN) сетей по одному или двум каналам потока Е1. |
| е. | Требования к платам оптического линейного тракта | Обеспечение приема/передачи не менее двух потоков Е1 G.703 скоростью 2 мбит/с каждый, наличие портов для SFP-модулей оптических приемо-передатчиков по одному или двум стандартным одномодовым оптическим волокнамG.652 на расстояние не менее 12 км. |
| ж.. | Требования к электропитанию | Мультиплексор запитывается основным подключением от переменного тока напряжением 220 В с возможностью резервного электропитания от источника постоянного тока напряжением 48 В. |

  - Мультиплексоры поставляются комплектами  согласно спецификации (п.4 приложения №1.3)

- Спецификация на поставку оборудования:

| № п/п | Наименование совместимого оборудования |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок М30АЕ цифровой системы передачи ЦСП–30 или аналог для объекта ПС «Чугуевка» в с.Чугуевка, комплект № 1 в составе: |  |  |  |
| 1.1 | Кассета М-30АЕ или аналог – Конструктив 3U, 19” для установки плат канальных окончаний, станционных модемов и плат дистанционного питания при организации линейных трактов. |  | 1 |
| 1.2 | Плата ГС-01 или аналог – Предназначена для обработки и формирования потока Е1 в соответствии с G.703, G.704, G.706 ITU-Т. Осуществляет мультиплексирование и вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64кбит/с. |  | 1 |
| 1.3 | Плата СН-01 или аналог – Преобразователи переменного напряжения 220 В в напряжение 60 В |  | 1 |
| 1.4 | Плата ИП-11(или аналог – Питание конструктива от источника постоянного тока с номинальным напряжением 48/60 В. Вторичное напряжение +5/-5 В. Мониторинг оборудования с использованием портов RS-232С для подключения компьютера и 10/100 BASE-T/TX для подключения к сети Ethernet. |  | 1 |
| 1.5 | Плата КМ-10 или аналог – Кросскоммутация программируемых режимов двустороннего соединения каналов 64кбит/с: в пределах 4-х потоков Е1 или в пределах двух потоков Е1 и двух потоков ИКМ-15, приём и формирование двух каналов передачи данных с интерфейсом Ethernet 100Base-ТХ |  | 1 |
| 1.6 | Плата СВ-01 или аналог – Подключение исходящей/входящей АТС с четырех/шести проводной сигнализацией индуктивным кодом или кодом "Норка" по СЛ, ЗСЛ, СЛМ. Преобразование в сигнальный код ВСК. Обеспечение автоматического четырехпроводного транзита на 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый. |  | 4 |
| 1.7 | Плата ОТ-07-1-SFP или аналог – Обеспечение передачи/приема не менее двух потоков Е1 в соответствии G.703 постандартному одномодовому оптическому волокну через порт SFP-модуля |  | 1 |
| 1.8 | SFP-модуль FG-FO-S1.1-S-m (LC) или аналог – Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1550/1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, перекрываемое затухание 17 дБ |  | 1 |
| Блок М30АЕ цифровой системы передачи ЦСП–30 или аналог для объекта ПС «Чугуевка» в с.Чугуевка, комплект № 2 в составе: |  |  |  |
| 2.1 | Кассета М-30АЕ или аналог – Конструктив 3U, 19” для установки плат канальных окончаний, станционных модемов и плат дистанционного питания при организации линейных трактов. |  | 1 |
| 2.2 | Плата ГС-01 или аналог – Предназначена для обработки и формирования потока Е1 в соответствии с G.703, G.704, G.706 ITU-Т. Осуществляет мультиплексирование и вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64кбит/с. |  | 1 |
| 2.3 | Плата СН-01 или аналог – Преобразователи переменного напряжения 220 В в напряжение 60 В |  | 1 |
| 2.4 | Плата ИП-03 или аналог – Питание конструктива от источника постоянного тока с напряжением (36…72) В. Вторичное напряжение +5/-5 В. Локальный мониторинг оборудования через порт RS-232. |  | 1 |
| 2.5 | Плата СВ-01 или аналог – Подключение исходящей/входящей АТС с четырех/шести проводной сигнализацией индуктивным кодом или кодом "Норка" по СЛ, ЗСЛ, СЛМ. Преобразование в сигнальный код ВСК. Обеспечение автоматического четырехпроводного транзита на 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый. |  | 2 |
| 2.6 | Плата ОТ-07-1-SFP или аналог – Обеспечение передачи/приема не менее двух потоков Е1 в соответствии G.703 постандартному одномодовому оптическому волокну через порт SFP-модуля |  | 1 |
| 2.7 | SFP-модуль FG-FO-S1.1-S-s (LC) или аналог – Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1310/1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, перекрываемое затухание 17 дБ |  | 1 |
| Блок М30АЕ цифровой системы передачи ЦСП–30 или аналог для объекта ПС «Ц» в г.Владивосток, комплект № 3 в составе: |  |  |  |
| 3.1 | Кассета М-30АЕ или аналог – Конструктив 3U, 19” для установки плат канальных окончаний, станционных модемов и плат дистанционного питания при организации линейных трактов. | 1 |  |
| 3.2 | Плата ГС-01 или аналог – Предназначена для обработки и формирования потока Е1 в соответствии с G.703, G.704, G.706 ITU-Т. Осуществляет мультиплексирование и вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64кбит/с. | 1 |  |
| 3.3 | Плата СН-01 или аналог – Преобразователи переменного напряжения 220 В в напряжение 60 В | 1 |  |
| 3.4 | Плата ИП-03 или аналог – Питание конструктива от источника постоянного тока с напряжением (36…72) В. Вторичное напряжение +5/-5 В. Локальный мониторинг оборудования через порт RS-232. | 1 |  |
| 3.5 | Плата КМ-10 или аналог – Кросскоммутация программируемых режимов двустороннего соединения каналов 64кбит/с: в пределах 4-х потоков Е1 или в пределах двух потоков Е1 и двух потоков ИКМ-15, приём и формирование двух каналов передачи данных с интерфейсом Ethernet 100Base-ТХ | 1 |  |
| 3.6 | Плата СВ-01 или аналог – Подключение исходящей/входящей АТС с четырех/шести проводной сигнализацией индуктивным кодом или кодом "Норка" по СЛ, ЗСЛ, СЛМ. Преобразование в сигнальный код ВСК. Обеспечение автоматического четырехпроводного транзита на 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый | 4 |  |
| 3.7 | Плата ДС-02 или аналог – Обеспечение дуплексного канала телемеханики по интерфейсам RS-530, V.35, RS-232. Интерфейс RS-232 асинхронный, скорость передачи 9,6 / 19,2 / 28,8 / 38,4 / 57,6 кбит/с, занимает один КИ | 2 |  |
| Блок М30АЕ цифровой системы передачи ЦСП–30 или аналог для объекта «Артемовский РРЭС» в г.Артем, комплект № 4 в составе: |  |  |  |
| 4.1 | Кассета М-30АЕ или аналог – Конструктив 3U, 19” для установки плат канальных окончаний, станционных модемов и плат дистанционного питания при организации линейных трактов. | 1 |  |
| 4.2 | Плата ГС-01 или аналог – Предназначена для обработки и формирования потока Е1 в соответствии с G.703, G.704, G.706 ITU-Т. Осуществляет мультиплексирование и вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64кбит/с. | 1 |  |
| 4.3 | Плата СН-01 или аналог – Преобразователи переменного напряжения 220 В в напряжение 60 В | 1 |  |
| 4.4 | Плата ИП-03 или аналог – Питание конструктива от источника постоянного тока с напряжением (36…72) В. Вторичное напряжение +5/-5 В. Локальный мониторинг оборудования через порт RS-232. | 1 |  |
| 4.5 | Плата КМ-10 или аналог – Кросскоммутация программируемых режимов двустороннего соединения каналов 64кбит/с: в пределах 4-х потоков Е1 или в пределах двух потоков Е1 и двух потоков ИКМ-15, приём и формирование двух каналов передачи данных с интерфейсом Ethernet 100Base-ТХ | 1 |  |
| 4.6 | Плата СВ-01 или аналог – Подключение исходящей/входящей АТС с четырех/шести проводной сигнализацией индуктивным кодом или кодом "Норка" по СЛ, ЗСЛ, СЛМ. Преобразование в сигнальный код ВСК. Обеспечение автоматического четырехпроводного транзита на 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый | 2 |  |
| 4.7 | Плата АК-03 или аналог – Подключение двухпроводной линии со стороны абонента – для 2-х каналов с окончанием FXS скоростью 64 кбит/с каждый | 2 |  |
| 4.8 | Плата ДС-02 или аналог – Обеспечение дуплексного канала телемеханики по интерфейсам RS-530, V.35, RS-232. Интерфейс RS-232 асинхронный, скорость передачи 9,6 / 19,2 / 28,8 / 38,4 / 57,6 кбит/с, занимает один КИ | 2 |  |