ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Закупка № 179.1, раздел 4.2.

«Заземления переносные»

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Тех. Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети 675003, Амурская обл. г.Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Ст. Благовещенск Заб. Ж.Д. код 9533 ОКПО 97987579 КПП 280102003 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление для ВЛ | ЗПЛ-110-3 35мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (35мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 35мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |  |
| 2 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч. 16 L-20 м. | шт | 22 | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=20м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 20м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |  |
| 3 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 1 | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |  |
| 4 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.25 L-15 | шт | 9 | Заземление переносное ЗПМ для машин (25мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 25мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |  |
| 5 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч. 16 мм, длина 20 м. | шт | 17 | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1 (16мм2., L=20м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 20м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – круглой струбциной с зажимным винтом. Укомплектован одной изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |  |
| 6 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч.25 длинна 15м | шт | 3 | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1 (25мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 25мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – круглой струбциной с зажимным винтом. Укомплектован одной изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |  |
| 7 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 | Заземление переносное ЗПП-1 16мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м 0,4;. Длина заземляющего спуска, м 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,5; Длина рукоятки, мм, не менее 120; температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7.. |
| 8 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 9 | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами(пружинными зажимами), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая. |  |
| 9 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |  |
| 10 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 8 | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |  |
| 11 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 12 | Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное, с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая. |  |
| 12 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Заземление переносное ЗПЛ-1 (25мм2) для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное, с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,120м каждая. |  |
| 13 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |  |
| 14 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10М с ПЗ (Модификация 2) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Заземления ЗПЛ-10М с ПЗ предназначены для защиты работающих на заведомо отключенных участках ВЛ с номинальным напряжением до 10 кВ на случай ошибочной подачи напряжения на этих участках или появления на них наведенного напряжения. Модификация 2 комплектуются изолирующей штангой ШИУК-10-3-6,6 и захватом для установки струбцин. ## Технические характеристики: Диапазон рабочего напряжения, кВ до 10: Сечение заземляющего провода, мм2 25; Длина каждого заземляющего спуска, м 6,0; Количество фаз 3; Ток термической стойкости, кА/3 сек 40; Длина рукоятки изолирующей штанги, мм 1000; Длина изолирующей части штанги в сборе, мм 2100; Длина металлических звеньев конечное,мм 1700; Длина металлических звеньев конечное,мм 1640; Длина металлических звеньев начальное, мм 1550; Общая длина штанги в сборе, мм 7900; Температура,оС от -45 до +45; Влажность при 25 оС, % 80: Габаритные размеры (в упаковке), мм 1800х300х200; Масса полного комплекта (в упаковке), кг, не более 18,2. |
| 15 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (25мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |  |
| 16 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-ПТР-15 с проводом сечением 25 мм2., в прозрачной пластиковой оболочке с заземляющим спуском, с несъемными штангами. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. Пружинные зажимы. Трех фазное с тремя штангами (Стеклопластиковая штанга с металлической головкой, с резиновым ограничительным кольцом). |  |
| 17 | Заземление переносное для ВЛ | ПЗ-110-220 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | компл | 2 | Заземление переносное ПЗ-110-220 (25мм2) исп.2, (телескопический), для ВЛ до 220кВ, 1-фазное. Состоит из алюминиевой заземляющей штанги с фазным пружинящим зажимом с карданным шарниром, из съемной изолирующей штанги, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2., длиной 4м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Рабочая длина заземляющей штанги в сборе 4,2м. Транспортная длина изделия не более 1,7м. |  |
| 18 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. |  |
| 19 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 5 | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |  |
| 20 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Заземление переносное для РУ ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами. Заземления должны быть выполнены в трехфазном исполнении. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С. Технические требования: номинальное напряжение -15 кВ; Изолирующие штанги несъемные из стеклопластика, - длина изолирующей части - 700 мм; - длина рукоятки - 300 мм; - длина заземляющего спуска - 12 м;- сечение заземляющего провода -25 мм2; - фазный зажим - винтовой с карданом. Медный провод в прозрачной пластиковой оболочке. Крепление провода к зажимам посредством луженных медных наконечников или гильз. Требования к заземляющей струбцине - цельнотянутый алюминиевый профиль. Винтовой зажим с закладной деталью. Требования к фазному зажиму с карданом - цельнотянутый алюминиевый профиль. Винтовой зажим с закладной деталью. |  |
| 21 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 | Заземление переносное ПЗРУ-1 (16мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. |  |
| 22 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 | Заземление переносное ПЗРУ-1 (25мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. |  |
| 23 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-2 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 | Заземление переносное ПЗРУ-2 (16мм2) для РУ до 1 кВ 3-фазное (для электрошкафов). Укомплектовано тремя фазными втычными латунными пластинами устанавливаемых одной съемной изолирующей ручкой и заземляющим проводом сечением 16мм2, длиной 2,8м и межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском длиной 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |  |
| 24 | Заземление переносное ЗПЛ-35 сеч.25 | ЗПЛ-35 сеч.25 | шт | 5 | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. |  |
| 25 | Заземление переносное РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 | шт | 3 | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |  |
| 26 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 | Заземление переносное ЗПП-1-16 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м 0,4;. Длина заземляющего спуска, м 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,5; Длина рукоятки, мм, не менее 120; температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7.. |
| 27 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ (70/25мм2) для ВЛ до 15кВ. Состоит из заземляющего электрода (штыря) длиной 0,9м, закорачивающего (неизолированного) провода сечением 70мм2, длиной 3м, с уловителем фиксатором, обеспечивающим соединение провода в пучок и удержание их в натянутом состоянии в момент прохождения тока короткого замыкания, заземляющего провода с прозрачной изоляцией (длиной 15м), изолирующего фала с метательным грузом (длиной 25м), барабана для намотки провода. |  |
| 28 | Штанги для заземлений переносных | КШЗ-10 ГОСТ 20494-2001 | шт | 1 | Штанги для заземлений переносных КШЗ10 Комплект штанг для заземления ВЛ предназначен для заземления проводов отключенных воздушных линий (ВЛ) напряжением 6-10кВ непосредственно с поверхности земли. Комплект штанг КШЗ-10М состоит из: 1) 3-х заземляющих штанг;2) свето-звукового указателя высокого напряжения УВНИШ-10М; 3) электро-заземлителя для переносных заземлений ВЛ 0,4-10кВ ЭЗ-1 Указатель напряжения импульсного типа со световой и звуковой индикацией предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50Гц на ВЛ и разъединителях на опорах напряжением 6 и 10кВ. Указатель работает по принципу протекания емкостного тока без заземления, содержит источник питания, обеспечивающий усиление светового и звукового сигнала. Сечение заземляющего провода-25мм2 Общая длина заземляющего провода-5м. Длина заземляющих штанг -8,1м Длина изолирующей части- 1м Габаритные размеры заземлителя М- 0,8*0,45*025 Масса комплекта в упаковке 29-33 кг. |  |
| 29 | Штанги для заземления переносных | ШЗП-10 ГОСТ 20494-2001 | шт | 1 | Штанга ШЗП-10 изготовлена из трубок ПВХ. Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-10/15 предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 15 кВ. Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С. Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С. Длина штанги, мм, не менее 1200; Длина изолирующей части, мм 800 ; Длина рукоятки, мм 400; Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 1250 x 60; Масса штанги, кг, не более 0,6 |  |
| - 1.2. филиал АО "ДРСК" Приморские электрические сети 690080, Приморский край, г.Владивостк, ул. Командорская, 13А Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссуриск Дальневосточной Ж.Д. код 988306 ОКПО 97053894 КПП 253731001 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч. 16 L-20 м. | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=20м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 20м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |
| 2 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч. 16 мм, длина 20 м. | шт | 1 |  | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1 (16мм2., L=20м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 20м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – круглой струбциной с зажимным винтом. Укомплектован одной изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |
| 3 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПП-1 16мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м 0,4;. Длина заземляющего спуска, м 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,5; Длина рукоятки, мм, не менее 120; температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7.. |
| 4 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-10 сеч 50 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 8 |  | Заземление переносное ЗПП-15 (50мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 5 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 СИП-6 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами, 3-х фазное. Состоит из переносного закорачивающего провода с шестью втычными штепсельными зажимами с байонетным разъемами (аналог М6Д). Между собой штепсельные патроны соединены гибким медным проводом в прозрачной, морозостойкой, эластичной полимерной оболочке последовательно с межфазным расстоянием по 0,8м. |
| 6 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (закоротка) | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 СИП (спуск) (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами. Состоит из переносного заземляющего спуска (аналог МАТ) длиной 10м, сечением провода 16мм2 с заземляющей струбциной штыковым зажимом, который присоединяется через байонетный разъем закорачивающего провода заземления. |
| 7 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 |  | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая. |
| 8 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 21 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное, с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая. |
| 9 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 14 |  | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |
| 10 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110 -1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПЛ-110-1 (25мм2) для ВЛ до 110кВ, 1- фазное, с одним фазным винтовым зажимом, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной двухзвенной изолирующей штангой длиной 2,2м. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 11 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (25мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 12 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 |  | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-ПТР-15 с проводом сечением 25 мм2., в прозрачной пластиковой оболочке с заземляющим спуском, с несъемными штангами. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. Пружинные зажимы. Трех фазное с тремя штангами (Стеклопластиковая штанга с металлической головкой, с резиновым ограничительным кольцом). |
| 13 | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м с карданным узлом. |
| 14 | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. с карданным узлом. |
| 15 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 11 |  | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. |
| 16 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 7 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |
| 17 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | компл | 4 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (50мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной двухзвенной изолирующей штангой длиной 2,2м. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 18 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.95 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (95мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 95мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 19 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ПЗРУ-1 (16мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. |
| 20 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ПЗРУ-1 (25мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. |
| 21 | Заземление переносное РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 22 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ (70/25мм2) для ВЛ до 15кВ. Состоит из заземляющего электрода (штыря) длиной 0,9м, закорачивающего (неизолированного) провода сечением 70мм2, длиной 3м, с уловителем фиксатором, обеспечивающим соединение провода в пучок и удержание их в натянутом состоянии в момент прохождения тока короткого замыкания, заземляющего провода с прозрачной изоляцией (длиной 15м), изолирующего фала с метательным грузом (длиной 25м), барабана для намотки провода. |
| 23 | Штанга для снятия потенциала | ШСП-К S-16 мм2, L-4,5 м | шт | 1 |  | Штанга для снятия потенциала ШСП-К S-16 мм2, L-4,5 м . Изолирующей штанги, выполненной из профильного электроизоляционного стеклопластика с контактом-наконечником; медного проводника, соединяющего контакт-наконечник со струбциной; струбцины для присоединения проводника к заземляющему устройству. Гибкий проводник изготовлен из медных жил, покрытых прозрачной полимерной оболочкой. Концы проводника запрессованы в специальные кабельные наконечники. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения, имеются оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки, либо из полимерного материала.Длина изолирующей части, м не менее - 0,7; Длина рукоятки, м не менее - 0,3; длина проводника, м не менее - 4,5; Сечение проводника, мм2 |
| 1.4. филиал АО "ДРСК" Хабаровские электрические сети СП ЦЭС 680009, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13 Отгрузочные реквизиты: Ст. Хабаровск-2, Дальневосточной Ж.Д. код 970001 ОКПО 98097847 КПП 272402001 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=15м), с заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. Защитный чехол-сумка для транспортировки |
| 2 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч. 16 мм, длина 20 м. | шт | 1 |  | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1 (16мм2., L=20м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 20м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – круглой струбциной с зажимным винтом. Укомплектован одной изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Защитный чехол-сумка для транспортировки |
| 3 | Заземление переносное для РУ. | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПП-1 16мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провод дополнительно укреплен металлическими пружинными амортизаторами. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; с тремя фазными универсальными винтовыми зажимами под плоскую и трубчатую шину; Материал струбцин – цельнотянутый алюминиевый профиль. Количество штанг, шт 3; Материал штанг – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Длина межфазных проводов, м 0,4;. Длина заземляющего спуска, м 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,5; Длина рукоятки, мм, не менее 120; температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. |
| 4 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 СИП-6 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами, 3-х фазное. Состоит из переносного закорачивающего провода с шестью втычными штепсельными зажимами с байонетным разъемами (аналог М6Д). Между собой штепсельные патроны соединены гибким медным проводом в прозрачной, морозостойкой, эластичной полимерной оболочке последовательно с межфазным расстоянием по 0,8м. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала |
| 5 | Заземление переносное | ЗПП-10 сеч 35 мм2 | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПП-15 (35мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными универсальными винтовыми зажимами под плоскую и трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленным к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 35 мм2, общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25 м и заземляющим спуском 2,5 м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. материал штанги – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцин – цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала |
| 6 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (50мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами с закладной деталью и карданом, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленным к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 50мм2, общей длиной 13,2 м, с межфазным расстоянием по 1,6 м и заземляющим спуском 10 м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая, материал штанги – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцин – цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала |
| 7 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное, с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 16 мм2 общей длиной 12,2 м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая, Материал штанг – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцины – цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала |
| 8 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 |  | 1 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, 4-хфазное, с пружинным механизмом фазных зажимов, с заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, закрепленным к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 16 мм2 общей длиной 12 м, с межфазным расстоянием по 1 м. Укомплектован 4 несъемными изолирующими штангами длиной 0,62 м каждая, материал штанг – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Защитный чехол-сумка из износостойкого материала и 3-хгранный организатор для пружинных зажимов для транспортировки. |
| 9 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-ПТР-15 с проводом сечением 25 мм2., в прозрачной пластиковой оболочке с заземляющим спуском, с несъемными штангами. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов. Пружиные зажимы. Трех фазное с тремя штангами. Материал штанг – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцины– цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка из износостойкого материала и 3-хгранный организатор для пружинных зажимов для транспортировки. |
| 10 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 16 |  | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя универсальными фазными винтовыми зажимами под трубчатую и плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, зкрепленным к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. Материал штанги – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцин – цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала |
| 11 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми универсальными зажимами под трубчатую и плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, закрепленным к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 25 мм2, общей длиной 17 м, с межфазным расстоянием по 3,5 м и заземляющим спуском 10 м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Материал штанг – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцин – цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. |
| 12 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 10 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (50мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми универсальными зажимами под трубчатую и плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, закрепленным к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 50 мм2, общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5 м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной двухзвенной изолирующей штангой длиной 2,2 м. Материал штанги – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцин – цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 13 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 10 |  | Заземление переносное ПЗРУ-1 (16мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми универсальными зажимами под плоскую и трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, закрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 16мм2, общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. Материал штанг – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцин – цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. |
| 14 | Заземление переносное РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 14 |  | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми универсальними зажимами под плоскую и трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, закрепленным к фазным зажимам посредством луженых медных наконечников, с дополнительно укрепленными местами крепления к струбцинам посредством металлических пружинных амортизаторов, сечением 25мм2, общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. Материал штанг – стеклопластик, ограничитель изолирующей рукоятки из резины. Материал струбцин – цельнотянутый алюминиевый профиль. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. |
| 15 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 5 |  | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ (70/25мм2) для ВЛ до 15кВ. Состоит из заземляющего электрода (штыря) длиной 0,9 м, закорачивающего (неизолированного) плетеного провода сечением 70 мм2, длиной 3м, с уловителем фиксатором, обеспечивающим соединение провода в пучок и удержание их в натянутом состоянии в момент прохождения тока короткого замыкания, заземляющего провода с прозрачной изоляцией (длиной 15м), изолирующего фала с метательным грузом (длиной 25м) из каната капронового диаметром 6 мм, барабана для намотки провода, с жестким чехлом-чемоданом. |
| 1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |
| 1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |
| 2 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч. 16 мм, длина 20 м. | шт | 1 |  | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1 (16мм2., L=20м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 20м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – круглой струбциной с зажимным винтом. Укомплектован одной изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |
| 3 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПП-1 16мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м 0,4;. Длина заземляющего спуска, м 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,5; Длина рукоятки, мм, не менее 120; температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7.. |
| 4 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 СИП-6 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами, 3-х фазное. Состоит из переносного закорачивающего провода с шестью втычными штепсельными зажимами с байонетным разъемами (аналог М6Д). Между собой штепсельные патроны соединены гибким медным проводом в прозрачной, морозостойкой, эластичной полимерной оболочке последовательно с межфазным расстоянием по 0,8м. |
| 5 | Заземление переносное | ЗПП-10 сеч 35 мм2 | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПП-15 (35мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 35мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 6 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (50мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |
| 7 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 7 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное, с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая. |
| 8 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-ПТР-15 с проводом сечением 25 мм2., в прозрачной пластиковой оболочке с заземляющим спуском, с несъемными штангами. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. Пружиные зажимы. Трех фазное с тремя штангами (Стеклопластиковая штанга с металлической головкой, с резиновым ограничительным кольцом). |
| 9 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 16 |  | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. |
| 10 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |
| 11 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 10 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (50мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной двухзвенной изолирующей штангой длиной 2,2м. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 12 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 10 |  | Заземление переносное ПЗРУ-1 (16мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. |
| 13 | Заземление переносное РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 | шт | 14 |  | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 14 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 5 |  | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ (70/25мм2) для ВЛ до 15кВ. Состоит из заземляющего электрода (штыря) длиной 0,9м, закорачивающего (неизолированного) провода сечением 70мм2, длиной 3м, с уловителем фиксатором, обеспечивающим соединение провода в пучок и удержание их в натянутом состоянии в момент прохождения тока короткого замыкания, заземляющего провода с прозрачной изоляцией (длиной 15м), изолирующего фала с метательным грузом (длиной 25м), барабана для намотки провода. |
| - 1.3. филиал АО "ДРСК" Хабаровские электрические сети СП СЭС 681000, Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А Отгрузочные реквизиты: ст. Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной Ж.Д. код 960103 ОКПО 98097847 КПП 272402001 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 50 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (50мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |
| 2 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |
| 3 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.25 L-15 | шт | 3 |  | Заземление переносное для машин ЗПМ (25мм2, L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 25мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |
| 4 | Заземление перенасное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 |  | Заземление переносное ЗПП-1 16мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м 0,4;. Длина заземляющего спуска, м 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,5; Длина рукоятки, мм, не менее 120; температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7.. |
| 5 | Заземление переносное | ЗПП-10 сеч 35 мм2 | шт | 16 |  | Заземление переносное ЗПП-15 (35мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 35мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 6 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 |  | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая. |
| 7 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 12 |  | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |
| 8 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (50мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая. |
| 9 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПЛ-1 (25мм2) для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное, с пятью фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая. |
| 10 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПЛ-10 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 11 | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м с карданным узлом. |
| 12 | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. с карданным узлом. |
| 13 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ПЗРУ-1 (25мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. |
| 14 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 сеч. 70 | ЗПЛ-110-3 сеч. 70 | шт | 4 |  | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (70мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 70мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 15 | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 сеч. 70 | ЗПЛ-35-3 сеч. 70 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (70мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 70мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,4м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,2м каждая. |
| 16 | Заземление переносное РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 17 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 18 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 |  | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ (70/25мм2) для ВЛ до 15кВ. Состоит из заземляющего электрода (штыря) длиной 0,9м, закорачивающего (неизолированного) провода сечением 70мм2, длиной 3м, с уловителем фиксатором, обеспечивающим соединение провода в пучок и удержание их в натянутом состоянии в момент прохождения тока короткого замыкания, заземляющего провода с прозрачной изоляцией (длиной 15м), изолирующего фала с метательным грузом (длиной 25м), барабана для намотки провода. |
| 19 | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м с карданным узлом. |
| 5.«Электрические сети ЕАО» - 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч. 16 L-20 м. | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=20м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 20м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая |
| 2 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 10 |  | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |
| 3 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 9 |  | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая. |
| 4 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 15 |  | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (25мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 5 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 |  | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 6 | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | шт | 7 |  | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. с карданным узлом |
| 7 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 |  | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. |
| 8 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 12 |  | Заземление переносное для РУ ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами. Заземления должны быть выполнены в трехфазном исполнении. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С. Технические требования: номинальное напряжение -15 кВ; Изолирующие штанги несъемные из стеклопластика, - длина изолирующей части - 700 мм; - длина рукоятки - 300 мм; - длина заземляющего спуска - 12 м;- сечение заземляющего провода -25 мм2; - фазный зажим - винтовой с карданом. Медный провод в прозрачной пластиковой оболочке. Крепление провода к зажимам посредством луженных медных наконечников или гильз. Требования к заземляющей струбцине - цельнотянутый алюминиевый профиль. Винтовой зажим с закладной деталью. Требования к фазному зажиму с карданом - цельнотянутый алюминиевый профиль. Винтовой зажим с закладной деталью. |
| 9 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 17 |  | Заземление переносное ПЗРУ-1 (25мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. |
| 10 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ (70/25мм2) для ВЛ до 15кВ. Состоит из заземляющего электрода (штыря) длиной 0,9м, закорачивающего (неизолированного) провода сечением 70мм2, длиной 3м, с уловителем фиксатором, обеспечивающим соединение провода в пучок и удержание их в натянутом состоянии в момент прохождения тока короткого замыкания, заземляющего провода с прозрачной изоляцией (длиной 15м), изолирующего фала с метательным грузом (длиной 25м), барабана для намотки провода. |
| «Южно-Якутские электрические сети» - 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110 Н-1 сеч 27 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 |  | Заземление переносное ЗПП-110 Н-1 (27мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 27мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м с карданным узлом. |
| 2 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 |  | Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-ПТР-15 с проводом сечением 25 мм2., в прозрачной пластиковой оболочке с заземляющим спуском, с несъемными штангами. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. Пружинные зажимы. Трех фазное с тремя штангами (Стеклопластиковая штанга с металлической головкой, с резиновым ограничительным кольцом). |
| 3 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 |  | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. |
| 4 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 |  | Заземление переносное ПЗРУ-1 (25мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. |

1.ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ К ПОСТАВЩИКУ

1.1.Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки предлагаемой продукции (техническое описание конструктивного исполнения). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

1.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции согласно Приложению №1 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

2.ОТБОРОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ К ПРОДУКЦИИ

2.1.Срок оплаты продукции-60 дней после получения продукции на склад грузополучателя

2.2. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя до 28.03.2017 года.

2.3.Участник должен предоставить сертификат или паспорт на предлагаемую продукцию.

2.4.Гарантия на поставляемую продукцию не менее 24-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

2.5.Продукция должна быть новая 2016 г.-2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать требованиям технического задания. 2.6.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.. Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:. - для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации..