Приложение № 1.2. к техническому заданию.

- Наименование (марка): Оборудование телемеханики КП «Исеть» или аналог с МИП Satek или аналог

- Комплект поставки: Согласно прилагаемой спецификации (п.4).

3.1.Требования к МИП (многофункциональный измерительный преобразователь)

3.1.1 Межповерочный период МИП не менее 14 лет

3.1.2 Обязательное наличие Свидетельства о поверке.

3.2 МИП должен иметь:

3.2.1 Три входа напряжения и три изолированные гальванически входа тока.

3.2.2 Многофункциональный трехфазный измеритель токов, напряжений, активной, реактивной и полной мощностей, cosφ, частоты, несимметрии токов и напряжений, тока нейтрали.

3.2.3 Анализатор гармоник: коэффициент искажения синусоидальности (КИС) по токам и напряжениям, индивидуальные гармоники до 40-й. Спектр гармоник и углы.

3.2.4 Трехфазный счетчик электрической энергии по 4 квадрантам, класса точности

0.5S (МЭК 62053-22:2003). Учет активной, реактивной и полной энергии,

суммарной и по фазам

3.2.5 Встроенные часы и календарь, метка времени  с сохранением времени при перерывах в питании до 5 лет.

3.2.6 Возможность обновления программы прибора через порты связи.
3.2.7 Иметь парольную защиту при изменении настроек и уставок МИП.

3.2.8 Дисплей (ЖК или светодиодный) для отображения следующих параметров:

а. напряжение (фазное, линейное)

б. Ток пофазно

в. Активную, реактивную, полную мощность

г. Ток нейтрали

д. Максимальное, минимальное напряжение (фазное, линейное)

е. Максимальный ток, максимальную полную мощность, максимальную активную мощность.

3.2.9 Возможность подключения по системной шине дополнительных блоков.

  - МИП должен иметь следующие метрологические характеристики:

3.4. МИП должен соответствовать следующим стандартам:

а. Система менеджмента качества международного стандарта ISO 9001:2000.

б. Сертификат соответствия с директивами Евросоюза - СЕ

3.5. Безопасность: IEC 61010B-1: 2004 (ГОСТ Р МЭК 61010-2005 - Безопасность электрических

контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования).

3.6. Точность и конструкция:

3.6.1 ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22) - Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

3.6.2 ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) - Аппаратура для измерения

электрической энергии переменного тока. Общие требования испытания и

условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

3.7 Электромагнитная совместимость:

3.7.1 ГОСТ Р МЭК 61010-2005 - Безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования.

3.7.2 ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) - Совместимость

технических средств электромагнитная. Устойчивость к

электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

3.7.3 ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) - Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.

Требования и методы испытаний

3.7.4 ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) - Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам

большой энергии. Требования и методы испытаний

3.7.5 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) - Совместимость

технических средств электромагнитная. Устойчивость к

кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными

электромагнитными полями. Требования и методы испытаний

3.7.6 ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 61000-4-8-93)- Совместимость технических средствэлектромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.Технические требования и методы испытаний.

3.8 Электромагнитное излучение:

3.8.1 ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97) - Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний

3.8.2ГОСТ Р 51318.22-99 (МЭК CISPR 22: Radiated/Conducted class A)

(СИСПР 22-97 - Совместимость технических средств электромагнитная.)

3.9 Основные технические характеристики МИП

3.10 Условия окружающей среды

а. Рабочая температура: -30°C до 60°C

б. Температура хранения: -40°C до 85°C

в. Влажность: 0 до 95% без конденсата

3.11 Конструкция

а. Оболочка корпуса: не поддерживающая горения смесь ABS/PC и поликарбоната

б. Размеры: 114 х 114 х 109мм

в. Вес: 0,7 кг.

3.12 Источник питания:  Универсальный источник питания ACDC (стандарт):

85-264 В переменного напряжения 50/60 Гц, 88-290 В постоянного напряжения, потребление источника питания до 5 Вт.Сечение провода: до 12 AWG (3.5мм2)

3.13 Входы напряжения

а. Номинальное напряжение 400 В: Рабочий диапазон: 69 – 828 В

б. Номинальное напряжение 120 В: Рабочий диапазон: 12 – 144 В

в. Потребление для 400 В: < 0.4 ВА

г. Потребление для 120 В: < 0.04 ВА

д. Устойчивость к перегрузке: 1000 В длительно, 2000 В в течение 1 сек.

е. Гальваническая изоляция: 2500 В переменного напряжения (50 Гц), в течение 1 мин.

ж. Импульсное перенапряжение: 6 кВ.

з. Сечение провода: до 12 AWG (3.5мм2)

3.14 Входы тока

а. Сечение провода: до 12 AWG (3.5мм2)

б. Гальваническая изоляция: 2500 В переменного напряжения (50 Гц), в течение 1 мин.

г. Импульсное перенапряжение: 6 кВ.

3.15 Номинальный ток 5 А

а. Рабочий диапазон: 0.05 – 10 A RMS Потребление: < 0.1 ВА

б. Устойчивость к перегрузке: 15 A RMS длительно, 300A RMS в течение 1 сек.

3.16 Релейные выходы (опция)

• DRY (Электромеханическое реле)

а. 4 реле 5A/250 В переменного напряжения; 1 контакт (SPST Form A)

б. Гальваническая изоляция:

б1. Между контактами и катушкой: 3000 В переменного напряжения в течение 1 мин.

б2. Между разомкнутыми контактами: 750 В переменного напряжения.

в. Время срабатывания: максимально 10 мсек.

г. Время отпускания: максимально 5 мсек.

д. Сечение провода до: 14 AWG (1.5 мм2)

3.17 Дискретные входы (опция)

а. 12 дискретных входа (сухой контакт)

б. Внутренний источник питания: 24 В постоянного напряжения.

в. Время сканирования: 1 мсек

г. Сечение провода до: 14 AWG (1.5 мм2)

3.18 Порты связи

а. RS-485 optically isolated port

б. Скорость передачи данных: до 115.2 kbps.

в. Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU, DNP3, и SATEC ASCII.

г. Сечение провода до: 14 AWG (1.5 мм2)

д. Изоляция: 3000 В переменного напряжения, в течение 1 мин.

3.19. Внешний вид МИП

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оборудование телемеханики

| № п/п. | Наименование совместимого (аналогичного) оборудования |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования телемеханики КП «Исеть» или аналог |  | Компл. | 1 |
| 1.1 | Шкаф напольный 42 U 2000х600х800 | 1 шт. |  |  |
| 1.2 | Контроллер измерительный Синком-IPT/GPS или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.3 | Блок питания DR 30-24 или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.4 | Din-рейка | 2 м |  |  |
| 1.5 | Устройство защиты линии RS-485 8 портов | 1 шт. |  |  |
| 1.6 | Устройство передачи данных по каналам GSM iRZ RUX-3 Router или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.7 | Многофункциональный измерительный преобразователь (МИП) Satek PM130EH PLUS-5-50Hz-H-ACDC-870-12 DIOR или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.8 | Устройство защиты линий (Ethernet) HAKELNER 8 или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.9 | Металлический блок для устройство защиты линий (Ethernet) RSK 24/19" или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.10 | Монтажная панель 19” для размещения МИП | 1 шт. |  |  |
| 1.11 | Клеммы токовые, WGO31 400V/6мм2, Арт. 375692, или аналог | 6 шт. |  |  |
| 1.12 | Перемычка для токовых клемм, на 2 клеммы, ТКО6/2, Арт.476282 или аналог | 3 шт. |  |  |
| 1.13 | Торцевой изолятор токовых клемм, NPP WGO3-4, Арт. 450229, или аналог | 3 шт. |  |  |
| 1.14 | Клемма проходная (ТС), AVK4, Арт. 304130, или аналог | 24 шт. |  |  |
| 1.15 | Перемычка для клемм (ТС), AVK4 Арт. 474139 или аналог | 12 шт. |  |  |
| 1.16 | Торцевой изолятор (ТС) NPP, AVK2,5-10 серый, Арт. 444120 или аналог | 12 шт. |  |  |
| 1.17 | Клеммы (ТУ, ТИТ, питания КЭЯ) ASK3A 500V/16A, Арт. 353109, или аналог | 9 шт. |  |  |
| 18 | Торцевой изолятор для клемм (ТУ, ТИ, питания КЭЯ) ASK3A, NPP ASK3 Арт. 450059 или аналог | 7 шт. |  |  |
| 19 | Концевой стопор KD3, Арт. 495049, или аналог | 2 шт. |  |  |
| 20 | Концевой стопор KD4, Арт. 495059 или аналог | 5 шт. |  |  |
| 21 | Выключатель автоматический мод.2п С 1А ВА 47-29 | 1 шт. |  |  |
| 22 | Выключатель автоматический мод.2п С 10А ВА 47-29 | 1 шт. |  |  |
| 23 | FINDER/40.52.9.024.0000 Реле с двумя перекидными контактами =24В DC, 8A для цепей ТУ или аналог | 2 шт. |  |  |
| 24 | FINDER/95.05 SMA Розетка к реле серии 40 или аналог | 2 шт. |  |  |
| 25 | AC/DC преобразователи DR-30-24PBF Mean Well или аналог | 1 шт. |  |  |
| 26 | Электроблок на 5 евророзеток 19" | 1 шт. |  |  |
| 27 | Кабельная стяжка РКВ 100х2,5 Артикул 1005486, упак. | 1 шт. |  |  |
| 28 | Держатели для маркировки клеммных групп ME1-1, малый, Арт. 496 12A,серый или аналог | 5 шт. |  |  |
| 29 | Рама 19" для крепления 15-и плинтов типа Krone, 3U, углубленные или аналог | 1 шт. |  |  |
| 30 | Плинт размыкаемый на 10 пар тип Krone, маркировка 0-9, LSA PLUS или аналог | 5 шт. |  |  |
| 31 | Панель (PS-3U), с DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17.5мм, 3U 19” или аналог | 1 шт. |  |  |
| 32 | Коммуникационный сервер Моха Nport 5650-8 или аналог | 1 шт. |  |  |