### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети »

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

|  | «Утверждаю»: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО “ДРСК” “Хабаровские электрические сети” __________________С.В. Новиков «___» _________________2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мероприятия по строительству и реконструкции  для  технологического присоединения потребителей  (в том числе ПИР) для нужд филиала "ХЭС"

- Общие сведения, основания для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Строительство и реконструкция объектов распределительных электрических сетей проводится для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «ДРСК» в пределах территории Хабаровского края.

  - Основанием для строительства и реконструкции распределительных электрических сетей 0,4-6(10) кВ с установкой ТП 6(10)/0,4 являются:

- инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «ХЭС»  на 2017 г.

- договоры на технологическое, заключаемые филиалом АО «ДРСК» «ХЭС» и структурными подразделениями.

# 2. Общие требования:

2.1 Настоящее техническое задание составлено для заключения рамочного договора подряда на выполнение мероприятия по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям АО «ДРСК».

2.2 В состав работ входит:

- Разработка технического решения по способу подключения потребителя и согласование решения с техническими службами ФАО ХЭС;

- Согласование мест установки ТП 6(10)/0,4 кВ и  прохождения трасс  ВЛ  0,4-10 кВ, по земельным участкам в администрациях городских и сельских поселений;

- Определение типов и марок опор, способов установки и т.д.;

- Определение марок и сечения проводов, способов подвески, применяемой арматуры и т.д.;

- Определение типов ТП, мощности  устанавливаемых силовых трансформаторов с учетом развития района по нагрузке, необходимого количества отходящих фидеров 0,4 кВ, требований к техническому учету электрической энергии;

- Выполнение однолинейных схем, по возможности привязанных к местности или нанесением схемы на карты;

- Разработка спецификаций на необходимые материалы и оборудование;

- Разработка опросных листов на приобретение ТП 6(10)/0,4 кВ;

- Разработка сметной документации;

- Разработка проектно - сметной документации на каждый объект технологического присоединения в объеме рабочей документации;

- Выполнение строительно-монтажных работ по строительству и  реконструкции сетей 6(10), 0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя.

В состав проекта включить:

- Схему поопорной трассировки объекта ТП на КПТ (масштаб 1:2000(500)). Получить согласование на прохождение воздушных, кабельных линий и мест установки ТП в соответствующих муниципальных образованиях, с заинтересованными землепользователями  и сетедержателями ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП;

- Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение;

- Проектную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, начальником СОС по ТП,  главным инженером СП «ЦЭС» филиала «ХЭС», сектором земельных отношений ОКСиИ филиала «ХЭС»;

- Разработанные проекты передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал АО «ДРСК»  «ХЭС»  (в бумажном виде и на  электронном носителе, формат .pdf, .dwg).

2.3.	Планируемый объем выполняемых работ составляет 18.5 млн. рублей без учета НДС на весь срок действия договора. Общая стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями в соответствии с условиями договора подряда.

2.4.	Виды выполняемых работ, конструктивные решения ЛЭП (ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ), объемы выполняемых работ, определяются техническими заданиями по каждому конкретному технологическому присоединению (нескольким присоединениям, объединенным по территориальному признаку) и оформляются дополнительными соглашениями.

Ценовым критерием победителя является наименьшая цена, суммарно образованная  по  перечню работ, указанных в Протоколах договорной цены (Приложение 1-4 к Техническому заданию):

- Строительство ВЛЗ 6(10) кВ – 1 км (материал стоек опор – ж/б, провод – СИП3);

- Строительство ВЛИ 0,4 кВ – 1 км  (материал стоек опор – ж/б, провод – СИП2А);

- Установка ТП-6(10)/0,4кВ  1х400 кВА – 1 шт.   (КТПН с воздушным вводом 10 кВ,  4 отходящих фидера 0,4 кВ) с монтажом контура заземления, проведением замеров и испытаний, отсыпкой основания фундамента ТП из щебня 15 м/куб и укладкой двух дорожных плит. Исполнение РУ: автоматические выключатели (1шт на вводе  и 4шт на  отходящих фидерах 0,4 кВ);

- Монтаж МТП 6(10)/0,4 кВ с трансформатором 250  кВА. Задание составлено из учета, установки двух одностоечных опор (стойка СВ-105-5), монтажом контура заземления, проведением замеров и испытаний. Исполнение РУ: автоматические выключатели - 1шт на вводе;

- Монтаж СТП 6(10)/0,4 кВ с трансформатором 100  кВА. Задание составлено из учета, установки одной одностоечной опоры (стойка СВ-105-5), монтажом контура заземления, проведением замеров и испытаний. Исполнение РУ: автоматические выключатели - 1шт на вводе;

- Разработка проектной документации ВЛЗ 6(10) кВ, ВЛИ 0,4 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ  1х400 кВА, МТП 6(10)/0,4 кВ, СТП 6(10)/0,4 кВ.

Стоимость каждой позиции конструктивного элемента, указанной в Протоколе  договорной  цены определяется на основании локальных сметных расчетов. Допускается отклонение от стоимости позиций, указанных в плановых Протоколах договорной цены Заказчика (Приложение к Документации о закупке)  +/-10%».

В сметные расчеты по определению стоимости строительства условной единицы ВЛ учесть: транспортные расходы, зимние условия производства работ (круглогодичные), дополнительные начисления по позициям, основные и сопутствующие работы согласно протокола согласования (ведомости) договорной цены.  Стоимость конкретного объекта на дополнительное соглашение будет рассчитана согласно утвержденной стоимости условной единицы и объема работ указанного в техническом задании, при этом коэффициенты на условия производства работ и расположения объекта строительства  изменению не подлежат.

Срок выполнения работ: с момента заключения договора – 31.12.2017.

- Материально-техническое обеспечение

4.1 Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Участник. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Участником продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Участником, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

4.2 Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям:

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России.

Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель).

4.3 Используемые Участником материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

4.4  При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

- Требования к Участнику закупочной процедуры:

5.1 Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке) и иметь в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 в наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации строительства (либо иные, определенные законодательством РФ разрешительные документы на выполнение видов деятельности), в том числе:

П. 20 «Устройство наружных электрических сетей и линий связи»:

20.2. Устройство сетей электроснабжением до 35 кВ включительно.

20.5. Монтаж и демонтаж опор воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением до 35 кВ включительно.

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

П.24 «Пусконаладочные работы»:

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты.

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

- Проектно-изыскательские работы:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

- Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:2000 - 1:500, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

1.4. Трассирование линейных объектов.

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

В составе заявки участник должен предоставить копию СРО

5.2. Участник должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственно-технологические,  квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.

5.3. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов, иметь в наличии не менее 2-х укомплектованных бригад (в соответствии с Таблицей 1).

.

Таблица 1 Необходимое количество машин и механизмов

| № п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства не менее 10 т | ед. | 2 |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения не менее 3,5 м | ед. | 2 |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 5 т | ед. | 2 |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 2 |
| 5 | Автогидроподъемник с высотой подъёма не менее 12 м. | ед. | 2 |
| 6 | Экскаватор | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 11 |

Необходимо предоставить: копии паспортов транспортных средств (ПТС), свидетельства о регистрации транспортного средства, копия договоров аренды.

5.4. Участник должен иметь в наличии аккредитованную электротехническую лабораторию. Необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электролаборатории  в органах Ростехнадзора. В случае отсутствия аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник вправе привлечь субподрядную организацию с учетом выполнения требований, установленных в закупочной документации.

5.5. Требования к персоналу Участника:

5.5.1. Персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

5.5.2. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда  при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

5.5.3. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593;

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503).

5.5.4. Участник должен иметь достаточное, для исполнения договора, количество кадровых ресурсов (в соответствии с Таблицей 2) соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке  о кадровых ресурсах и подтверждается документально), в том числе:

Таблица 2 Необходимое количество кадровых ресурсов

| №п/п | Персонал | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер - группа 5 (выдающий наряд, руководитель работ) | 2 |
| 2 | Машинист | 4 |
| 3 | Рабочие - группа 3,4 | 6 |
|  | ИТОГО: | 12 |

5.5.5. Руководителем организации Участника письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

В составе заявки Участник должен предоставить приказ о предоставлении работникам прав.

5.6. Весь комплекс строительно-монтажных и проектных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.

5.7. К выполнению кадастровых и проектно-изыскательских работ допускается привлечение субподрядных организаций, при этом необходимо предоставить договор субподряда либо письмо готовности субподрядчика оказать услуги Участнику по выполнению необходимых работ с обязательным приложением копии свидетельства СРО субподрядчика о допуске к данным видам работ.

6. Требования к выполнению работ:

6.1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, представителей технического  (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Хабаровского края.

6.2. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до  предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

6.3. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке  оформление наряд-допуска на производство работ.

6.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

6.5. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

6.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

- Гарантии подрядной организации.

7.1 Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

- Требования к выполнению сметных расчетов:

8.1.Сметная стоимость  определяется  на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 5 к Техническому заданию):

8.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

8.1.2.	«Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

8.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

8.2.	Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода:

8.2.1.Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2014г. с учетом изменений),  в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ.

8.2.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края).

8.2.3.	Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

8.3.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

8.4.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.5.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы  «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.6. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 3%.

9.  Правила контроля и приемки выполненных работ:

9.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

9.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

9.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

9.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, журнала учета выполненных работ КС-6а и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых работ предоставляются непосредственно после выполнения этих работ, но не реже 1 раза в месяц.

9.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом  полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный  договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

- Другие требования.

10.1 Заявка на отключение действующих электроустановок для производства работ подается «Подрядчиком» не позднее 5 дней до начала производства работ.

10.2 Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся  в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

10.3 Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ,  а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (фора КС-6А),  в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам                   № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

Приложения:

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены на «Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10) кВ на единицу объема» с приложением Локального сметного расчета №1 на «1 км ВЛЗ 6 (10) кВ»;

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены на «Разработку проектно-сметной документации на единицу объема» с приложением локального сметного расчета №9 на проектные работы

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены  «Установка ТП, монтаж МТП, монтаж СТП» с приложением локального сметного расчета №3 на «1 ед. МТП», с приложением локального сметного расчета №4 на «1 ед. ТП», с приложением локального сметного расчета №5 на «1 ед. СТП»

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены на «Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема» с приложением локального сметного расчета №2 на «1 км ВЛИ 0,4 кВ»;

- Методика определения сметной стоимости;