| Согласовано: Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ «____»____________2016 г. __________________ И.О. Баканов | Утверждаю: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «ХЭС» «____»____________2016 г. _____________________ С.В. Новиков |
| --- | --- |

| Согласовано: Начальник СПРиТП филиала АО «ДРСК» «ХЭС» «____»____________2016 г. __________________ Ю.А. Журавлев | Согласовано: Директор СП «СЭС» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» «____»____________2016 г. __________________ Н.В. Булах |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7

на разработку проектной и рабочей документации

«ПИР. Строительство КЛ 10 кВ (по индивидуальному проекту для ТОР «Комсомольск», площадка «Парус»)».

1. Основание для выполнения работ:

- Договор на технологическое присоединение от 23.08.2016 № 3113/ХЭС/64/16/С;

- Технические требования на разработку проектной и рабочей документации от 17.11.2016 г;

- Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» от 22.08.2016 № ТПр1365/16.

Заявитель: АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Наименование объекта: «Территория социально-экономического развития «Комсомольск», площадка «Парус».

Адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, микрорайон «Парус», кадастровый номер земельного участка 27:22:0040910:1185.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», с актуальными изменениями;

- Положение о технической политике ОАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 г., принятое приказом ОАО «ДРСК» № 49 от 18.02.2014 г.;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123), с актуальными изменениями;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

- Методические указания по устойчивости энергосистем СО153.34.20.576.203;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России (приложение 1 Приказа ОАО «РАО ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики);

- Документация по формированию сметной документации АО «ДРСК» (размещена на официальном сайте АО «ДРСК»):

- Порядок определения сметной стоимости работ по ТПиР, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, ЗиС. Методические указания;

- Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания;

- Порядок определения стоимости проектных работ (методические указания);

- Другая, действующая на момент разработки проектной документации, нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

# 3. Вид строительства

# 3.1. Вид строительства – новое строительство.

# 3.2. Этапы разработки проекта

# 1 этап – выполнить в течении 1 (одного) месяца с момента заключения договора:

# - выполнение инженерных изысканий для проектирования (топографическая съемка, масштаб 1:500);

# - определение и нанесение трассировки на топографическую основу (масштаб 1:500);

# - получение выписки в администрации города Комсомольска-на-Амуре (сектор инженерной инфраструктуры СИИ);

# - согласование трассировки на топографической основе (масштаб 1:500) с заинтересованными землепользователями и сетедержателями с получением (при необходимости) технических условий;

- разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР);

- предоставление опросных листов на оборудование на основании согласованных ОТР;

- cогласование ОТР с Филиалом АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока.

2 этап:

- разработка проектно-сметной документации (стадия «П», стадия «Р»).

- cогласование проектной документации с Заказчиком, Филиалом АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока.

4. Основные характеристики четырех объектов «КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Парус до границы участка Заявителя» (указаны в таблице 1).

Таблица 1. Основные характеристики

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение КЛ | 10 кВ |
| Передаваемая мощность | 2,25 МВт по каждой КЛ |
| Марка и сечение кабеля | Марку определить проектом, сечение принять не менее 240 мм² |
| Протяженность линии и направление трассы | Ориентировочная протяженность линии - 2,2 км, уточнить в проекте |

5. Основные требования к составу и объему выполняемых проектных работ

При проектировании КЛ 10 кВ определить марку кабель.

Предусмотреть раздел по расчету уставок УРЗА для ячеек № 11, № 14, № 42, № 44 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Парус.

Разработать схему присоединения ЛЭП 10 кВ к ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Парус.

Предусмотреть участие нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (ОН, АЧР, ЧАПВ).

Обосновать тип, марку и сечение применяемого кабеля и кабельных муфт (применить негорючие марки кабеля типа нгLS).

Обосновать способ прокладки и механической защиты кабелей, а также способ пересечения с инженерными сетями и коммуникациями.

Предусмотреть защиту КЛ от перенапряжений с помощью ОПН.

Предусмотреть огнезащитную обработку кабелей в соответствии с требованиями СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования и СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования».

Разделы проектно-сметной документации разработать в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», с актуальными изменениями.

Проект организации строительства (ПОС) выполнить с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ. Разработать решения по технологии осуществления строительно-монтажных работ. ПОС разработать с учетом решении по бесперебойному электроснабжению потребителей во время производства СМР.

Проектирование выполнить с учетом, полученных от заинтересованных сетедержателей и землепользователей, технических условий (если таковые имеются).

6. Особые условия

При разработке разделов проектной документации руководствоваться   техническими требованиями от 17.11.2016 и индивидуальными техническими условиями на технологическое присоединение от 22.08.2016 № ТПр1365/16.

Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика. Запрещается передача разработанной проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.

Проектно-сметную документацию необходимо согласовать с заказчиком.

Для рассмотрения и согласования и проектно-сметной документации на всех стадиях проектирования необходимо предоставлять заказчику один экземпляр в электронном виде (на CD).

После согласования проектно-сметной документации с заказчиком, проектировщик, в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в адрес заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных носителях и один экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде (на CD). Документацию в электронном виде передавать в форматах, соответствующих, указанным в таблице 2.

Таблица 2. Форматы передаваемой документации

| Вид документа | Используемое приложение | Расширение |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Exel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Exel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project; MS Exel и Adobe Acrobat | .mpp .xls .pdf |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar |
| Топооснова | AutoCAD; MapInfo | .dwg; .tab |

7. Требования к выполнению сметных расчетов

Сметная стоимость  определяется  на основании документов  по порядку формирования сметной  документации АО «ДРСК» (размещенных на официальном сайте АО «ДРСК»).

Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Для формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8. Требования к Участнику закупки

8.1. Наличие свидетельства СРО о допуске к видам работ по следующим пунктам из перечня работ Приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

- II. Виды работ по подготовке проектной документации

- 2. Работы по подготовке архитектурных решений

- 3. Работы по подготовке конструктивных решений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- В составе заявки участник должен предоставить копию СРО.

8.2. Участник должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (материально-технические, производственно-технологические,  квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.

Иметь в собственности либо на других законных основаниях и в необходимом количестве специальную и вспомогательную технику,  технологическую оснастку, средства механизации строительства и инструменты.

Использовать лицензионное программное обеспечение при выполнении работ.  В составе заявки участник должен предоставить копию лицензии программного обеспечения, указанных в таблице 3.

Таблица 3. Программное обеспечение

| № п/п | Наименование программного обеспечения |
| --- | --- |
| 1. | EnergyCS ТКЗ-для расчета токов КЗ или аналог |
| 2. | Пакет программ для проектирования расчётов элементов строительных конструкций ПРУСК версия 2.0 или аналог |
| 3. | АТП-ЭКОЛОГ, УПРЗА-ЭКОЛОГ или аналог |

8.3 Требования к персоналу Участника закупки:

Среднесписочная численность персонала на весь период проведения работ указана в таблице 4 и составляет 3 чел.

Таблица 4. Среднесписочная численность персонала

| № п/п | Категория работающих | Число работающих |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инженер-проектировщик (системы электроснабжения и связи) | 3 |
| 2. | Общее количество | 3 |

Персонал должен быть квалифицированным для выполнения проектных и изыскательских работ. Наличие квалификации подтвердить документально (копии диплома о высшем или среднем образовании, копия свидетельства о повышении квалификации).

9. Сроки выполнения проектной и рабочей документации:

Начало – с момента заключения договора.

Окончание – 30.04.2017.

Приложение:

- Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «ПИР. Строительство КЛ-10 кВ (по индивидуальному проекту для ТОР «Комсомольск», площадка «Парус»)» от 17.11.2016 на 2 л.

- Технические условия по индивидуальному проекту на технологические присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» от 22.08.2016 № ТПр1365/16 на 4 л.

Главный инженер СП «СЭС»                                                               М.Г. Рукшин

Начальник ОКСиИ                                                                                 В.А. Назаренко