- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»)

_____________________________________________________________________________________________

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, ЕАО,  679011, Россия  Тел/факс (42622) 22-7-18  E-mail: doc@eao.drsk.ru

ОГРН  1052800111308, ИНН 2801108200, КПП  790102001

«УТВЕРЖДАЮ» Директор филиала АО «ДРСК»- «Электрические сети ЕАО» __п/п______Н.Н. Гусев «17» __10___ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

«Техническое обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (базы РЭС,   системы автоматического  пожаротушения  в  серверной, ПС)»

1. Общие сведения

1.1.Настоящее техническое задание составлено в целях технического  обслуживания исправных и работоспособных систем охранного телевидения, системы контроля управления доступом, системы контроля действий персонала охраны, системы периметральной охранной сигнализации,  шлагбаума  с электроприводом, системы автоматического пожаротушения в серверной, пожароохранной сигнализации на Центральной базе: Ленинского РЭС, Смидовичского РЭС, Октябрьского РЭС, Облученского РЭС, Теплоозёрского РЭС, Городского РЭС, филиала АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»,  ПС-110/35/6 кВ «СК», ПС-110 /6 кВ «АРЗ», ПС- 35/6 кВ «Центр», ПС-35/6 кВ «ДРСК», для поддержания оборудования в исправном, рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению работы оборудования.

1.2. «Заказчик»  планирует заключить с победителем конкурса договор на техническое  обслуживание исправных и работоспособных инженерно технических средств охраны  для нужд филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (далее – техническое обслуживание).

Проект договора представлен в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Требования, изложенные в договоре на оказание услуг по обслуживанию ИТСО филиала АО «ДРСК»  «Электрические сети ЕАО», изменению не подлежат.

Победителем открытого запрос предложения  будет признан участник, предложивший наименьшую цену договора.

2. Место оказания услуг:

- 679011, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6;

- 679370, с. Ленинское, ул. Милицейская 3;

- 679100, г. Облучье,  ул. Тварковского 124;

- 679230, с. Амурзет,  ул.Крупской-24;

- 679150, п. Приамурский, ул.Энергетическая-3;

- 679110, п. Тёплоозёрск, ул. Лазо-7 А;

- 679016,  г. Биробиджан, ул. Димитрова-6;

- 679016, г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д.1П;

- 679016, г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д.4;

- 679011, г. Биробиджан, ул. Красноармейская, д.19П;

- 679150, п. Николаевка, ул.  Шевчука, д.29.

3. Перечень объектов  и оборудования, передаваемого на  техническое обслуживание:

| № п/п | Наименование объекта |  | Обслуживаемые объекты | Перечень установленного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная база филиала «ЭС ЕАО», расположенная по адресу: ул. Черноморская, д.6, г. Биробиджан, ЕАО. |  | Административное здание 4-х этажное, выполнено из железобетонного строения, перекрытие здания ж/б. | - камеры видеонаблюдения: - ОДИС (вывод сигнала на дежурного ОДИС); - приёмная (вывод сигнала на директора филиала); - коридор 1-го этажа; - коридор 3-го этажа; - коридор 4-го этажа; - «Серверная» (вывод сигнала на КПП-1,КПП- - СКУД (турникет, ОДИС, «Серверная») с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ – каб. 101; -все служебные помещения (оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2); -помещение «Серверной» (оборудовано системой автоматического пожаротушения, с выводом сигнала на дежурного ОДИС филиала и на световое табло входной двери в «Серверную»); - первый этаж здания и лестничные марши (оборудованы охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2). | 9шт.(камер видеонаблюдения): -1шт. - 1 шт. - 3 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 1 шт. |
| 1.1. | Учебный корпус |  | Двух этажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | -служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2; - лестничный марш и первый этаж оборудован охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
| 1.2. | Здание СМиТ |  | Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | -Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
| 1.3. | Автомобильные боксы (10 ед.) |  | Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б (Оборудовано пожарной сигнализацией) | Стояночные помещения для автотранспорта оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
| 1.4. | Периметральное ограждение |  | Выполнено из ж/б плит высотой 2,5 м. | Дополнительно оснащено инженерными средствами охраны: -армированная колючая лента типа «Егоза»; -система контроля действий персонала охраны с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ филиала, (каб. 101); -система периметральной охранной сигнализации «Годограф» с выводом сигнала на пост охраны КПП–2 и каб. начальника СЭБ филиала (каб. 101); - охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП-2. | -11шт.(камер видеонаблюдения) |
| 1.5. | Шлагбаум с электроприводом |  |  | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП-2 и снаружи помещения. |  |
| Объекты центральной базы филиала «ЭС ЕАО» расположены в окружении жилого частного сектора и разделены от центральной части города Биробиджан Федеральной железнодорожной линией. |  |  |  |  |  |
| Районные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 2. | Центральная база Смидовичского РЭС, расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.3, пос. Приамурский, ЕАО. |  | - административное здание двух этажное, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б; - мастерский пункт одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания деревянное. Объекты находится на окраине п. Приамурский (Оборудованы пожароохранной сигнализацией и охранным телевидением) | - служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1 (отдельное помещение административного здания); -охранным телевидением; - въезд на территорию оборудован шлагбаумом с электроприводом (с выводом сигнала на пост охраны) | -12шт.(камер видеонаблюдения) |
| 3. | Центральная база Ленинского РЭС, расположена по адресу: ул. Милицейская, д.3, с. Ленинское, ЕАО. |  | -административное здание двух этажное, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б; | -служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией; -охранным телевидением с выводом сигнала на пост охраны КПП №1 (вагончик охраны); -помещения первого этажа здания оборудованы дополнительно охранной сигнализацией; - въезд на территорию оборудован шлагбаумом с электроприводом (с выводом сигнала на пост охраны) | -3шт.(камер видеонаблюдения) |
| 4. | Центральная база Октябрьского РЭС, расположена по адресу: ул. Крупской, д.24, с. Амурзет, ЕАО (Объект находится в черте с.Амурзет.) |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Гаражные боксы, одно этажное здание, выполнены из кирпича, перекрытие здания ж/б. | -служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1; -помещения первого этажа здания оборудованы дополнительно охранной сигнализацией; - Автомобильный бокс - 3ед. и склад, оборудован пожароохранной сигнализацией |  |
| 5. | Центральная база Облученского РЭС, расположена по адресу: ул. Тварковского, д.125, г. Облучье, ЕАО (Объект находится в черте города Облучье). |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1. |  |
| 6. | Центральная база Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. Лазо, д.7, п. Теплоозёрск, ЕАО (Объект находится на окраине пос.Теплоозёрск) |  | Одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1. |  |
| 7. | Центральная база Городского РЭС, расположена по адресу: ул. Димитрова, д.6, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится в черте города Биробиджан). |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Гаражные боксы, одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1; - автомобильный бокс (4 ед.) оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-1; - охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП-1; -шлагбаум с электроприводом оборудован кнопкой управления с выводом на КПП-1 | - 7 шт. |
| Подстанции |  |  |  |  |  |
| 8. | ПС 110/35/6 кВ «СК», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д.1П, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). | - ПС состоит из трёх модульных металлических блоков, каждый индивидуальный. |  | -Снабжены пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала; - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала. |  |
| 9. | ПС 110/6 кВ «АРЗ», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). ПС 35/6 кВ «Центр», расположена по адресу: г. Биробиджан, ул. Красноармейская, д.19П, ЕАО (Объект находится в черте города, частный жилой сектор). ПС 35/6 кВ «ДСК», расположена по адресу: п. Николаевка, ул. Шевчука, д.29 (Объект находится в черте посёлка, частный жилой сектор). | -Одно этажное здание, выполнено из кирпича, состоит из производственного помещения ГЩУ и ЗРУ. -Модульное металлическое строение -Здания представляют собой, одноэтажное кирпичное строение. -Имеет 2 подсобных помещения |  | -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией; - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала. -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией; - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала. -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией; - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала |  |

4. Требования к оказанию услуг

4.1.В случае необходимости,  «Исполнитель» принимает на себя обязанность производить дополнительное техническое обслуживание и текущий ремонт, связанный с переносом установленного оборудования, демонтажем, монтажом нового;

4.2.Техническое обслуживание включает в себя:

-выполнение требований в соответствии с ГОСТ Р 54101–2010«Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт». (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 г. №768-ст);

- регламентные работы, состоящие из:

| Техническое обслуживание систем пожароохранной сигнализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ |  |  | Периодичность обслуживания |
| 1.1. Ежемесячно: |  |  |  |
|  | -Внешний осмотр пультов -Внешний осмотр детекторов -Внешний осмотр распределительных коробок (модулей расширения) |  | Ежемесячно |
| 1.2. Ежеквартально: |  |  |  |
|  | -Работы по п.1.1 -Тестирование срабатывания каждой зоны -Проверка работоспособности пультов -Замер величины питающего напряжения -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений |  | Ежеквартально |
| 1. 3. Раз в полгода: |  |  |  |
|  | -Работы по п.п. 1.1.,1.2. -Проверка работоспособности всех компонентов сигнализации -Очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность (или по мере необходимости) -Проверка выходного сигнала, настройка параметров чувствительности элементов -Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов -Обезжиривание, очистка коммутационных соединений, мест спайки спиртом -Чистка контактов компонентов охранной сигнализации -Проверка программного обеспечения системы, корректировка, исправление -Продувка детекторов |  | Раз в полгода |
| 1.4. Устранение неисправностей |  |  | При необходимости, по вызову Заказчика |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  |  |  |
| 2.1. Ежемесячно: |  |  |  |
|  | -Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, мониторов и источников питания, видеокамер -Проверка режимов работы мультиплексоров -Проверка правильности функционирования видеорегистраторов -Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии |  | Ежемесячно |
| 2.2. Ежеквартально: |  |  |  |
|  | -Работы по п. 2.1. -Замер величины питающего напряжения -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений |  | Ежеквартально |
| 2.3. Раз в полгода |  |  |  |
|  | -Работы по п.п. 2.1., 2.2. -Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом -Проверка работы устройства обогрева -Проверка выходного сигнала с помощью осциллографа -Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов -Смазка механических редукторов поворотных устройств -Чистка контактов системы видеонаблюдения |  | Раз в полгода |
| 2.4. Раз в год |  |  |  |
|  | - Работы по п.п. 2.1., 2.2., 2.3. -Подготовка к использованию в осенне-зимних условиях: -Проверка герметичности и корректировка гермокожухов, блоков управления, поворотных устройств -Проверка работы и настройка системы обогрева гермокожухов -Смазка редукторов поворотных устройств -Проверка заземления -Проверка целостности TV-кабелей методом прозвона |  | Раз в год |
| 2.5. Устранение неисправностей |  |  | При необходимости, по вызову Заказчика |
| Техническое обслуживание системы контроля управления доступом персонала |  |  |  |
| 3.1. | -Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей -Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей -Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений -Проверка работоспособности программного обеспечения -В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта. |  | Ежемесячно |
| 43.2 | Устранение неисправностей |  | При необходимости, по вызову Заказчика |
| Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения в серверной |  |  |  |
| 4.1. |  | -Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей -Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей -Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений -Проверка работоспособности программного обеспечения -В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта. | Ежемесячно |
| 4.2. | Устранение неисправностей |  | При необходимости, по вызову Заказчика |
| Техническое обслуживание шлагбаума с электроприводом |  |  |  |
| 5.1 | Внешний осмотр -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений |  |  |
| 5.2 | Устранение неисправностей |  | При необходимости, по вызову Заказчика |

4.2.1.Прибытие на объект по вызову «Заказчика» в кратчайший срок не более 4-х часов и определение неисправности с последующим ее устранением;

4.2.2.Гарантийную замену оборудования и соединительных линий, смонтированных на объекте обслуживания;

4.2.3.Обеспечить наличие архива видеозаписи на сервере видеонаблюдения  не менее 6 месяце;

4.2.4.При необходимости, в случае замены персонала «Заказчика», эксплуатирующего системы, проводить обучение (инструктаж) нового персонала в сроки, согласованные с «Заказчиком», но не чаще одного раза в квартал;

4.3.Техническое обслуживание не включает в себя замену неисправного оборудования, приборов, соединительных линий системы установленных сторонними монтажными организациями или «Заказчиком»;

4.4.Дополнительные работы, оборудование и материалы оплачиваются по фактическим подтвержденным затратам на основании подтверждающих документов и по отдельным счетам. Данные работы производятся «Исполнителем» при их дополнительной оплате «Заказчиком»;

4.5.Стоимость оказываемых услуг по техническому обслуживанию ИТСО, установленных на объекте, определяется  количеством инженерно - технических средств охраны, передаваемых на обслуживание и расчетами стоимости ежемесячного технического обслуживания;

4.6.«Исполнитель» ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход оказываемых услуг по техническому обслуживанию  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС), а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Исполнителя», заполняет в установленном порядке «Журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния ИТСО на объекте».

4.7.«Исполнитель» несет ответственность за качество оказываемых услуг по техническому обслуживанию ИТСО «Заказчика»;

4.8.Оказание услуг производятся в действующих электроустановках, вследствие чего «Исполнителю» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н, Главы 46-47.

5. Приемка оказываемых услуг.

5.1.Приёмка объемов оказываемых услуг производится по факту их выполнения в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»;

5.2.Представитель «Заказчика»:

5.2.1.Осуществляет контроль качества оказываемых услуг по обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов, системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС), проверяет соблюдение технологической дисциплины их производства.

5.2.2.Контролирует оказываемые услуги по техническому обслуживанию в установленные сроки, своевременно информирует исполнителя обо всех случаях отказов и возникших неисправностях в работе систем;

5.2.3.Согласовывает при необходимости объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, заключений о технической непригодности;

5.2.4.Осуществляет приемку оказываемых услуг.

6. Сроки оказываемых услуг.

Начало – с 01.03.2017.

Окончание – 31.12.2017г.

7. Требования к исполнителю.

7.1.Персонал должен быть обучен, иметь квалификацию по электробезопасности не ниже III группы, согласно  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н с предоставлением копий документов (квалификационного удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках);

7.2.Иметь лицензию, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки (с предоставлением копии вышеуказанной лицензии);

7.3.Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации (с предоставлением подтверждающих квалификацию документов). Минимальные требования к персоналу для оказания услуг представлены в Таблице 1:

| Рабочих | Количество человек |
| --- | --- |
| Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда | 4 |
| Инженер | 1 |

7.4.Персонал   должен быть мобилен  (иметь дежурный  автомобиль);

-иметь круглосуточный дежурный  персонал;

7.5.Участник закупки обязан иметь собственную службу диспетчеризации и технической поддержки, ориентированную на работу с заказчиком и предоставляющую услуги поддержки 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Подтверждение этому участник должен указать в справке о кадровых ресурсах сотрудников службы диспетчеризации и технической поддержки, а так же номера телефонов диспетчерской службы.

7.6.Обязаны выполнять весь комплекс услуг собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

- 8. Дополнительные условия:

- 8.1.«Заказчик» производит оплату оказанных услуг ежемесячно в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приёмки оказанных услуг (работ) и предоставленных «Исполнителем» счета на оплату. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или иным согласованным сторонами и незапрещенным законодательством РФ способом;

- 8.2.В случае выставления исполнителем счета на сумму меньшую размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен поставщиком (подрядчиком, исполнителем, лицензиаром) независимо от его фактического вручения Обществу. В случае выставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем, лицензиаром) счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Обществом;

- 8.3.Не допускается Индексация цены услуг по договору;

8.4.В случае нарушения исполнителем, обязательств по оказанию услуг, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов услуг, Общество вправе потребовать уплаты исполнителем неустойки в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки. Заказчик вправе зачесть суммы начисленной неустойки и/или пени в стоимость услуг. Требование «Заказчика» о взыскании пеней и/или неустойки должно быть направлено «Исполнителю» в письменном виде (претензия). Срок ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения. В случае согласия «Исполнителя» с указанным в претензии требованием, «Заказчик» удерживает сумму пеней и/или неустойки из очередного платежа, указанного в разделе 3 договора на основании письменного признания претензии с выставлением счета-фактуры «Исполнителю»;

- 8.5.В случае нарушения «Исполнителем», обязательств по оказанию услуг на срок свыше 60 календарных дней, Общество имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков;

8.6.Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества и/или разглашения инсайдерской информации Общества, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Общества от неправомерного использования;

- 8.7.Материалы и инструменты для оказания услуг 100% «Исполнителя».

9. Общие требования к выполнению работ:

Все работы на оказание услуг по охране объекта должны осуществляться на основании следующих  нормативных документов:

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Правила устройства электроустановок. Издание №7, утверждено Приказом

Минэнерго России от 08.07.2002г № 204;

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждённое Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390;

- Правила по охране  труда  при эксплуатации электроустановок, согласно Приказу Министерства  труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н;

- Мероприятия по охране труда — охрана труда рабочих должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормами и правилами выдачей необходимых средств

индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация  рабочей площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

10. Требования к качеству работ,  безопасность выполняемых работ:

10.1.«Исполнитель» обязан безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все    выявленные входе оказания услуг недостатки, если в процессе «Исполнитель»  допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество выполнение услуг, в согласованные сроки;

10.2.Все дополнительные виды и сроки выполнения работ «Исполнителем» в обязательном порядке согласовываются с «Заказчиком». Внесение изменений допускается только с письменного согласия «Заказчика».

11.Критерии оценки выполняемых работ:

Работы  проводятся согласно  договорным обязательствам.

Помощник директора по безопасности-

начальник службы филиала «ЭС ЕАО»			   п/п                             Е.В. Жоров

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Зам. Генерального директора п/п по безопасности АО «ДРСК» | С.А. Клачков |
| «17 » ноября 2016г. |  |