УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП ПСЭС

_______________ М.В.Чащин

«____»_______________ 2016 г.

Дата:    08.06.2016 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата:    08.06.2016 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Брагина Елена Борисовна     телефон: 89143340213

2. Наименование (заявленного) объекта: Жилой дом

Фактический объект: Жилой дом

3. Адрес объекта:  ПК, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Ломоносова, д. 1 кв. 1

4. Заявленная мощность (без учета ранее присоединенной) (кВт): 8

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 7 кВт,

0,22 кВ, 3 категория

8. Предполагаемая точка  присоединения к сети АО «ДРСК»:  опора  № 5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Комарова» ТП-10/0,4 кВ 630 кВА  № 3174 «Котельная» ВЛ-10 кВ Ф-11 «Посёлок»                            ПС-220/110/35/10 кВ «Чугуевка».

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВКЕ существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 205 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 205 |  |
| 1.2. |  |  | Установка опор (шт.) +; ж/б. | одностоечная | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
| 1.3. |  |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 4х50 | 215 |  |
|  |  |  |  | + | 4 провода |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода | 4 |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.) деревянные на ж/б приставке. | одностоечная |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
| 2.2 |  | Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ (пролетов) |  |  |  | АС-16 (292 м) |  | 3 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ   Ф-2 «Комарова» ТП 10/0,4 кВ 630 кВА  № 3174 «Котельная» ВЛ-10 кВ Ф-11 «Посёлок» ПС 220/110/35/10 кВ «Чугуевка».  Замена: одностоечных деревянных опор № 6,7 на одностоечные ж/б опоры; одностоечные деревянные опоры с укосом № 5,8 на одностоечные ж/б с укосом;  от опоры № 8 установить дополнительно подставную одностоечную ж/б опору (для уменьшения пролета), в пролетах опор №№ 5 - 7 установить 2 одностоечные ж/б опоры. Заменить отслуживший свой срок и имеющего многочисленные скрутки провода АС-16 на СИП 4х50.

Начальник Чугуевского РЭС        ________________              Каракуца Н.Н.

«_08_» __июня__ 2016 г.