УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП ПСЭС

_______________ М.В.Чащин

«____»_______________ 2016 г.

Дата: 27.04.2016 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата: 27.04.2016 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Хотинюк Валерий Николаевич     телефон: 89084471248

2. Наименование (заявленного) объекта: жилой дом

Фактический объект: жилой дом

3. Адрес объекта:  ПК, Чугуевский р-н, с. Чугуевка, ул. Пионерская, д. 28.

4. Заявленная мощность (без учета ранее присоединенной) (кВт): 8

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединён. мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 7кВт;  0,22 кВ, 3 категория.

8. Предполагаемая точка присоединения к сети АО «ДРСК»: опора № 2/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Пионерская» ТП-10/0,4 кВ 160 кВА  № 3048 «Заводская» ВЛ-10 кВ Ф-2 «ПМК-2»                           ПС-220/110/35/10 кВ «Чугуевка».

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВКЕ существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 90 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 90 |  |
| 1.2. |  |  | Установка опор (шт.) +. ж/б. | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
| 1.3. |  |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 4х50 | 94 |  |
|  |  |  |  | + | 4 провода |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода (50 м) | 3 |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.) деревянные на ж/б приставке. | одностоечная |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
| 2.2. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  | 2 пролётов (94 м) |  | 2 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Произвести реконструкцию участка ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Пионерская» ТП 10/0,4 кВ 160 кВА  №  3048 «Заводская», с заменой  одностоечной деревянной опоры  № 2/2 на одностоечную ж/б опору с укосом (опора подвергается одностороннему тяжению, при подвеске доп. проводов возможно обрушение), опоры  № 2/2/1 и 2/2/2 одностоечные  деревянные с укосом  (верх опор сгнил) заменить на одностоечные ж/б опоры с укосами. Заменить отслуживший свой срок А-16 на СИП 4х50, заменив ввода в жилые здания.

Начальник Чугуевского РЭС        ________________              Каракуца Н.Н.

«27»  апреля  2016 г.