УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП ПСЭС

_______________ М.В.Чащин

«____»_______________ 2016 г.

Дата: 15.06.2016 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата: 15.06.2016 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Антоненкова Татьяна Викторовна    телефон: 89046269790

2. Наименование (заявленного) объекта: Жилой дом

Фактический объект: Жилой дом

3. Адрес объекта: ПК, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Арсеньева, д. 9

4. Заявленная мощность (без учета ранее присоединенной) (кВт): 13,8

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 1,2 кВт, 0,22 кВ, 3 кат.

8. Предполагаемая точка  присоединения к сети АО «ДРСК»:  опора  № 4/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Пугачева» ТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА  № 3040 «Больница» ВЛ-10 кВ Ф-5 «СХТ»  ПС 220/110/35/10 кВ «Чугуевка».

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВКЕ существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 105 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 148 |  |
| 1.2. |  |  | Установка опор (шт.) +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
| 1.3. |  |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | АС-50 (127 м) | 133 |  |
|  |  |  |  | + | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СИП 4 4х16 (28 м) | 30 |  |
|  |  |  |  | + | 4 провода |  |  |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.) деревянные на ж/б приставке. | одностоечная |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |

| 2.2. | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) | АС-16 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) | в 2 провода | 3 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ    Ф-2 «Пугачева» ТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА  № 3040 «Больница» ВЛ-10 кВ Ф-5 «СХТ» ПС 220/110/35/10 кВ «Чугуевка».  Замена: одностоечных деревянных опор № 4/5,4/6  на одностоечные ж/б опоры; одностоечных деревянных опор с укосом № 4/3, 4/4 на 2 одностоечные ж/б опоры с укосом, установка дополнительно ж/б  опоры (переход через дорогу) от опоры  № 4/6. Смонтировать дополнительно 2 провода АС-50 длиною 127 м в пролетах от опоры № 4/3 до опоры 4/6. От опоры  № 4/6 смонтировать 28 м  СИП 4х16  до установленной дополнительно ж/б опоры (переход через дорогу).

Начальник Чугуевского РЭС        ________________              Каракуца Н.Н.

«_15_» _июня__ 2016 г.