УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП ПСЭС

_______________ М.В.Чащин

«06»  июня 2016 г.

Дата:    06.06.2016 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата:    06.06.2016 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Ефименко Михаил Дмитриевич    телефон: 89147046457

2. Наименование (заявленного) объекта: Жилой дом

Фактический объект: Жилой дом

3. Адрес объекта:  ПК, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Терешкова, д. 3

4. Заявленная мощность (без учета ранее присоединенной) (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 5 кВт,    3 категория, 0,22 кВ.

8. Предполагаемая точка  присоединения к сети АО «ДРСК»:  опора  № 13 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Терешкова» ТП 10/0,4 кВ 160 кВА  № 3076 «АТХ» ВЛ-10 кВ Ф-1 «Цветковка»                             ПС 220/110/35/10 кВ «Чугуевка».

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВКЕ существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 280 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 280 |  |
| 1.2. |  |  | Установка опор (шт.) +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
| 1.3. |  |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 4х50 | 292 |  |
|  |  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода | 7 |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.) деревянные на ж/б приставке. | одностоечная |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
| 2.2 |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  | А-16 |  | 6 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Терешкова» ТП 10/0,4 кВ 160 кВА  № 3076 «АТХ» ВЛ-10 кВ Ф-1 «Цветковка» ПС 220/110/35/10 кВ «Чугуевка».  Замена: одностоечных деревянных опор № 17, 21 на одностоечные ж/б опоры; одностоечной деревянной опоры № 23 на одностоечную ж/б опору с укосом (концевая опора подвергается одностороннему тяжению, при подвеске проводов возможно падение); опор № 15,19 одностоечных  деревянных с укосом на одностоечные с укосами ж/б опоры; в пролеты 15-17, 17-19, 19-21, 21-23 установить доп. одностоечные ж/б опоры для сокращения пролётов,  отслужившего свой срок и имеющего многочисленные скрутки провода А 16 на СИП 4х50 с заменой вводов в жилые здания.

Начальник Чугуевского РЭС        ________________              Каракуца Н.Н.

«_06_» __июня___ 2016 г.