«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2016 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Мутафиди Е.В., Морозова А.Н.,  Шамов С.В., Островская О.А., Федоров И.И., Суровая Н.В., Заявитель, Гончар Р.В., Нуриева О.В., Григоров В.А., Наджафов М.А., Тарабан В.И., Карпелёв А.А., Петренёв В.В., Смельский В.К.,    телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта5, 6, 8, 10, 16,17, 18, 21, 22, 27, 29, 33, 37, 41.

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Надеждинская, №ф. 6(10) кВ «_13_»,

Вновь установленная опора в пролёте оп. № 33-34

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 380-480 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 191 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, м |  |  |  | АС 50/8 | 595,65 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД 10/250 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 600 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 13 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 5 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х70+1х70 | 637,45 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | 400кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Расстояние до ВЛ0.4кВ 380-480 метров. Строительство ВЛ 6 кВ от опоры 34 невозможно из-за наличия 2 РЛНД абонентских линий. В пролете опор 33-34 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС «Надеждинская» установить опору, рядом монтаж одностоечной опоры с одним укосом с РЛНД. Учесть пересечение с трубопроводом, пересечение с абонентской ВЛ 6кВ выполнить повышенными опорами и траверсами, КТПН-400кВА, строительство ВЛ 0.4кВ. Вырубка деревьев 350 м (часть садоводческого общества находится в лесном массиве)

Начальник   АРРЭС                                          ______________  Матюхин Д.А.