

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

Протокол № 126/ МТПиР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому**

**запросу цен на право заключения договора на поставку**

**«*Щит собственных нужд*»**

закупка № 155 раздел 2.2.2 ГКПЗ 2017

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«26» января 2017года** |

**ЕИС–№31604485902 (МСП)**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** члены постоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки ООО "Росэнергосистемы"*
3. *Об отклонении заявки ООО "ТЮМЕНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС"*
4. *Об отклонении заявки ООО "ОЭнТ-Волга"*
5. *Об отклонении заявки ЗАО "Радиан"*
6. *Об отклонении заявки ООО "ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ"*
7. *Об отклонении заявки ООО "ЭЛТЕХСИСТЕМС"*
8. *О признании заявок соответствующими условиям запроса цен.*
9. *Об итоговой ранжировке заявок.*
10. *О выборе победителя запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить окончательные цены предложений участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Предмет заявки на участие в запросе цен*** |
| ***1*** | ***ООО "Росэнергосистемы"***  (195197, г. Санкт - Петербург,  ул. Минеральная, д. 13, литера К) | Цена: 3 540 000,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***3 000 000,00 руб***.) |
| ***2*** | ***ООО "ТЮМЕНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС"***  (628408, г. Сургут,  ул. Просвещения, д. 39, оф. 79) | Цена: 3 674 500,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***3 113 983,05 руб***.) |
| ***3*** | ***ООО "ОЭнТ-Волга"***  (410033, г. Саратов,  ул. Гвардейская, д. 2 А) | Цена: 3 770 100,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***3 195 000,00 руб***.) |
| ***4*** | ***ЗАО "Радиан"***  (664040, г. Иркутск,  ул. Розы Люксембург, д. 184) | Цена: 3 773 640,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***3 198 000,00 руб***.) |
| ***5*** | ***ООО ПК "Электроконцепт"***  (141240, г. Пушкино,  мкр Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2, помещение 11) | Цена: 4 295 200,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***3 640 000,00 руб***.) |
| ***6*** | ***ООО "ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ"***  (690014, г. Владивосток,  ул. Крылова, д. 10, оф. 2) | Цена: 4 300 000,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***3 644 067,80 руб***.) |
| ***7*** | ***ООО "ЭЛТЕХСИСТЕМС"***  (428018, г. Чебоксары,  ул. Афанасьева, д. 8) | Цена: 4 323 389,30 руб. с НДС  (цена без НДС: ***3 663 889,24 руб***.) |
| ***8*** | ***ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"***  (450078, г. Уфа,  ул. Революционная, д. 221, оф. 106) | Цена: 4 388 402,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***3 702 035,00 руб***.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Росэнергосистемы"*** (195197, г. Санкт - Петербург, ул. Минеральная, д. 13, литера К) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.5.1. Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| - Высота ЩСН для ПС 110/10 кВ Чигири на предоставленном габаритном чертеже 2107 мм, при необходимой, согласно опросному листу, не более 2000 мм;  - шкафы ввода и распределения совмещены в одном, не соответствует схеме приложения к ТЗ.  - отсутствуют характеристики используемых материалов, что не соответствует п. 1 -16 раздел «Оболочка» опросных листов на закупку ЩСН для ПС 110/10 кВ Чигири.  -  представленная на общих видах компоновка ЩСН в РВЛЦ.1.000000.16.445-01.00 не соответствует требования ПУЭ, в части пункта 4.1.14, автоматические выключатели расположены на высоте менее 400 мм от уровня пола (в связи, с чем при извлечении автоматических выключателей оперативному персоналу придется становиться на колени, для доступа к нижней ручке управления выдвижного механизма).  - отсутствует инструкция по эксплуатации станционного (подстанционного) щита собственных нужд разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.4.4. технического задания.  - отсутствует инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.4.5. технического задания.  - отсутствуют копии технических паспортов на встраиваемое оборудования, что не соответствует п. 3.4.7. технического задания.  - отсутствуют заполненные и заверенные заводом изготовителем опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.4.9. технического задания.  - отсутствует подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.4.10. технического задания.  - срок службы ЩСН в соответствии с сертификатом соответствия ТС 25 лет, при необходимых 30 годах (требование указано в опросном листе на ЩСН для ПС 110/10 кВ Чигири). | Матющенко Д.В. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ТЮМЕНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС"*** (628408, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 39, оф. 79) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.5.1. Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| -  Отсутствует номенклатурный каталог типовых панелей СН, что не соответствует п. 3.4.1. технического задания.  ‑ Отсутствуют чертежи ЩСН с указанием габаритов и установочных размеров, что не соответствует п. 3.4.2. технического задания.  - Отсутствуют характеристики используемых материалов, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания.  - Отсутствует подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.4.10. технического задания.  - Отсутствуют заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.4.9. технического задания. | Матющенко Д.В. |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ОЭнТ-Волга"*** (410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2 А) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.5.1. Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| - Срок службы ЩСН в соответствии с сертификатом соответствия ТС 25 лет, при необходимых 30 годах (требование указано в опросном листе на ЩСН для ПС 110/10 кВ Чигири).  - Согласно предоставленному «Руководству по эксплуатации» температура эксплуатации предлагаемого ЩСН составляет от +1 до +35°С, при необходимой от +1 до +40°С согласно опросному листу на ЩСН для ПС 110/10 кВ Чигири.  - Не указана высота ЩСН на предоставленном габаритном чертеже, нет разбивки габаритных чертежей по каждому объекту.  - Отсутствует описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов), что не соответствует п. 3.4.3. технического задания.  - В приложенном свидетельстве изготовителя не указан тип и марка предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 4.1. технического задания. Также приложено свидетельство изготовителя с истекшим сроком действия до 31.12.2016 г. | Матющенко Д.В. |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "Радиан"*** (664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184) от дальнейшего рассмотрения на основании 2.5.1., 2.1.1.1 е) Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| - Указано расположение сборных шин – вертикально в шинном отсеке, что не соответствует опросным листам, в которых указано верхнее расположение сборных шин.  - Указан материал сборных шин – электротехническая медь, что не соответствует опросному листу, в котором указана электротехническая бескислородная медь.  - Указан гарантийный срок на ЩСН 12 месяцев, что не соответствует п. 3.7. технического задания в котором указан срок не менее 60 месяцев.  - Не предоставлены документы подтверждающие срок эксплуатации оборудования не менее 30 лет.  - В спецификации технического предложения отсутствуют средства измерений, обеспечивающие требования к измерению аналоговых величин в соответствии с опросными листами.  - Отсутствуют характеристики используемых материалов, что не соответствует п. 3.4.4. технического задания. | Матющенко Д.В.  Баженов М.В. |
| Участник указал срок завершения поставки «в течение 108 календарных дней с момента заключения договора». Предполагается, что рассмотрение заявок будет осуществлено согласно п.3.2.19. закупочной документации в срок до 27.01.2017, далее заключение договора поставки в течение 20 рабочих дней. Соответственно расчетная дата завершения поставки указанная участником будет конец мая 2017г., что не соответствуют требованию технического задания к условиям поставки оборудования п.2.2., где указан срок поставки «до 30.04.2017г., с правом досрочной поставки». | Машкина О.П. |
| Участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства, так как сведения о нем отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». | Елисеева М.Г. |

**По вопросу № 6**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ"*** (690014, г. Владивосток, ул. Крылова, д. 10, оф. 2) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.5.1. Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| - Указан гарантийный срок на ЩСН 36 месяцев, что не соответствует п. 3.7. технического задания в котором указан гарантийный срок не менее 60 месяцев.  -  На габаритном чертеже указано подключение вводных и отходящих кабельных линий сверху, что не соответствует требованиям опросного листа, в котором указано нижнее подключение вводных и отходящих кабелей. | Матющенко Д.В.  Баженов М.В. |
| Участник указал срок завершения поставки «до 30.06.2017г., с возможностью досрочной поставки», что не соответствуют требованию технического задания к условиям поставки оборудования п.2.2., где указан срок поставки «до 30.04.2017г., с правом досрочной поставки». | Машкина О.П. |

**По вопросу № 7**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ЭЛТЕХСИСТЕМС"*** (428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8) от дальнейшего рассмотрения на основании п.2.3.1.3. Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания для отклонения** | **Ф.И.О. эксперта** |
| Участник документально не подтвердил стоимость заявки (*не предоставлен основной пакет документов, в том числе письмо о подаче оферты, коммерческое предложение*), что не соответствует п. 2.3.1.3 Документации о закупке | Елисеева М.Г. |

**По вопросу № 8**

Признать заявки ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2, помещение 11), ***ООО СТРОЙИНДУСТРИЯ"*** (450078, г. Уфа, ул. Революционная, д. 221, оф. 106) удовлетворяющими по существу условиям запроса цен и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 9**

Утвердить итоговую ранжировку заявок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование и адрес участника*** | **Цена заявки на участие в закупке *без НДС, руб.*** |
| 1 место | ***ООО ПК "Электроконцепт"***  (141240, г. Пушкино,  мкр Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2, помещение 11) | ***3 640 000,00*** |
| 2 место | ***ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"***  (450078, г. Уфа,  ул. Революционная, д. 221, оф. 106) | ***3 702 035,00*** |

**По вопросу № 10**

**Признать** победителем запроса цен на поставку «***Щит собственных нужд»*** участника, занявшего первое место по степени предпочтительности для заказчика: ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2, помещение 11) на условиях: стоимость предложения ***3 640 000,00***руб. без учета НДС (4 295 200,00 руб. с учетом НДС).

Срок завершения поставки: до 30.04.2017 г., с правом досрочной поставки.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

Гарантийный срок: 60 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Предложение действительно до 31 марта 2017 г.

Производитель: РФ, ООО ПК «Электроконцепт».

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| **Елисеева М.Г.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**исполнитель Чуясова Е.Г.**

Тел. 397268