## Прил. 1
Приложение №1 к ТЗ
Перечень и характеристики основного, дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения строительно-монтажных работ*
Наименование оборудования | Марка оборудования | Ед. Изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1. Модернизация одно- , трехфазных приборов учета у физических и юридических лиц
Однофазный прибор учета** | Однофазный прибор учета, с установкой на столбе, на уровне траверсы опоры, (2-тарифа, класс.точности (А/Р)- 1,0/2,0, Uном 220(230) Iном (макс) 5-(80)А + дистанционный дисплей, встроенный приемо-передатчик RF, PLC, функция ретранслятора и радиомоста, с устройством коммутации нагрузки, -40...+70 °С) или аналог. | шт. | 18
Трехфазный прибор учета** | Трехфазный счетчик прямого включения активно-реактивный, с установкой на столбе, на уровне траверсы опоры (8-тарифов, класс.точности (А/Р)- 1,0/2,0, Uном 3х220(230)/380(400) Iном (макс) 5-(100)А + дистанционный дисплей, встроенный приемо-передатчик RF, PLC, функция ретранслятора и радиомоста, оптопорт, RS-485, с устройством коммутации нагрузки) или аналог. | шт. | 72
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | км. | 0.396
Провод СИП4 4х16 | Провод СИП4 4х16 мм2 | км. | 1.584
Анкерный зажим | Анкерный зажим РА 25х100 (или его аналог) | шт. | 90
Кронштейн | Анкерный кронштейн САB 25 (или его аналог) | шт. | 90
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали F207 (бухта, 50 м) (или его аналог) | шт. | 3.24
Скрепа | Скрепа NC20 (или его аналог) | шт. | 162
Сжим ответвительный | У733 | шт. | 324
2. Модернизация ПУ на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ
Трехфазные счетчики полукосвенного включения активно-реактивные** | Трехфазный счетчик полукосвенного включения активно-реактивный, (8-тарифов, класс.точности (А/Р)- 0,5S/1,0, Uном 3х220(230)/380(400) Iном (макс) 5-(7,5)А, встроенный приемо-передатчик RF, PLC, функция ретранслятора и радиомоста, оптопорт, 2RS-485, (открытый протокол DLMS/COSEM), 2-дискретных входа, 2-дискретных выхода, -40...+70 °С) или аналог. | шт. | 10
Маршрутизатор каналов связи МКС (в комплекте с монтажным устройством РиМ 000.01)** | УСПД (GSM/GPRS), (в комплекте с защитным устройством: трехфазный автоматический выключатель ВА 47-63 3п 6А С -1 шт., ОИН-3 шт. на Din-рейку) | шт. | 3
Шкаф ТП 1,2 мм** | Шкаф учета IP54 | шт. | 4
Трансформаторы тока 0,66кВ ** | Трансформаторы тока ТШП-0,66-I, кл.точности 0,5, 200/5, межповерочный интервал 8 лет | шт. | 30
Коробка испытательная** | «ЛИМГ 301-591» | шт. | 10
Автоматический выключатель ВА 47-29-1В 16 А | ВА47-29-1С 16А | шт. | 4
Электрообогрев (нагреватель) | FLH-030 | шт. | 4
Автоматический терморегулятор (термостат) | FLZ-520 | шт. | 4
Замок навесной | Замок навесной | шт. | 4
Кабель контрольный | Кабель контрольный ВВГнг-LS 10*2,5 | м. | 70
Сталь угловая, полосовая для металлоконструкций и заземлений | Сталь полосовая: 40х4 мм | кг. | 5
Кабель ПВ-1 | Кабель ПВ-1 1*2,5 | м. | 15.6
DIN-рейка | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм | шт. | 4
Розетка однофазная с замком крепления на DIN-рейку | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт. | 4
Металлорукав | Р3-ЦП нг 20 | м. | 70
Стяжка монтажная | 50 шт. на ТП | комп. | 4
Герметик акриловый | Герметик акриловый | кг. | 0.2
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2 | ВВГ-4*4 мм2 | м. | 21
Металлорукав | Р3-ЦП нг 15 | м. | 21
3. Материалы для общедомовых приборов учета электроэнергии (в многоквартирных жилых домах)
Шкаф учета электроэнергии укомплектованный** | Шкаф учета КШ5М 862 IP 54 укомплектованный | шт. | 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 | м. | 140
Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 95-12-13 | шт. | 160
Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 | ТУТ 20/10 | м. | 160
Сталь угловая: 50х50 мм | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.283
Сталь полосовая: 40х4 мм | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0.183
Краска для наружных работ: черная | МА-015, ПФ-014 | кг. | 4
Замок навесной | Замок навесной | шт. | 10
Металлорукав | Р3-ЦП нг 35 | м. | 140
3. Дополнительное оборудование и материалы:
Пломбы для пломбирования учёта (контрольная пластиковая пломба ) | Пластиковая пломба с уникальным номером | шт. | 82
Проволока для пломбирования | Проволока для пломбирования | м. | 82
* - участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства;
** - оборудование, передаваемое Заказчиком Подрядчику по акту передачи в монтаж со склада в г. Биробиджан.

## Прил. 2 Табл. 2.1.
[36 empty] | Приложение №2 | [6 empty] | Приоложение № 2 к ТЗ
Дефектная ведомость по модернизации одно-, трехфазных приборов учета у физических и юридических лиц
Таблица 2.1.
№ п/п |  | Географический адрес | [7 empty] | Электрический адрес |  |  |  | Прибор учета | [20 empty] | Трансформаторы тока |  |  | Разделение вводов | Организационные мероприятия |  |  | Материалы на разделение вводов |  |  |  | Примечание
| РЭС | Населенный пункт | Улица | № дома | Лит | № Квартиры | Объект | Вид контр- агента | Наименование Юр. лица, Ф.И.О. физ. лица | Подстанция 110/35/10(6)кВ | № фидера 10 (6) кВ | № ТП | № фидера 0,4 кВ | 1-фазный | 3-фазный | Тип подключения 3-фазного счетчика (прямого полукосвенного) | ДД ("пульт") | Счётчик | [9 empty] | ДДМ-ретранслятор (радиоконцентратор,радио-мост) | [6 empty] | Тип | Заводской номер | Коэффициент трансформации |  | Наличие акта технической проверке (да/нет) | Наличие соглашения о сохранности ПУ (да/нет) | Наличие пломбы на старом ПУ (да/нет) | Проводник (провод, кабель, СИП)* |  | Соединительная арматура
[17 empty] | серийный номер | Марка | Серийный номер |  |  | Идентификационный номер | [5 empty] | Уровень ретрансяции
[22 empty] | группы | в группе | группы | в группе | группы | в группе
[19 empty] | А | В | С | А |  | В |  | С |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6… | n |  |  |  | есть/нет |  |  |  | Тип | м. | Тип | шт.
1 | Октябрьский | Амурзет | Комсомольская | 4 |  | 1 | ж/дом | физ. | Лодоня В.П. | Амурзет | 10 | 50 | 2 | 1 |  | прямого | 004188 | "однофазный ПУ" | 709218 | [15 empty] | нет | нет | нет | нет | есть | есть | да
2 | Октябрьский | Амурзет | Комсомольская | 4 |  | 2 | ж/дом | физ. | Лодоня В.П. | Амурзет | 10 | 50 | 2 |  | 1 | прямого | 004189 | "трёхфазный ПУ" | 087741 | [18 empty] | нет | есть | есть | да
3
4
|  | Примечание: | * - В случае использования нескольких типов проводников, данные материалы указываются раздельно и последовательно в столбец. Аналогичным образом заполняются и другие позиции в отношении используемых материалов.
Note on AC6: uchet3: К - радио концентратор Р - радио-мост Д - ДДМ 109.01

## Прил. 2 Табл. 2.2
Приложение №2 к ТЗ (продолжение)
Дефектная ведомость по ТП 10/0,4 кВ
Таблица 2.2.
№ п/п | РЭС | Электрический адрес |  |  |  | Прибор учета |  |  |  | Трансформаторы тока | [5 empty] | Наличие акта о технической проверке (да/нет) | Материалы |  |  |  |  | Уровень сигнала оператора сотовой связи (CSD, GPRS), дБ. |  |  |  | Примечание
|  | Наименование ПС | № фидера 10 кВ | № ТП 10/0,4 кВ | № секции шин 0,4 кВ, № фидера 0,4 кВ | Тип подключения 3-фазного счетчика (прямого полукосвенного) | Марка | Серийный номер | Поверка | Марка | Серийный номер |  |  | Коэффициент трансформации | Поверка |  | Шкаф учета | Проводник* (провод, кабель, СИП) |  | Электрообогрев с терморегулятором | Заземление
[22 empty] | Tele2 | Мегафон | Билайн | МТС
[11 empty] | Фаза A | Фаза B | Фаза C |  |  |  | шт. | Тип | м. | Да/Нет | Да/нет
1 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ввод 0,4 кВ |  |  | 5544845
2 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ввод 0,4 кВ | полукосвенного |  | 5861187 | 1 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359683 | 80 | 1 кв. 2013г
3 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ф 1 | полукосвенного |  | 5861188 | 2 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359698 | 20 | 2 кв. 2013г
4 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ф 2 | полукосвенного |  | 5861189 | 3 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359699 | 20 | 3 кв. 2013г
5
| Примечание: | * - В случае использования нескольких типов проводников, данные материалы указываются раздельно и последовательно в столбец. Аналогичным образом заполняются и другие позиции в отношении используемых материалов.

## Прил. 2 Табл. 2.3.
[16 empty] | Приложение №2 | [12 empty] | Приоложение № 2 к ТЗ
Дефектная ведомость по модернизации Общедомовых приборов учёта
Таблица 2.3.
№ п/п |  | Географический адрес | [5 empty] | Электрический адрес |  |  |  | Измерительный комплекс | [6 empty] | Оборудование автоматизации |  |  |  | Вводной коммутационный аппарат |  |  | Организационные мероприятия |  |  | Материалы на организацию вводов в ШУ* |  | Примечание
| РЭС | Населенный пункт | Улица | № дома | Лит | Объект | Наименование управляющей компании | Подстанция 110/35/10(6)кВ | № фидера 10 (6) кВ | № ТП | № фидера 0,4 кВ | 3-фазный | Счётчик |  | Трансформаторы тока |  |  |  | GSM-модем |  | GSM- Антенна |  | Марка | Номинал |  | Наличие акта технической проверке (да/нет) | Наличие соглашения о сохранности ПУ (да/нет) | Наличие пломбы на старом ПУ (да/нет) | Тип | м, шт, ед, кг
[13 empty] | Марка | Серийный номер | Марка | Заводской номер | Фаза (A/B/C) | Коэффициент трансформации | марка | Номер EMA | марка | комплектация
[24 empty] | Напряжение, В | Ток, А
1 | Городской | Биробиджан | Бумагина | 1 |  | МКД | ООО "Рембытстройсервис" | ЧТФ | 10 | 180 | 2 | 1 | "трёхфазный ПУ" | 709218 | ТТ-0,6 | 223 | A | 40 | [7 empty] | есть | есть | да | АВВГ-4*90 | 14
[15 empty] | ТТ-0,6 | 224 | B | 40 | [10 empty] | Металло рукав | 14
[15 empty] | ТТ-0,6 | 225 | C | 40 | [10 empty] | Металл-уголок | 20
2
|  | Примечание: | * - В случае использования нескольких типов проводников, данные материалы указываются раздельно и последовательно в столбец. Аналогичным образом заполняются и другие позиции в отношении используемых материалов.

## Прил. 3
Приложение № 3 к ТЗ
Акт №___ Установленного оборудования автоматизации на ТП №____
№ТП | Маршрутизатор |  |  | GSM- Антенна |  | № Sim-карты
| марка | Гос. Номер | Тип GSM-модуля | марка | комплектация
комиссия в составе:
Представители подрядной организации:

## Прил. 4
Проект календарного графика выполнения работ Приложение № 4 к ТЗ
№ п/п | Филиал, РЭС | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | № этапа
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3
2015
[5 empty] | Май | Июнь | Итого 2 кв. | Июль | Итого 3 кв. | Всего
1. | Гродской РЭС | г. Бирабиджан | Модернизация одно- и трехфазных счетчиков установки приборов учета на частных домовладениях и у юридических лиц | шт. | 20 | 40 | 60 | 30 | 30 | 90
|  |  |  | руб. |  |  | 0 |  | 0 | 0
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с установкой (заменой) ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка счетчиков типа РиМ 489.XX, установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, заземление шкафа учета, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи, установка выносных вандалозащищённых антенн, подключение измерительного комплекса к питанию. | шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | руб. |  |  | 0 |  | 0 | 0
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | руб. |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | руб. |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации однофазных и трехфазных приборов учета, установленных на отходящих фидерах 0,4 кВ. | шт. |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | руб. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | ЭС ЕАО |  | Модернизация общедомовых точек учета электроэнергии (в многоквартирных жилых домах) | шт. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
|  |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с установкой (заменой) ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка счетчиков типа РиМ 489.03, установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, заземление шкафа учета, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи, установка выносных вандалозащищённых антенн, подключение измерительного комплекса к питанию. | шт. |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации однофазных и трехфазных приборов учета, установленных на отходящих фидерах 0,4 кВ. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
Всего с НДС, руб.