

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 284/МТПиР-Р**

**заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора: «*Комплектные распределительные устройства наружной установки»* закупка 1726 раздел 2.2.2 ГКПЗ 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «27» марта 2017 г. |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений «*Комплектные распределительные устройства наружной установки»* закупка 1726

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ООО ТД "Электрощит"***
3. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "ТЕХЭНЕРГО-ЭХП"***
4. *Об отклонении заявки участника* ***АО "Гидроэлектромонтаж"***
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
6. *О предварительной ранжировке заявок.*
7. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** |
| **1** | ***ООО ТД "Электрощит"*** (630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1) | ***5 000 000,00*** |
| **2** | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | ***5 050 490,00*** |
| **3** | ***ООО "ТЕХЭНЕРГО-ЭХП"*** (129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 7, пом. 403) | ***5 090 424,33*** |
| **4** | ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) | ***5 322 100,00*** |
| **5** | ***АО "Гидроэлектромонтаж"***(675000, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 204) | ***5 438 760,18*** |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ООО ТД "Электрощит"***

Отклонить заявку Участника ***ООО ТД «Электрощит»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке. п.3.2, п1, п.3.4, п.3.5, 3.6 Технического задания.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- Отсутствует подтверждение предлагаемого оборудования опросным листам, как в количественном выражении, так и в техническом плане, что не соответствует п. 1 технического задания.- Отсутствует подтверждение серийного выпуска предлагаемого оборудования, года его производства и требуемых технических характеристик, что не соответствует п. 3.2. технического задания.- Не приложены отсканированные копии ТУ в соответствии, с которыми выпускаются КРУ, руководства (инструкции) по эксплуатации КРУ и встроенного оборудования, ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4 технического задания.- Отсутствует подтверждение соответствия предлагаемого оборудования требованиям п. 3.5 технического задания в части характеристик внешней оболочки, способа установки КРУН на поверхностные лежневые фундаменты, поставке КРУН транспортными блоками высокой заводской готовности и т.д.- Не предоставлено техническое описание с чертежами и присоединительными размерами, что не соответствует п. 3.6.1 технического задания.- Не подтверждено соответствие предлагаемых выключателей п. 3.6.2 технического задания в части собственного времени отключения выключателя, цикла АПВ и веса коммутационного модуля. |

***ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки участника ООО "ТЕХЭНЕРГО-ЭХП"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "ТЕХЭНЕРГО-ЭХП"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке. п.3.2, п1, п.3.4, 3.6 Технического задания.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- В техническом предложении участника указана категория по климатическому исполнению ХЛ и У, что не соответствует требованиям опросных листов в которых для ТСН указана категория УХЛ1, для ячеек К-59 категория ХЛ1.- Не приложены копии деклараций соответствия на вакуумные выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА, а также копии протоколов исследований (испытаний) на основании которых выданы декларации, что не соответствует п. 3.3. технического задания.- Не приложены отсканированные копии ТУ в соответствии, с которыми выпускаются КРУ, что не соответствует п. 3.4.1 технического задания.- Не приложены опросные листы, план расположения оборудования, заверенные заводом изготовителем, что не соответствует п. 3.4.4 технического задания.- Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.8 технического задания.- Не приложены протоколы на сейсмостойкость и огнестойкость для КРУН, что не соответствует п. 3.4.9, 3.4.10 технического задания.- Не подтверждено соответствие предлагаемых выключателей п. 3.6.2 технического задания в части собственного времени отключения выключателя, цикла АПВ и веса коммутационного модуля.- Участник предлагает к поставке для ячейки № 37 КРУН 10 кВ ТТ 150/5 при требуемых ТТ 200/5, что не соответствует п.3.2 ТЗ на закупку.- Участник не предоставил информацию о мощности обмоток предлагаемых ТТ ячеек № 37,38 КРУН 10 кВ, что не соответствует п.3.2 ТЗ на закупку.- Участник не предоставил информацию о количестве предлагаемых ТТНП (нужно по 2 шт. на каждый линейный фидер), что не соответствует п.3.2 ТЗ на закупку. |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника АО "Гидроэлектромонтаж"***

Отклонить заявку Участника ***АО "Гидроэлектромонтаж"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке. п.3.2, п1, п.3.4, п.3.5, п. 3.6 Технического задания.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- Отсутствует подтверждение предлагаемого оборудования опросным листам, как в количественном выражении, так и в техническом плане, что не соответствует п. 1 технического задания.- Отсутствует подтверждение серийного выпуска предлагаемого оборудования, года его производства и требуемых технических характеристик, что не соответствует п. 3.2. технического задания.- Не приложены копии деклараций соответствия на КРУ, вакуумные выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА, а также копии протоколов исследований (испытаний) на основании которых выданы декларации, что не соответствует п. 3.3. технического задания.- Не приложены отсканированные копии ТУ в соответствии, с которыми выпускаются КРУ, руководства (инструкции по эксплуатации) КРУ и встроенного оборудования, ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4 технического задания.- Отсутствует подтверждение соответствия предлагаемого оборудования требованиям п. 3.5 технического задания в части характеристик внешней оболочки, способа установки КРУН на поверхностные лежневые фундаменты, поставке КРУН транспортными блоками высокой заводской готовности и т.д.- Не предоставлено техническое описание с чертежами и присоединительными размерами, что не соответствует п. 3.6.1 технического задания.- Не подтверждено соответствие предлагаемых выключателей п. 3.6.2 технического задания в части собственного времени отключения выключателя, цикла АПВ и веса коммутационного модуля. |

***ВОПРОС № 5. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

Признать заявки ***АО "ДЭТК"***  (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС № 6. О предварительной ранжировке заявок***

Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | ***5 050 490,00*** | ***4,52*** |
| 2 место | ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) | ***5 322 100,00*** | ***4,30*** |

***ВОПРОС № 7. О проведении переторжки***

* + - 1. Провести переторжку;
			2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***АО "ДЭТК"***  (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н);
			3. Определить форму переторжки: заочная;
			4. Назначить переторжку на 29.03.2017 в 15:00 час. (благовещенского времени);
			5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo;
			6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. 397-147*