Приложение № 3-2

Минимальные технические характеристики оборудования

| Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный СЭТ-4ТМ.03М.01 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Параметр | Минимальные технические характеристики |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х(57,7-100) |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(7,5) |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 0,5S/1,0 |
| 4 | Потребляемая мощность параллельной цепи | - не более 0,5 Вт |
| 5 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени (время интегрирования 1 секунда) параметры: | - активной, реактивной и полной мощности; - активной и реактивной мощности потерь; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; -тока нулевой последовательности; - коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений; - коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям; - коэффициентов искажения синусоидальности кривой токов; - коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям. |
| 6 | Коммуникационные интерфейсы | - Два равноприоритетных, независимых, гальванически развязанных интерфейса связи: RS-485 и оптопорт. - Дополнительный интерфейсный модуль GSM |
| 7 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с |
| 8 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт с протоколом обмена, соответствующим МЭК 61107 | Обязательно |
| 9 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |
| 10 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |
| 11 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |
| 12 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 40 лет | Обязательно |
| 13 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |
| 14 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 8 |
| 15 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |
| 16 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |
| 18 | Ведение журналов | событий, показателей качества электрической энергии, превышения порога мощности и статусный журнал. |
| 19 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |
| 21 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования до 4 тарифов |
| 22 | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне | Обязательно |