Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Материалы и оборудование под программыТПиР (2.2.2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во. |
| 1 | Ячейка ТСН 10/0,4кВ отдельно стоящая наружной установки на ПС 110/10 «Чигири» согласно техническим требованиям и опросным листам Приложения №1.1. | шт. | 2 |
| 2 | Комплектное распределительное устройство наружной установки 10кВ серии К-59 исполнения ХЛ1 или аналог на ПС 110/10 «Чигири» согласно техническим требованиям и опросным листам Приложения №1.2. | шт. | 3 |
| Отгрузочные реквизиты позиции: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.07.2017г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 60 (30 для участников МСП) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2017г. выпуска, серийного производства, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям и опросным листам, указанным в Приложении №1.1, 1.2.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- КРУ должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 14693-90, ГОСТ 1516.3-96

- вакуумный выключатель должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ Р 52725-2007, ГОСТ 1516.3-96.

- трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2001

- трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2001

- подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500кВА на напряжение 10кВ должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 14695-80

В составе заявки представить отсканированные копии:

- Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования в составе заявки представить:

3.4.1. Отсканированные копии ТУ в соответствии с которыми выпускается КРУН.

3.4.2. На основании п 4.6 ГОСТа 14693-90 – протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 (п.2.4.2, п.2.5, п.3.2).

3.4.3. Главные электрические схемы РУ.

3.4.4. Опросные листы, план расположения оборудования, заверенные заводом изготовителем.

3.4.5. Габаритно – установочные чертежи с размерами шкафов КРУН и выкатного элемента.

3.4.6. Руководства (инструкции) по эксплуатации КРУН и встроенного оборудования.

3.4.7. Техническое описание оборудования.

3.4.8. Ведомость ЗИП.

3.4.9. Протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУН, выданные аккредитованной организацией. Исполнение сейсмостойкости КРУН должно быть не менее 8 баллов по шкале MSK-64.

3.4.10. Сертификат соответствия (декларация соответствия)  подтверждающий степень огнестойкости применяемых материалов и конструкций,  выданный аккредитованной организацией в соответствие с Федеральным Законом от 22.07.2008 №123 (предоставляется при поставке).

3.5. Требования к конструктивному исполнению КРУН:

3.5.1. Внешняя оболочка (корпус) КРУН выполнена по типу «сэндвич» из оцинкованной стали и теплоизоляционного материала со степенью горючести не ниже Г4 по ГОСТ 30244. Утепление выполнено по всему периметру, включая стены, пол и потолок (допускается неутеплённое исполнение корпуса только для отдельно стоящих ячеек ТСН). Наружная поверхность КРУН дополнительно имеет порошковое покрытие (RAL 9003).

3.5.2. Установка КРУН производится на поверхностные лежневые фундаментные блоки (ЛЖ).

3.5.3.  Входные     лестницы    предусмотреть     с     учетом   установки   КРУ   на

поверхностные лежневые фундаментные блоки и цельносварную раму (ростверк).

3.5.4. Поставка КРУН осуществляется транспортными блоками высокой заводской готовности, собранными с помощью болтовых соединений, с полностью смонтированным и присоединённым в заводских условиях оборудованием 10 кВ и оборудованием вторичных цепей (релейной защиты, автоматики,  управления).

3.5.5. Торцевые стенки ячеек с выключателем и ТН, устанавливаемых  в составе единого ряда КРУН, (кроме отдельно стоящих ячеек ТСН) должны быть съемными для возможности расширения КРУН в обе стороны методом непосредственной стыковки дополнительных блоков (от 1 до 6 ячеек).

3.5.6. Стыковка транспортных блоков первичной поставки и дополнительных шкафов для расширения КРУН осуществляется с помощью  болтовых соединений.

3.5.7. Габаритные размеры одноячеечной секции КРУН с выключателем и ТН (ширина х глубина х высота), для исполнения ХЛ1, - не более 750*3200*2800 мм. Для отдельно стоящих ячеек ТСН габаритные размеры принять в соответствии с приложением №1.1.

3.5.8. Полезная ширина коридора обслуживания КРУН (минимальное расстояние между фасадной панелью выкатного элемента и противоположной стороной коридора) определяется как длина (глубина) наибольшей из тележек КРУН, с учетом наиболее выступающих элементов, плюс не менее 1.05 м.

3.5.9. Категория климатического исполнения ХЛ1.

3.6. Дополнительные требования к оборудованию:

3.6.1. Предоставить техническое описание с чертежами и присоединительными размерами.

3.6.2. Собственное время отключения выключателя не более 30 мс, допустимый цикл АПВ «О»-0,3с-«ВО»-20с-«ВО». Масса коммутационного модуля не более 40 кг.

3.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на шкафы КРУН, а также на встроенное в них оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.8. Гарантия на защиту от коррозии для КРУН, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.9. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.10. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная

папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.11. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.12. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.13. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, 1.2 и п.п. 3.3, 3.4., 3.5., 3.6 ТЗ.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложениям №1.1.-1.2 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемую продукцию.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с Приложениями №1.1, 1.2 и  п.п. 3.3, 3.4., 3.5., 3.6 ТЗ.

В случае если Участник не указал Производителя или не подтвердил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствие с Приложениями №1.1, 1.2 или документы, указанные в п.п. 3.3, 3.4., 3.5., 3.6., Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.