Приложение № 1.3  к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку  источников бесперебойного питания устройств телемеханики и связи ПС 110/35/10 «Благословенное», ПС 35/10 «Башурово», ПС 35/10 «Пашково», ПС 35/6 «Лесоучасток».

- Наименование (марка) совместимого оборудования: ИБП KRAULER MEMO-3000 (далее Тип1), ИБП Intel Monolit II 1000 RM (далее Тип2) или аналогичные.

- Комплект поставки: Согласно прилагаемой спецификации, (п.5).

- Выполнять следующие функции и иметь следующие характеристики:

| 3.1.Функции ИБП: | - возможность (режим) работы, при котором в случае, если входное (сетевое) напряжение находится в пределах номинального диапазона, питание на нагрузку подается непосредственно от сети и инвертор источника находится в режиме ожидания и только при выходе сетевого напряжения за пределы номинального диапазона, ИБП переходит в режим питания нагрузки через инвертор; - технология коррекции коэффициента мощности, благодаря чему коэффициент мощности может достигать 0,9 (для уменьшения импульсной нагрузки и исключения внесения искажений во входную электросеть); - технология компенсации напряжения, благодаря чему реже используется АКБ; - возможность пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения - наличие предстартовой автоматической самодиагностики, что обеспечивает своевременное выявление возможных проблем и исключает сбои в работе потребителей; |
| --- | --- |
| 3.2. Источник бесперебойного питания должен иметь: | - удобный пользовательский интерфейс, информативный ЖК-дисплей; - двунаправленный коммуникационный интерфейс RS-232, порт связи USB; - порт для установки дополнительных коммуникационных модулей (платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.); - ручной By-pass |
| 3.3.Источник бесперебойного питания должен обеспечивать: | - стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения без перехода на питание от АКБ; - бесперебойное питание нагрузок с номинальным напряжением переменного тока и суммарной потребляемой мощностью до 3000 ВА (ИБП Тип 1) и до 1000ВА (Тип 2); - Сигнализация пропадания напряжения в питающей сети - высокую точность стабилизации выходного напряжения в основном и резервном режимах; - многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения; - технологию On-Line, обеспечивающую отсутствие переходных процессов при переключениях из основного в резервный режим и обратно; - стабильную частоту выходного напряжения в режиме работы от АКБ; - подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех; - возможность «холодного старта» без ограничений, (ИБП должен иметь возможность включения при отсутствии входного напряжения и при полной нагрузке, используя только питание от заряженных АКБ); - индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях; - возможность увеличения длительности автономного режима путем подключения дополнительных модулей АКБ; - возможность установки в 19” стойку (шкаф); - возможность замены батарейных модулей. - возможность работы в сетях с изолированной нейтралью. |
| 3.4. Срок гарантии | - срок гарантии - не менее 24 месяцев. Данные сроки должны быть официально подтверждены заводом-изготовителем. - На время гарантийного ремонта поставщик в течении 3-х рабочих дней предоставляет заказчику для замены ИБП, аналогичный по характеристикам. |

- Характеристики ИБП

## Технические характеристики

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | ИБП | с двойным преобразованием |
| 4.2 | Выходная мощность (ВА/Вт) | 3000 ВА/2400 Вт (Тип1) 1000 ВА/800 Вт (Тип2) |
| 4.3 | Время работы при 100/50 % нагрузке (мин.) | 5/15 |
| 4.4 | Время работы при 100/50 % нагрузке с 2 бат. Модулями (мин.) | 25/75 |
| 4.5 | Форма выходного сигнала | Синусоидальная |
| 4.6 | Коэффициент нелинейных искажений (%) | Не более 7 |
| 4.7 | Коэффициент полезного действия (%) | Не менее 88 |
| 4.8 | Выходное напряжение | 1-фазное напряжение |
| 4.9 | Входное напряжение | 1-фазное напряжение |
| 4.10 | Диапазон входного напряжения (В) | 115 - 295 |
| 4.11 | Диапазон частоты входного напряжения (Гц) | 45 - 65 |
| 4.12 | Коэффициент мощности входной | Не ниже 0,98 |
| 4.13 | Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) (%) | ± 2 % |
| 4.14 | Крест-фактор | Не больше 3:1 |
| 4.15 | Интерфейсы | RS-232 |
| 4.16 | Габариты (ШxВxГ) (мм) | 440x131x520 |
| 4.17 | Высота (в юнитах) | Не более 3 U |

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закупку источников бесперебойного питания

| № п/п. | Наименование совместимого (аналогичного) оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект источники бесперебойного питания Тип1 в составе: | Компл. | 3 |
|  | Источник бесперебойного питания с шнуром питания, кабелем USB, | 1 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |
|  | Диск установочный с ПО | 1 шт. |  |
|  | Блок розеток на 8 портов | 3 шт. |  |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПС1-D 1P | 2 шт. |  |
| 1.6. | Батарейный модуль к ИБП Тип1 в составе: | Компл. | 6 |
| 1.6.1 | Батарейный модуль | 1 шт. |  |
| 1.6.2 | Перемычка для подключения к ИБП | 1 шт. |  |
| 1.6.3 | Шнур питания | 1 шт. |  |
| 2 | Комплект источника бесперебойного питания Тип2 в составе: | Компл. | 1 |
| 2.1 | Источник бесперебойного питания с шнуром питания, кабелем USB, | 1 шт. |  |
| 2.2 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |
| 2.3 | Диск установочный с ПО | 1 шт. |  |
| 2.4 | Ограничитель перенапряжения ОПС1-D 1P | 2 шт. |  |
| 2.5 | Батарейный модуль к ИБП Тип2 | 3 шт. |  |
| 2.6 | Перемычка для подключения к ИБП | 3 шт. |  |
| 2.7 | Шнур питания | 3 шт. |  |