| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ Д.Г. Петухов «___» _______________ 2017 г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами АО «ДРСК» ________________В.А. Юхимук «_____» ________________ 2017 г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Разработка проектной и рабочей документации  по объекту

«ПС 110/6 кВ Садовая с заходами (строительство)», филиал ПЭС

1. Основание для проектирования:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2017 г.

1.2. ТУ по индивидуальному проекту на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» № 122-10-554 (Приложение 2).

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

2.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).

2.2. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

2.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

2.5. Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ  СО 153-34.20.122-2006;

2.6. СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

2.7. Техническая политика ПАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.

2.8. Техническая политика ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (введено в действие Приказом АО «ДРСК» № 13 от 21.01.2015 г. «О присоединении АО «ДРСК» к Технической политике ПАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами охраны);

2.9. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды;

2.10. Методические указания по определению сметной стоимости.

2.10.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

2.10.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий» », решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

2.10.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

2.10.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ» », решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213. 2.13. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

2.11. ГОСТ Р 55105-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования;

2.12. ГОСТ Р 55438—2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования;

2.13. ГОСТ Р 56302—2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования;

2.14. ГОСТ Р 56303-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению;

2.15.	СТО 56947007-29.240.30.047-2010. Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ;

2.16. СТО 59012820.29.020.009-2016. Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования.

3. Основные характеристики объекта.

3.1. ПС 110/6 кВ «Садовая»

| Показатель | - Значение |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения | 110 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ 110 кВ – открытое РУ 6 кВ – блочно-модульное |
| Тип схемы каждого РУ | РУ 110 кВ – № 110-5АН РУ 6 кВ - № 6-2 |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | РУ 110 кВ – 2 линии РУ 6 кВ – 16 линий |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | Не требуется |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов | 2х40 МВА |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | Определяется в проекте в соответствии с ТТ (приложение 1) |
| Вид обслуживания | ОВБ (Шкотовский РЭС, г. Большой Камень, ул. Подгорная, 3) |
| Возможность расширения | Предусмотреть расширение на 2 линейные ячейки по каждой секции РУ 6 кВ |
| Прочие особенности ПС, включая: - требования к охране объекта; - объем телемеханики и связи с объектом - и т.д. (с уточнением в проекте) | Определяется в проекте в соответствии с ТТ, ТУ (приложение 1, 2) |

3.2. Заходы ЛЭП 110 кВ Смоляниново/т – Береговая-1 в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Садовая с образованием ЛЭП 110 кВ Смоляниново/т – Садовая и ЛЭП 110 кВ Садовая – Береговая-1.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Определить проектом |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Количество цепей | 2 цепи |
| Передаваемая мощность | 40 МВт на цепь |
| Длина трассы | ~ 50 м |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется в проекте |
| Число часов использования максимума нагрузки | Определяется в проекте |
| Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | В соответствии с ТТ (Приложение 1) |
| Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) по ЛЭП в соответствии с п.. 8.6 ТТ | Определяется в проекте |

3.3. ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Садовая до РП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Количество цепей | Определить проектом |
| Передаваемая мощность | КЛ 6 кВ до мкр. Шестой – 9,838 МВт; КЛ 6 кВ до мкр. Парковый – 6,084 МВт; КЛ 6 кВ до мкр. Садовый – 9,838 МВт |
| Общая протяженность трассы | ~ 6 км |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется в проекте |
| Число часов использования максимума нагрузки | Определяется в проекте |
| Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | В соответствии с ТТ (Приложение 1) |

3.4.  Подъездная автодорога к ПС 110/6 кВ «Садовая

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Категория | V (уточнить проектом) |
| Общая протяженность | Определяется в проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется в проектом |

4. Вид строительства и этапы разработки проектной документации:

4.1. Вид строительства – новое строительство.

Перечень титулов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ТЗ:

- Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Береговая-1" для подключения заявителя (под ключ);

4.1.1 В составе проекта выполнить отдельный том «Система ВОЛС Артёмовская ТЭЦ – ПС 110 кВ Смоляниново/т – ПС 110 кВ Садовая – ПС 110 кВ Береговая-1 – ПС 220 кВ Береговая-2», предусмотрев прокладку ВОК по всей трассе ЛЭП с заходами на Артёмовскую ТЭЦ, ПС 110 кВ Смоляниново/т, ПС 110 кВ Садовая, ПС 110 кВ Береговая-1, ПС 220 кВ Береговая-2.

4.1.2. В составе проекта выполнить отдельные тома «Телемеханизация».  Обеспечить передачу телеинформации на  ДП Шкотовского РЭС СП ПЮЭС, а также в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ двум независимым каналам связи, организация которых исключает возможность их одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине. Протокол передачи телеинформации в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ должен соответствовать протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать на этапе проектирования с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ.

4.1.3. Проектная организация выполняет кадастровые работы в следующем объеме:

4.1.3.1. Изготовление, согласование и обеспечение утверждения документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по объектам:

- «Строительство ПС 110/6 кВ Садовая с заходами», в отношении линейной части объекта - заходов ЛЭП 110 кВ на ПС 110/6 кВ «Садовая»;

- «Строительство подъездной автодороги к ПС 110/6 кВ «Садовая».

- «ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Садовая до РП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ».

4.1.3.2. Изготовление схем границ земель или части земельного участка 
на кадастровом плане территории, получение разрешения на использование земель от администрации городского округа Большой Камень по объекту: ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Садовая до РП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ.

4.1.3.3. Изготовление межевых планов земельных участков, а также частей земельных участков (при необходимости).

4.1.3.4. Обеспечение государственного кадастрового учёта образованных земельных участков (частей земельных участков) с предоставлением кадастрового паспорта на земельный участок (при необходимости).

4.1.3.5. Обеспечение оформления правоустанавливающих документов на землю.

4.1.3.6 Выполнение иных видов работ, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на землю.

4.2. Этапы разработки проекта:

I этап – разработка основных технических решений (ОТР) (в течении одного месяца с момента заключения договора на проектирование):

4.2.1. Разработка и согласование с Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ основных технических решений (ОТР), в том числе:

- главную электрическую схему подстанции;

- конструктивные и компоновочные решения РУ;

- структурную схему и пояснительную записку по части ПА в прилегающей сети к ПС 110 кВ Садовая.

4.2.1.1. Определить способ прокладки и тип ВОК в соответствии с п.8.6. ТТ (для воздушных участков ОКСН, для кабельных участков ВОК с бронёй из высокопрочных диэлектрических стержней в защитных полиэтиленовых трубах ЗПТ). Емкость ВОК не менее 24 оптических волокон (ОВ стандарта G.652).

4.2.1.2. Выбор оборудования ПС 110 кВ, заходов ЛЭП 110 кВ Смоляниново/т – Береговая-1 в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Садовая с образованием ЛЭП 110 кВ Смоляниново/т – Садовая и ЛЭП 110 кВ Садовая – Береговая-1 должен быть проведен с учетом положения о том, что выбранное оборудование не будет являться ограничивающим элементом образуемого транзита 110 кВ Смоляниново/т – Садовая – Береговая-1 в нормальных и послеаварийных режимах для любого периода, должен быть оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети.

4.2.1.3. Выполнить раздел «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 110 кВ и выше на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 (пять) лет.

По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объектах прилегающей сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.).

4.2.2. По результатам I этапа определить на основе укрупненных сметных показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.2.3. Разработать и выдать техническую документацию для проведения закупок оборудования в т.ч. опросных листов на следующее оборудование: силовое оборудование, РЗА, ПА, (в том числе и на объектах прилегающей сети) ТМ, связи, СН, СОПТ, КРУН 6 кВ, КТПБ, блочно-модульное ОПУ.

4.2.4. К разработке проектной документации (II этап) приступить после согласования ОТР с Заказчиком, Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и другими собственниками объектов прилегающей сети (АО «ДГК», АО «РЖД», филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока).

II этап – разработка, согласование с Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ проектной документации:

4.2.5. Выполнить комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства объекта.

4.2.6. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения Госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы, организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ.

При этом выполнить:

4.2.6.1. Сопоставление различных вариантов технических решений строительства с учётом расчётов электрических режимов, выполненных согласно п. 4.2.1.2-4.2.1.3, и на этой основе определить:

- основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (опор, фундаментов и т.д.);

- характеристики пропускной способности ЛЭП в обе стороны (учитывая нормированную плотность тока);

- наименование и протяженность вновь образуемых ЛЭП;

- решения по большим и спецпереходам ЛЭП, а также минимальному габариту от нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального;

- протяженность и вариант прохождения трассы;

- количество цепей и тросов по участкам, с учетом совместного прохождения;

- линейную изоляцию;

- тип опор и фундаментов, схему заходов и подключения ЛЭП к ПС;

- защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

- необходимость и расстановку СКРМ, дополнительные мероприятия повышения пропускной способности ЛЭП;

- средства снижения ветровой вибрации.

4.2.7. Запроектировать заходы ВОК в помещение связи ПС 110 кВ Береговая-1 и ПС 110 кВ Садовая с установкой шкафов 42 U со стоечными оптическими кроссами с FC-адаптерами.

Запроектировать заходы ВОК в помещение связи объекта филиала                          ФСК «ЕЭС» – «МЭС Востока»: на ПС 220 кВ «Береговая-2»;                                помещение узла связи АО «РЖД» ПС 110 кВ Смоляниново/т; помещение узла связи АО «ДГК» Артемовская ТЭЦ с установкой оптических кроссов с FC-адаптерами; в помещении узла связи Артёмовской ТЭЦ разместить стоечный оптический кросс внутри существующего шкафа АО «ДРСК», прокладку ВОК от помещения узла связи Артёмовской ТЭЦ до помещения панелей РЗА.

На кабельных участках запроекти ровать прокладку ВОК с бронею из высокопрочных диэлектрических стержней в ЗПТ в лотках совместно с силовым кабелем, на воздушных участках предусмотреть ОКСН.

На концевой опоре ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т в районе ПС 110 кВ Смоляниново/т предусмотреть разветвительную оптическую муфту.

4.2.7.1. Разработать проектную документацию на строительство  ПС 110 кВ Садовая и при этом выполнить:

- принципиальную электрическую схему;

- главную электрическую схему подстанции;

- конструктивные и компоновочные решения РУ;

- генеральный план ПС с нанесением на чертежи устанавливаемого оборудования;

- решения по средствам компенсации реактивной мощности (СКРМ);

- место (район) размещения объекта, размер площадки;

архитектурно-строительные решения по зданиям и сооружениям;

- необходимость и возможность расширения ПС в перспективе;

- решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему распределения СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемую мощность источников СН, включая решения по выделению, при потере внешних источников питания СН, электроприемников, перерыв в работе которых недопустим с точки зрения обеспечения технологического процесса, с организацией питания данных электроприемников от резервного источника;

- решения по инженерным коммуникациям (противопожарным, водоснабжению и др.);

- описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект;

- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства.

- строительные решения на основе современных строительных технологий;

- решения по уровню изоляции, защите оборудования от перенапряжений, прямых ударов молнии и заземляющему устройству;

- исполнительную схему заземляющего устройства, схему грозозащиты;

- решения по освещению территории на основе современных энергосберегающих технологий;

- схемы сети постоянного оперативного тока;

- расчеты токов короткого замыкания в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

- построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- расчет кабельной продукции, необходимой для подключения устройств РЗА, ПТ, СН:

технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах;

проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

получение технических условий для подключения ПС к сетям канализации, тепло-, водоснабжения, на примыкание подъездной дороги к улично-дорожной сети и другие;

декларации пожарной безопасности;

декларации промышленной безопасности (при необходимости);

прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- план заходов ЛЭП на ПС;

4.2.7.2. В составе проекта отдельным томом «РЗАиПА» предусмотреть и выполнить:

- решения по релейной защите и линейной автоматике (РЗА), противоаварийной автоматике (ПА) новой ПС со смежными объектами других собственников, автоматике управления выключателями (АУВ) новой ПС с использованием микропроцессорных устройств.

- Решения по организации каналов связи по ВОЛС для РЗАиПА ЛЭП 110кВ, отходящих от ПС Садовая.

- Решения по РЗАиПА ЛЭП 110кВ на противоположных(смежных) концах.

- Решения по организации каналов связи по оптическим волокнам для ПА (АОПО) со стороны ПС Артёмовской ТЭЦ и ПС 220 кВ Береговая – 2.

- Решения в части ПА (АОПО) согласовать с решениями тома 5.7.3.1 Противоаварийная автоматика 035N50100A-11UXS-1113-RL, тома 5.5.1 Сети связи 035N50100A-11UXS-1110-CS проектной документации ПС 220кВ Звезда с заходами ВЛ 220кВ Береговая 2-Перевал, выполненной АО «Сибирский НТЦ».

- Перечень всех функций РЗА и ПА каждого защищаемого элемента сети, необходимых на данном объекте, анализ реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

- Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит.

- Решения по организации регистрации аварийных событий (РАС).

- Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА.

4.2.7.3. Решения по оперативному управлению коммутационными аппаратами (КА) из центров диспетчерского управления.

4.2.7.4.  Решения по обмену технологической информацией с ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ на базе протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Выбор направления обмена, определение состава телеинформации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому оборудованию, расчет необходимой пропускной способности каналов связи.

Перечень сигналов ТИ, ТС передаваемых в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и ДП Шкотовского РЭС представить в виде таблицы, которая должна содержать:

-	диспетчерское наименование присоединения, системы (секции) шин;

- перечень сигналов ТИ и ТС, передаваемых в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и ДП Шкотовского РЭС.

4.2.7.5. В составе проекта томом «Телемеханизация» предусмотреть и выполнить телемеханизацию ПС 110 кВ Садовая:

– Телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН.

– Телеуправление (ТУ) приводами КА главной электрической схемы подстанции.

– Телесигнализация событий: раздельный контроль снижения изоляции для всех напряжений; АЧР 1, АЧР 2; аварийно-предупредительная сигнализация, контроль напряжения АБ;

– Передача положения РПН трансформаторов, телеуправление приводами  РПН.

– Телеизмерения текущие (ТИТ): активная мощность, реактивная мощность и ток для каждого присоединения ВЛ, секционных выключателей, вводов трансформаторов со стороны всех напряжений; напряжение раздельно на  каждой секции для всех напряжений; ток по всем отходящим фидерам; температура окружающей среды на подстанции, измерение частоты электрического тока на секциях шин 110 кВ.

Оборудование телемеханики должно быть совместимым (однотипным) с                     эксплуатируемыми в филиале АО «ДРСК» – «Приморские ЭС» и обеспечивать:

–  не менее четырёх портов для связи с устройствами верхнего уровня (для двух направлений по основному и резервному каналу) с выводом  необходимой телеинформации на ДП Шкотовского РЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ по двум независимым каналам связи, организация которых исключает возможность их одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине. Технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с АО «ДРСК» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ на этапе проектирования.

–  модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС, все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

–  для КП предусмотреть источник гарантированного электропитания.

Предусматривать цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях филиала.

4.2.8.Организационно-технические решения по созданию автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на проектируемом объекте выполнить отдельным томом.

4.2.8.1. Организовать основной и резервный канал связи от УСПД до ЦСОИ АИИС КУЭ филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети (в качестве программного обеспечения   используется программный комплекс EMCOS CORPORATE).

Предоставить с кратким описанием:

- порядок взаимодействия уровней ИИК, ИВКЭ с учётом сбора данных по каналам измерений при создании АИИС КУЭ;

- перечень (массив) входных данных, перечень выходных данных;

- схему объемов учета электроэнергии;

- схему подключения вторичных цепей ТТ, ТН к приборам учета;

- схему подключения интерфейсных цепей  к приборам учета;

- план расположения оборудования АИИС КУЭ в ОПУ, ШУ, и т.д. с разводкой кабеля;

- таблицу соединений и подключений (кабельный журнал);

- спецификацию оборудования;

- ведомость оборудования и материалов;

- опросные листы на АИИС КУЭ.

4.2.8.2. Организовать учет электроэнергии по фидерам 110 кВ и 6 кВ:

- счетчики электроэнергии активно-реактивные двунаправленные,  с двумя интерфейсами RS-485, классом точности 0,5S;

- трансформаторы тока классом точности 0,5S в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001, с отдельными обмотками для измерений и учета. Выполнить проверку по условиям релейной защиты (см. п. 4.2.2.5.), термической и динамической стойкости. Обосновать расчетом применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации на соответствие чувствительности средств учета при максимальной и минимальной расчетной нагрузке присоединения;

- трансформаторы напряжения классом точности 0,5 в соответствии с требованиями ГОСТ 1983-20015, с отдельными обмотками для измерений и  учета электроэнергии. Нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки; произвести проверку (расчет) величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения, проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения.

4.2.8.3.	Автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) организовать на базе контроллера (УСПД) ЭКОМ-3000. Предусмотреть наличие и интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии. Оборудование АИИС КУЭ (устройство сбора и передачи данных (УСПД) и коммуникационное оборудование) разместить в специализированных шкафах для защиты от механических воздействий и несанкционированного доступа со степенью защиты IP-54. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. В зависимости от климатических условий размещения, шкафы оборудовать техническими средствами для поддержания температур, необходимых для нормальной работы оборудования. Предусмотреть источник бесперебойного питания для оборудования АИИС КУЭ.

4.2.9. Выполнить (отдельным томом «Сети связи») организационно-технические решения по созданию систем связи для передачи корпоративной и технологической информации.

– Запроектировать организацию каналов по ВОЛС на ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ  и  на  ДП Шкотовского РЭС.

– Мультиплексоры ВОЛС должны быть совместимы (однотипны) с эксплуатируемыми в филиале АО «ДРСК» – «Приморские ЭС».

– ИБП двойного преобразования с внешними аккумуляторными батареями емкостью не менее чем по 100 Ач  для систем связи и ССПИ должны обеспечивать не менее 6 часов гарантированного электропитания.

–  Запроектировать организацию радиосвязи  с  ДП  Шкотовского РЭС.

4.2.10. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, АСУ, ТП, АИИС КУЭ, связи, ССПИ, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

4.2.11. Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, АСУ ТП, систем связи и других систем.

4.2.12. Технические решения по выбору масштабных преобразователей (измерительных трансформаторов тока и напряжения):

- МПИ (межповерочный интервал): 110кВ - 25лет; 6 кВ - 8лет;

- внесены в Госреестр РФ;

- дата поверки не позднее 2016года.

4.2.12.1. Технические решения по комплектованию средств измерений (приборного парка) на основе цифрового интерфейса при климатических условиях эксплуатации -25…+70 С.

4.2.13. Разработать и выдать сметную документацию, в соответствии с п.28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

4.2.14. По результатам II этапа выполненные проектные материалы с пояснительной запиской (в объеме и составе п.5.7.) предоставить Заказчику (одновременно в адрес исполнительного аппарата АО «ДРСК» г. Благовещенск, и в адрес филиала АО «ДРСК», для которого разрабатывается проект) для последующего рассмотрения и согласования, в т.ч. с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

4.2.15. Подрядчик обеспечивает проведение Госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы разработанной проектной документации, включая сметные расчеты.

4.2.16. Заказчик утверждает проектную документацию на основании положительных заключений Госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы сметной документации.

4.2.17. К разработке рабочей документации (III этапу) приступить после определения Заказчиком производителей оборудования, которое будет осуществлено в течение 3 месяцев после получения конкурсной документации.

4.2.18. Итогом II этапа является утверждение Заказчиком проектной документации.

III этап – разработка рабочей документации:

4.2.19. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4.2.20. Рабочую документацию согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.

5. Особые условия:

5.1. Проект выполнить в соответствии с техническими требованиями (приложение 1) и  техническими условиями (приложение 2).

5.2. В разделах «Инженерные изыскания» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

5.3. Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87) и ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

5.4. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.5. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

5.5.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

5.5.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

5.5.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

5.5.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ» », решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

5.6.  Требования к выполнению сметных расчетов:

5.6.1. Сметная стоимость  определяется  на основании документов  по порядку формирования сметной  документации АО «ДРСК» (Приложение 4 к Техническому заданию).

5.6.2. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Для формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

5.6.3. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5.6.4.Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы              «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5.7. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Протокола согласования нормативов для расчетов сметной документации» (Приложение № 3 к Техническому заданию).

5.8. Подрядчик в день завершения работ, указанный  в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» - «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 экземпляр  в электронном  виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск.

5.9. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

5.10.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.11. Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет получение по проекту всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения Госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы.

5.12. Проект выполнить в соответствии с техническими требованиями (приложение 1) и  техническими условиями (приложение 2).

5.13. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- Ситуационный план места расположения объекта.

5.14. В части схемных и компоновочных решений ОРУ 110 кВ за объект аналог принять  ПС 110/10 кВ «Казармы» (шифр проекта: 024N20100). Данный проект передается в электронном виде по запросу проектировщика после заключения договора на проектирование.

5.15. Обеспечить оформление от лица Заказчика правоустанавливающих документы на линейные объекты п. 3.2, 3.3, 3.4 для получения положительного заключения Госэкспертизы, для получения разрешения на строительство и последующей постановки линейных объектов Заказчиком на кадастровый учет.

5.16. Проект выполнить отдельными комплектами со следующим наименованием объектов:

- «Сооружение ПС 110 кВ Садовая»;

- «Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Смоляниново/т – Береговая-1 в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Садовая с образованием ЛЭП 110 кВ Смоляниново/т – Садовая и ЛЭП 110 кВ Садовая – Береговая-1»;

-  «Сооружение двух ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110 кВ Садовая до РП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ».

6. Требования к Участнику закупки.

6.1. Участник должен иметь Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). В составе заявки предоставить копию СРО на виды работ, указанных в п. 6.1 ТЗ)

Перечень видов работ (в соответствии с приказом № 624 от 30 декабря 2009 г.):

I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В случае привлечения субподрядной организации:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

6.2. Привлечение к выполнению проектных работ субподрядных организаций осуществляется (с предоставлением свидетельства СРО о допуске к проектным работам)  только по согласованию с заказчиком.

6.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

6.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

7. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

8. Проектная организация – генеральный проектировщик.

(Выбирается на конкурентной основе)

9.  Исходные данные для проектирования.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

10.  Срок выполнения проектной и рабочей документации:

I этап – с момента заключения договора до 05.06.2017;

II этап – с момента заключения договора до 18.08.2017;

III этап – с момента заключения договора до 30.09.2017.

Приложение:

1. Технические требования;

2. Технические условия;

3. Протокол согласования нормативов для расчетов сметной документации.

4. Методики определения сметной стоимости.

Приложение 3 к ТЗ

| ПРОТОКОЛ |  |  |
| --- | --- | --- |
| согласования нормативов для расчетов сметной документации |  |  |
| № п/п | Наименование глав, работ и затрат | Порядок определения стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы). |
| 1 | Локальные сметные расчеты |  |
| 1.1 | Выполнение локальных сметных расчетов | Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2009г. с учетом изменений), в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов. Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ. Исключением являются: ЭС ЕАО и Южно-Якутские ЭС, расчет смет производится по ФЕР (федеральным единичным расценкам). |
| 1.2 | Накладные расходы | Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соответствие с МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС |
| 1.3 | Сметная прибыль | Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соответствие с МДС 81-25.2004, письмом ФАСиЖКХ от 18.11.2004 №АП-5536/06, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС |
| 1.4 | Стоимость материалов, конструкций и изделий | Определяется по ТССЦ соответствующего региона и ФССЦ. Перевозка материалов, конструкций и изделий учтена на расстояние определенное РЦЦС (Хабаровский и Приморские края, федеральные сборники - 30км), (Амурская область - 10 км). Транспортировка грузов свыше указанного расстояния учитывается дополнительно. При отсутствии материала в сборнике, стоимость может определяться по прайс-листам заводов - изготовителей, но не выше стоимости аналогичного материального ресурса, указываемого в региональных аналитических изданиях, публикующих информацию о средних сметных ценах на основные строительные ресурсы. В сметной стоимости материалов, определенных по данным заводов-изготовителей или поставщиков, дополнительно учитываются транспортные расходы по его доставке на приобъектный склад строящегося объекта и заготовительно-складские расходы (строительные материалы - 2%, металлоконструкции - 0,75%). |
| 1.5 | Определение затрат на перевозку грузов | Затраты на перевозку грузов зависят от транспортных схем доставки материалов, условий и расстояний их транспортировки. Транспортные расходы рекомендуется определять на основании калькуляций транспортных расходов по группам материалов в соответствии с транспортной схемой доставки (ПОС) материалов. При калькулировании стоимости транспортных расходов должны учитываться тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта, в том числе по железнодорожным перевозкам, принимать стоимость по действующим нормативным документам и прейскурантам естественных монополий с учетом индексов. |
| 1.6 | Стоимость оборудования | Определяется по ценам поставщиков и включается в смету с учетом стоимости запасных частей, необходимых для обеспечения работы оборудования в процессе его наладки, пуска и освоения, стоимости тары и упаковки, транспортных расходов по доставке оборудования от поставщика до приобъектного склада, а так же средств на заготовительно-складские расходы. При отсутствии возможности определения транспортных затрат методом калькулирования принимаем: затраты на транспортные расходы в размере 3 - 6% от отпускной цены оборудования; расходы на комплектацию оборудования в размере от 0,5 - 1% от его отпускной цены; заготовительно-складские расходы в размере не менее 1,2% от суммы всех затрат на оборудования, включая отпускную цену; затраты на стоимость тары и упаковки до 1,5% от стоимости оборудования; затраты на стоимость запасных частей принимаются в размере до 2% от отпускной цены на оборудование. |
| 2 | Сводный сметный расчет |  |
| 2.1 | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| 2.1.1 | Оформление земельного участка и разбивочные работы: |  |
| 2.1.1.1 | Затраты по отводу земельного участка | Определяются по расчету, составленных исходя из площади отводимых участков и договорных цен, установленных организациями-исполнителями и включаются в графы 7, 8. |
| 2.1.1.2 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками | Определяются по расчету на основании Сборников цен на изыскательские работы для строительства и включаются в графы 7, 8. Средства на выполнение строительных работ по закреплению в натуре пунктов и знаков включаются в графы 4 и 8. |
| 2.1.1.3 | Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства | Определяется на основании Закона РФ "О плате за землю" от 11.10.91 №1738-1 (с изменениями и дополнениями), Земельным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 15.03.97 №319 "О порядке нормативной цены земли" (п.8 приложение 8), Федеральным законом "Об оценочной деятельности в РФ", Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков, исходя из размеров земельного налога и нормативной цены земли (графы 7 и 8). |
| 2.1.1.4 | Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, а также выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей | Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (графы 7 и 8). |
| 2.1.2 | Освоение территории строительства. |  |
| 2.1.2.1 | Затраты, связанные с компенсацией, возмещением - определяются по расчету | Определяются на основании расчета исходя из положений, приведенных в постановлении Правительства РФ от 07.05.03 №262 "Об утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендатором земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственноственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц" (графы 4, 7 и 8) |
| 2.1.2.2 | Затраты, связанные с освоением территории строительства и включаемые в строительно-монтажные работы: освобождение территории строительства, вырубка лесонасаждений, вывозка мусора от разборки, рекультивация нарушенных земель | Определяются на основании проектных данных (объемов работ) и действующих расценок по локальным и объектным сметам (графы 4, 5,7 и 8) |
| 3 | Глава 8. Временные здания и сооружения. |  |
| 3.1 | Размер средств на временные здания и сооружения | ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. При расчете необходимо обращать на п.2.1 сборника. |
| 4 | Глава 9. Прочие работы и затраты. |  |
| 4.1 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | ГСН 81-05-02-2007. Температурная зона - приложение 1 п.25; Дополнительные затраты, связанные с воздействием ветра - п.9 Общих положений. |
| 4.2 | Затраты на содержание действующих постоянных и восстановление их после окончания строительства автомобильных дорог | Определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с проектными объемами работ по расценкам сборника №27 "Автомобильные дороги" (графы 4, 5 и 8) |
| 4.3 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта | Определяются расчетами на основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий (графы 7 и 8). Затраты по перевозке автотранспортом работников строительно-монтажных организаций к месту и обратно разрешается включать в Сводный сметный расчет в том случае, когда местожительство (пункт сбора) рабочих и служащих находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт либо отсутствует либо не в состоянии обеспечить перевозку работников. |
| 4.4 | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | Определяются расчетами на основе ПОС, которые должны учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых поселков, перевозку вахтовых рабочих до места вахты и оплату суточных в период нахождения в пути (графы 7 и 8) |
| 4.5 | Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ определяются расчетами на основании ПОС или по сметной трудоемкости, определенной в сметной документации (графы 7 и 8), исходя из дальности расстояния до объекта строительства и характера выполняемых работ. Постановление Правительства РФ от 02.10.02 №729. |
| 4.6 | Затраты связанные с перебазированием техники | Перебазировка техники определяется расчетом на основании ПОС. (графы 7 и 8) |
| 4.7 | Затраты связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов | Согласно приложения 8 п.9.8 МДС 81-35.2004 определяются расчетом от итога по графам 4 и 5 сводного сметного расчета на основании письма Госкомтруда СССР и Госстроя СССР от 10.10.91 № 1336-ВК/1-Д. Письмо Управления ценообразования и сметного нормирования Госстроя России от 24.03.2000 № 10-101. Письмо Минрегионразвития РФ от 17.11.2009 №38292-ИП/08 (графы 7 и 8.) |
| 4.8 | Исключен | Приказ Минстроя России от 16.06.2014 №294/пр |
| 4.9 | Затраты на проведение пусконаладочных работ | Локальные сметные расчеты составляются на основании МДС 81-27-2007 Методические рекомендации по применению государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы. Письмо Росстроя от 05.09.2007 №СК-3253/02. (графы 7 и 8) |
| 4.10 | Дополнительные затраты на доставку материалов | Определяется расчетом, который обосновывается проектом организации строительства. (графы 4 и 8) |
| 4.11 | Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ в строительстве | Не больше 3,74% по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства без учета стоимости оборудования. (графы 7 и 8) |
| 5 | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |
| 5.1 | Содержание службы заказчика | Не больше 1,2% от стоимости строительства объекта. п. 3.2.19 (графы 7 и 8) |
| 5.2 | Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 (графы 7 и 8) |
| 6 | Глава 12. Проектно-изыскательские работы. |  |
| 6.1 | Проектно-изыскательские работы - согласно расчета | Соответствует стоимости договора на проектно-изыскательские работы с учетом письма Минрегиона РФ от 23.06.09 № 19281-ИП/08 (графы 7 и 8) |
| 6.2 | Экспертиза проекта - (Постановление Правительства РФ от 05.03.07 №145) | Расчет по приложению к Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 №145 и согласно письму Минрегиона РФ от 18.06.09 № 18712 - ИМ/08. (графы 7 и 8) |
| 6.3 | Авторский надзор | 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 сводного сметного расчета. Письмо Минрегиона РФ от 25.02.2009г. №4882-СМ/08. (графы 7 и 8 ) |
| 7 | Непредвиденные затраты |  |
| 7.1 | Непредвиденные затраты | 3% (п.4.96 МДС 81-35.2004) |
| 8 | НДС 18% | На основании Федерального закона РФ от 07.07.2003г №117-ФЗ.(графы 4-8) |
| 9 | Перевод в текущие цены | Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен. |
|  |  | Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС. |
|  |  | Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минстроя России. |