ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрической сети  АО «ДРСК» потребителей с заявленной мощностью свыше 150 кВт. Хабаровский край, р-н Имени Лазо, р.п. Переяславка, примерно в 20 м на восток от д. 23, ул. Авиаторов, кадастровый номер земельного участка 27:08:0010618:217

1. Основание для выполнения работ

- Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» на 2017 г.

- Договор на технологическое присоединение к электрической сети № 4130/ХЭС от 25.11.2015 г.

Заявитель: ООО «Газпроминвестгазификация».

Наименование объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс.

Адрес объекта: Хабаровский край, р-н Имени Лазо, р.п. Переяславка, примерно в 20 м на восток от д. 23, ул. Авиаторов, кадастровый номер земельного участка 27:08:0010618:217

# 2. Объем выполняемых работ

- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 «Переяславка» (инв. № НВ011060);

- Строительство 2КТПН

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1. Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. 2.1.1 В состав проекта включить:

- краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

- план трассы прохождения ВЛ в масштабе 1:500 (1:1200 – для объектов, находящихся в районах);

- поопорную схему ВЛ;

- ведомость и схемы пересечений с инженерными коммуникациями и сетями;

- схемы закрепления опор в грунте;

- разработку конструктивно-строительных решений;

- разработку мероприятий по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;

- спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

2.1.2. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение, действующей нормативной документацией и «Типовыми проектными решениями одноцепных, двухцепных железобетонных опор ВЛЗ 6-20 кВ с проводами СИП-3» шифр 12.019.

2.1.3. Получить согласование плана прохождения трассы ВЛ и места установки ТП в администрации населенных пунктов, администрации соответствующего района и у других заинтересованных лиц, в соответствии с действующим законодательством. План-трассу прохождения ВЛ и место установки ТП согласовать с ведущим инженером ОКСиИ.

2.1.4. Разработанную проектно-сметную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, начальником СОС по ТП и главным инженером СП «ЦЭС» филиала «ХЭС». Разработанную проектно-сметную документацию передать в ОКСиИ филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.5. Сметная документация должна соответствовать требованиям нормативных документов (регламентов) по сметному ценообразованию и нормированию, принятых Советом Директоров и введенных в действие приказами АО «ДРСК»:  «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания»,  «Порядком определения стоимости проектных работ».

2.1.6. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» АО «ДРСК».

2.1.7. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009 г.) по программе Гранд-СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве Министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие» и «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.

2.1.8. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.1.9. Сметную документацию согласовывать с ведущим инженером ОКСиИ филиала АО «ДРСК» «ХЭС».

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ

2.2.1. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 «Переяславка» (инв. № НВ011059)

- демонтаж провода АС-50 (в 3 провода) – 65 м, в пролетах опор 41-42;

- демонтаж существующих траверс – 2 шт. (на опорах № 41, 42);

- монтаж укоса СВ-105-5 к существующей опоре № 41 – 2 шт.;

- монтаж анкерной опоры (СВ-105-5) с двумя подкосами (СВ-105-5) – 1 шт. (№ 41/1);

- монтаж траверс:

- анкерные – 1 шт. (на оп. № 42);

- анкерные поворотные -2 шт. (на оп. №41 и 41/1);

- монтаж заземления вновь установленных траверс двойным видимым спуском по телу опоры (2 уголка 50х5 – 2,5 м., прут стальной Ø10 мм – 16 м.) – 3 шт.;

- монтаж РЛНД-10 – 2 шт., на оп. № 41 и 41/1 ф.7 ПС «Переяславка»

- монтаж контура заземления РЛНД – 2 шт.;

- монтаж провода СИП3 1х50 в 3 провода – 70 м. (10 м. - от оп. № 41 до вновь установленной 2КТПН, 60 м. – от оп. № 42 до вновь установленной 2КТПН).

2.2.2. Строительство 2КТПН

- монтаж контура заземления 2КТПН;

- планировка территории;

- подсыпка ПГС с уплотнением – 15 м3;

- укладка дорожных плит 1П35.18-30 – 3 шт.;

- монтаж 2КТПН-400, согласно опросного листа;

3. Требования к выполнению работ

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» на базу ЛРЭС по актам все демонтированные материалы в том числе:

- траверсы – 2 шт.;

- провод АС-50 – 195 м.

Демонтируемые материалы являются собственностью «Заказчика».

Вывоз демонтированых материалов осуществляется силами «Подрядчика».

Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить с соблюдением действующих СНиП, СП, РД, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ.

Работы выполняются в соответствии с:

- проектно-сметной документацией;

- проектом производства работ (ППР);

- графиком выполнения работ

Все вышеперечисленные документы разрабатываются Подрядчиком и согласовываются Заказчиком. ППР и график выполнения работ предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

Подрядчик ведет исполнительную документацию, оформленную в соответствии с И-1.13-07 и РД-11-02-2006, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Оригиналы паспортов на оборудование и материалы являются собственностью заказчика и передаются в комплекте исполнительной документации.

Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом № 328н от 24.07.2013 г.

Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Требования к Участнику конкурса (Подрядчику)

Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме, для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке) и иметь, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624, в наличии, свидетельства саморегулируемой организации, о допуске к работам по организации строительства (либо иные, определенные законодательством РФ разрешительные документы на выполнение видов деятельности), в том числе:

- Строительно-монтажные работы:

- 20.2. Устройство сетей электроснабжением до 35 кВ включительно;

- 20.5. Монтаж и демонтаж опор воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ;

- 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно;

- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением до 35 кВ включительно;

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

Подрядчик должен обладать, соответствующими выполняемой работе, необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственно-технологическими,  квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.

Иметь в собственности, либо на других законных основаниях и в необходимом количестве специальную и вспомогательную технику, технологическую оснастку, средства механизации строительства и инструменты.

Для выполнения работ необходимо наличие следующих машин и механизмов:

| № п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | ед. | 2 |  |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | ед. | 1 |  |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность от 5 т | ед. | 1 |  |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |  |
|  | Итого: | ед. | 5 |  |

Необходимо предоставить: копии паспортов транспортных средств (ПТС), свидетельства о регистрации транспортного средства, договоры аренды.

Подрядчик должен иметь в наличии аккредитованную электротехническую лабораторию. Необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора. В случае отсутствия аккредитованной электротехнической лаборатории, Подрядчик вправе привлечь субподрядную организацию с учетом выполнения требований, установленных в закупочной документации.

Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

Подрядчик не должен иметь убытки за последний финансовый год и квартал.

Подрядчик не должен иметь рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед Заказчиком и отрицательных отзывов и рекламаций от сторонних Заказчиков (предоставить положительные отзывы о работе компании).

Требования к персоналу Подрядчика:

Персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Подрядчик должен иметь достаточное, для исполнения договора, количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке  о кадровых ресурсах и подтверждается документально), в том числе:

| №п/п | Должность | Чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Машинист | 2 |
| 3 | Рабочие | 3 |
|  | ИТОГО: | 6 |

Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая  инструкция  по  содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов         ПБ 10-382-00.

Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

5. Материально-техническое обеспечение

Все материальные ресурсы необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет подрядчик.

6. Сроки выполнения работ

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 30.06.2017.

В течении месяца, с момента заключения договора подряда Подрядчик обязан передать в ОКСиИ филиала АО «ДРСК «ХЭС» на утверждение готовую проектно-сметную документацию.

7. Гарантии исполнителя

Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

8. Приемка выполненных работ

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

После окончания выполнения работ на объекте Подрядчик, в течении трех дней письменно извещает  Заказчика о готовности к окончательной приемке объекта строительства.

Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию, оформленную в соответствии РД-11-02-2006 и «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И1.13-07. Отчетная документация без исполнительной документации приниматься к рассмотрению не будет.