Приложение №1

06.02.17 г.  № 02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф защиты линии и автоматики, управления линейным выключателем типа ШЭ 2607 016-27Е2УХЛ4 или аналог для ПС 110/35/10 «Михайловка» согласно картам заказа – Приложение №1.1 | компл. | 1 |
| 2 | Шкаф защиты линии и автоматики, управления линейным выключателем типа ШЭ 2607 088-27Е2УХЛ4 или аналог для ПС 110/35/10 «Михайловка» согласно картам заказа – Приложение №1.1 | компл. | 1 |
| Грузополучатель: филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты позиции №1: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.07.2017г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 60 (30 для участников МСП) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2017г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3.Оборудование должно быть защищено от проникновения в шкаф твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий) и от проникновения воды с учетом ГОСТ 14254-96 «Международный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».

3.4.Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

3.6. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.7.Требования к стойкости устройств, при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Международный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования».

3.8. Жесткость несущей металлоконструкции НКУ должна обеспечивать исключение недопустимых деформаций при установке всех необходимых приборов и аппаратов, в том числе устанавливаемых на местах монтажа. (По ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний»).

3.9. На лицевой и оборотных сторонах шкафа должно быть место для надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями (п. 5.9.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ).

3.10. Применяемые микропроцессорные устройства должны соответствовать исполнению IP42 по лицевой панели и IP20 по остальным элементам в соответствии с ГОСТ 14254.

3.11. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание, электрические схемы.

3.12.Представленные Участником карты заказа должны заполняться согласно формам предложенным  Заказчиком – Приложения №1.1.

3.13..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям приложенных карт заказа (Приложения №1.1). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.14. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.15. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.15.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа Приложения №1.1.

3.15.2. В стоимость продукции необходимо включить обучение специалистов АО «ДРСК» работе с оборудованием-аналогом.

3.15.3. Для обеспечения надежного электроснабжения в стоимость оборудование предусмотреть ЗИП терминалов аналога основной и резервной защиты линии Михайловка-Райчихинская ГРЭС.

3.15.4. Габаритные размеры шкафов не должны превышать заданных размеров, указанным в картах заказа Приложения №1.1.

3.15.5. Предоставить подтверждение завода-изготовителя аналога о совместимости оборудования с ДФЗ-201, установленной со стороны Райчихинской ГРЭС на линии 110кВ Михайловка-Райчихинская ГРЭС.

3.15.6. Подтвердить совместимость с существующим на ПС Михайловка программным обеспечением EKRASMS, либо включить в стоимость оборудования программное обеспечение, позволяющее производить работу с данными предлагаемого аналога.

3.16. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложениям №1.1 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно картам заказа Приложения №1.1 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание, чертежи с габаритными и установочными размерами, мнемосхемы).

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.