Приложение №1.2. к техническому заданию

- Наименование (марка): Оборудование телемеханики КП «Знак+» или аналог с МИП Satek или аналог

2.1 Требования к МИП (многофункциональный измерительный преобразователь)

2.1.1 Межповерочный период МИП не менее 6 лет

2.1.2 Обязательное наличие Свидетельства о поверке.

2.2 МИП должен иметь:

2.2.1 Три входа напряжения и три изолированные гальванически входа тока.

2.2.2 Многофункциональный трехфазный измеритель токов, напряжений, активной, реактивной и полной мощностей, cosφ, частоты, несимметрии токов и напряжений, тока нейтрали.

2.2.3 Анализатор гармоник: коэффициент искажения синусоидальности (КИС) по токам и напряжениям, индивидуальные гармоники до 40-й. Спектр гармоник и углы.

2.2.4 Трехфазный счетчик электрической энергии по 4 квадрантам, класса точности

0.5S (МЭК 62053-22:2003). Учет активной, реактивной и полной энергии,

суммарной и по фазам

2.2.5 Встроенные часы и календарь, метка времени  с сохранением времени при перерывах в питании до 5 лет.

2.2.6 Возможность обновления программы прибора через порты связи.
2.2.7 Иметь парольную защиту при изменении настроек и уставок МИП.

2.2.8 Дисплей (ЖК или светодиодный) для отображения следующих параметров:

а. напряжение (фазное, линейное)

б. Ток пофазно

в. Активную, реактивную, полную мощность

г. Ток нейтрали

д. Максимальное, минимальное напряжение (фазное, линейное)

е. Максимальный ток, максимальную полную мощность, максимальную активную мощность.

2.2.9 Возможность подключения по системной шине дополнительных блоков.

  - МИП должен иметь следующие метрологические характеристики:

2.4. МИП должен соответствовать следующим стандартам:

а. Система менеджмента качества международного стандарта ISO 9001:2000.

б. Сертификат соответствия с директивами Евросоюза - СЕ

2.5. Безопасность: IEC 61010B-1: 2004 (ГОСТ Р МЭК 61010-2005 - Безопасность электрических

контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования).

2.6 Точность и конструкция:

5.6.1 ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22) - Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

5.6.2 ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) - Аппаратура для измерения

электрической энергии переменного тока. Общие требования испытания и

условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

2.7 Электромагнитная совместимость:

5.7.1 ГОСТ Р МЭК 61010-2005 - Безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования.

5.7.2 ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) - Совместимость

технических средств электромагнитная. Устойчивость к

электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

5.7.3 ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) - Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.

Требования и методы испытаний

5.7.4 ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) - Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам

большой энергии. Требования и методы испытаний

5.7.5 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) - Совместимость

технических средств электромагнитная. Устойчивость к

кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными

электромагнитными полями. Требования и методы испытаний

5.7.6 ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 61000-4-8-93)- Совместимость технических средствэлектромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.Технические требования и методы испытаний.

2.8 Электромагнитное излучение:

5.8.1 ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97) - Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний

5.8.2ГОСТ Р 51318.22-99 (МЭК CISPR 22: Radiated/Conducted class A)

(СИСПР 22-97 - Совместимость технических средств электромагнитная.)

2.9 Основные технические характеристики МИП

2.10 Условия окружающей среды

а. Рабочая температура: -30°C до 60°C

б. Температура хранения: -40°C до 85°C

в. Влажность: 0 до 95% без конденсата

2.11 Источник питания:  Универсальный источник питания ACDC (стандарт):

85-264 В переменного напряжения 50/60 Гц, 88-290 В постоянного напряжения, потребление источника питания до 5 Вт. Встроенная АБ

2.12 Входы напряжения

а. Номинальное напряжение 400 В: Рабочий диапазон: 69 – 828 В

б. Номинальное напряжение 100 В: Рабочий диапазон: 12 – 144 В

в. Потребление для 400 В: < 0.4 ВА

г. Потребление для 120 В: < 0.04 ВА

д. Устойчивость к перегрузке: 1000 В длительно, 2000 В в течение 1 сек.

е. Гальваническая изоляция: 2500 В переменного напряжения (50 Гц), в течение 1 мин.

ж. Импульсное перенапряжение: 6 кВ.

з. Сечение провода: до 12 AWG (3.5мм2)

2.13 Входы  тока:

а. Сечение провода: до 12 AWG (3.5мм2)

б. Гальваническая изоляция: 2500 В переменного напряжения (50 Гц), в течение 1 мин.

г. Импульсное перенапряжение: 6 кВ.

2.14 Номинальный ток 5 А

а. Рабочий диапазон: 0.05 – 10 A RMS Потребление: < 0.1 ВА

б. Устойчивость к перегрузке: 15 A RMS длительно, 300A RMS в течение 1 сек

2.15 Дискретные входы (опция)

а. 7 дискретных входа (сухой контакт)

б. Внутренний источник питания: 24 В постоянного напряжения.

в. Время сканирования: 1 мсек

г. Сечение провода до: 14 AWG (1.5 мм2)

2.16 Порты связи

а. RS-485 optically isolated port

б. Скорость передачи данных: до 115.2 kbps.

в. Поддерживаемые протоколы: Знак+, DNP3, расширеный МЭК-101

г. Сечение провода до: 14 AWG (1.5 мм2)

д. Изоляция: 3000 В переменного напряжения, в течение 1 мин.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оборудование телемеханики

| № п/п. | Наименование совместимого (аналогичного) оборудования |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования телемеханики КП «Знак+» или аналог |  | Компл. | 1 |
| 1.1 | Шкаф напольный 600х800х2058 высотой 42U в составе дверь передняя, с замком, стекло тонированное, дверь задняя с замком металлическая, комплект заземления, блок потолочных вентиляторов, блок электрических розеток | 1шт. |  |  |
| 1.2 | Контроллер КП Синком-IP4/din) или аналог | 2 шт. |  |  |
| 1.3 | Клеммы токовые (*Ia-Ia.,*Ib-Ib.,*Ic-Ic), WGO31 400V/41A/6mm2, Арт. 375692,серая, 35х15 или аналог | 66 шт. |  |  |
| 1.4 | Перемычка для токовых клемм,на 2 клеммы, TKO6/2, Арт. 476 282 или аналог | 33 шт. |  |  |
| 1.5 | Торцевой изолятор для токовых клемм,NPP WGO3-4, Арт. 450 229,серый или аналог | 33 шт. |  |  |
| 1.6 | Клемма проходная (цепи U, ТИ, Uпит),AVK4, Арт. 304 130,серая, 750V/24A/4mm2, 35х15 | 154 шт. |  |  |
| 1.7 | Торцевой изолятор для клемм AVK4,NPP 2.5-10, Арт. 444 120 или аналог | 44 шт. |  |  |
| 1.8 | Перемычка для клемм AVK4 Арт. 474 139 или аналог | 11 шт. |  |  |
| 1.9 | Клеммы ТУ (вкл.,откл.,блокировка АПВ,общий на каждый канал), ASK3A 500V/16A, Арт. 353 109,серая с размыкателем,35х15 или аналог | 121 шт. |  |  |
| 1.10 | Торцевой изолятор для клемм ASK3A,NPP ASK3 450059Арт. | 33 шт. |  |  |
| 1.11 | Держатели для маркировки клеммных групп ME1-1, малый, Арт. 496 12A,серый или аналог | 55 шт. |  |  |
| 1.12 | Концевой стопор KD4, Арт. 495 059 или аналог | 55 шт. |  |  |
| 1.13 | Концевые стопоры KD3,495049Арт.,серый или аналог | 11 шт. |  |  |
| 1.14 | Преобразователь интерфейсов RS485-232 Moxa или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.15 | Контроллер электрической ячейки КЭЯ (100 В) или аналог | 9 шт. |  |  |
| 1.16 | Контроллер электрической ячейки КЭЯ (200 В) или аналог | 3 шт. |  |  |
| 1.17 | Интеллектуальный контроллер связи ИКС «ЗНАК+» или аналог | 2 шт. |  |  |
| 1.18 | Блок питания DR 30-24 или аналог | 10 шт. |  |  |
| 1.19 | FINDER/40.52.9.024.0000 Реле с двумя перекидными контактами =24В DC, 8А для цепей управления или аналог | 22 шт. |  |  |
| 1.20 | FINDER 95.05 SMA Розетка к реле серии 40 или аналог | 22 шт. |  |  |
| 1.21 | Роутер IRZ RUH-3 или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.22 | Din-рейка | 4 м |  |  |
| 1.23 | Блок розеток | 1 шт. |  |  |
| 1.24 | Разветвитель интерфейса ПР-8 или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.25 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 или аналог | 11 шт. |  |  |
| 1.26 | Устройство защиты линии Ethernet | 2 шт. |  |  |
| 1.27 | Устройство защиты 2-х проводной линии | 2 шт. |  |  |
| 1.28 | Источник бесперебойного питания Inelt Monolith II 3000VA или аналог | 1 шт. |  |  |
| 1.29 | Аккумуляторная батарея Fiamm 12FLB400 12-100 или аналог | 8 шт. |  |  |
| 1.30 | Устройство защиты линии RS-485 | 4 шт. |  |  |
| 1.31 | Кабель витая пара UTP cat 5E или аналог | 20 м. |  |  |
| 1.32 | Кабель КИПЭП 2х2х0,60 (RS-485) или аналог | 70 м. |  |  |
| 1.33 | Кабель КВВГЭ 4х1,5 или аналог | 200 м. |  |  |
| 1.34 | Кабель КВВГЭ 4х2,5 или аналог | 200 м. |  |  |
| 1.35 | Кабель КВВГЭ 7х1,5 или аналог | 200 м. |  |  |
| 1.36 | Провод ПВ-1 1х1,5 или аналог | 200 м. |  |  |
| 1.37 | Провод ПВ-1 1х2,5 или аналог | 200 м. |  |  |
| 1.38 | Провод ПВ-3 1х1,5 или аналог | 150 м. |  |  |
| 1.39 | Провод ПВ-3 1х2,5 или аналог | 150 м. |  |  |
| 1.40 | Металлорукав РЗ- ЦХ-32 СМ10-32-025 или аналог | 45 м |  |  |
| 1.41 | Металлорукав РЗ- ЦХ-50 СМ10-50-015 или аналог | 80 м |  |  |