Приложение №1.2 к техническому заданию

- Технические требования к оборудованию ВЧ связи

- Наименование (марка): Оборудование ВЧ связи ПС Невер

3.1. Общие требования:

3.1.1. Аппаратура должна иметь действующий аттестат соответствия ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС».

3.1.2. Аппаратура должна иметь аттестацию на информационную безопасность и должна быть рекомендована к применению на энергообъектах.

3.1.3.	Выходная мощность передачи: в диапазоне 16÷500 кГц не менее 70 Вт, в диапазоне 500÷750 кГц не менее 40 Вт, в диапазоне 750÷1000 кГц  не менее 30 Вт.

3.1.4.	Иметь возможность работы на смежных частотах приёма/передачи.

3.1.5.	Иметь возможность работы в расширенной полосе частот до 50 кГц, в том числе и на всем жизненном цикле без отзыва на предприятие изготовитель.

3.1.6.	Возможность перестройки аппаратуры по частоте обслуживающим персоналом на объекте во всем диапазоне с шагом не более 1 кГц, без приобретения дополнительных ЭРЭ без отправки на завод изготовитель.

3.1.7. Возможность построения сложных топологий – радиальные схемы построения в количестве не менее 10 станций.

3.1.8. Аппаратура должна иметь смешанный режим работы в полосе 4 кГц (аналоговая телефония (с полосой не менее 0,3- 2,0 кГц) + передача данных по ГОСТ Р МЭК 870-5-101 со скоростью до 9600 Бит/сек).

3.1.9.	Наличие встроенного маршрутизатора с возможностью работы в разных подсетях, иметь возможность работы в режиме «мост». Иметь режим встроенного коммутатора.

3.1.10. Наличие возможности изменения сетевых настроек и наличие официального МАК адреса.

3.1.11. Наличие встроенного мультиплексора цифровых каналов передачи данных.

3.1.12. Стыковка ПО вокодера со смежной аппаратурой в цифровом виде.

3.1.13. Аппаратура должна иметь возможность работы с внешними модемами стороннего производителя в аналоговом режиме.

3.1.14. Возможность задания полосы фильтров аналоговых каналов с шагом 1 Гц

3.1.15. Возможность организации работы со стыком по ВЧ тракту с аппаратурой стороннего производителя (Проблема «обратных концов»).

3.1.16. Аппаратура должна иметь встроенный измерительный комплекс с возможностями:

А. измеритель скорости канала передачи данных отдельно, для каждой полосы 4 кГц;

Б. измеритель суммарной скорости канала передачи данных в мультиплексоре;

В. измеритель ОСШ каждого канала;

Г. измеритель BER каждого канала;

Д. измеритель уровней в дБн в каждом канале по передаче;

Е. измеритель уровней в дБн в каждом канале по приему;

Ж. селективный измеритель уровней в дБн в каждом канале по приему;

И. измеритель псофометрических уровней в дБн;

К. тестовый генератор синусоидальный сигнал с шагом перестройки 1 Гц, былого шума, шумов «короны»;

Л. тестовый генератор модемов FSK 1:1, 1:3, 1:7, Fв, Fн;

М. встроенные измерители температур;

Н. встроенное переговорное устройство громкой связи;

О. встроенный анализатор качества ВЧ тракта, для цифрового режима работы;

П. встроенный спектроанализатор

3.1.17. Возможность настройки конфигураций и режимов станции без реального к ней  подключения («виртуальная» настройка параметров станции).

3.1.18. Сохранения и обмена файлами настроек станции.

3.1.19. Возможность распечатки паспорта ВЧ канала

3.1.20. Возможность ведения «не стираемого» журнала событий.

3.1.21. Возможность обновления программного обеспечения по сети Ethernet.

  - Требования к мониторингу состояния оборудования

Мониторинг состояния оборудования должен обеспечивать:

4.1.1. Система автоматического контроля, диагностирования оборудования и управления должна быть реализована программно-аппаратным способом и должна выполнять следующие функции:

А. автоматический контроль и диагностирование состояния оборудования местной и удаленной станциями с измерением параметров и выявлением неисправного блока, платы;

Б. управление работой местной  и удаленной станциями путем изменения при необходимости  ее параметров;

В. графическое представление параметров станции, с выбором параметров графики потребителем, в том числе и на внешнем, собственном, устройстве управления.

В. измерение уровней сигналов;

4.1.2. Система управления должна предоставлять возможность обслуживающему персоналу осуществлять оперативно:

А. выбор ширины полос телефонных каналов;

Б. изменение конфигурации (количество и состояние) модемов в каждом канале;

В. управление режимами работы модемов и их тестирование;

Г. изменение уровней на НЧ и ВЧ входах/выходах каналов;

Д. выбор режима работы АРУ (ручной, автоматический);

Е. включение/отключение компандера, ограничителя, эквалайзера;

Ж. коррекцию АЧХ сквозного тракта,

И. коррекцию времени задержки, для эхокомпенсатора

4.1.3. Устройство контроля должно осуществлять непрерывное, круглосуточное наблюдение за состоянием станцией и всего изделия без использования ПК:

А. конструктивно устройство должно быть установлено на DIN рейку 35/7,5 мм;

Б. устройство должно питаться от 48 В (36-72В), которые могут быть взяты с блока питания станции;

В. должен вестись непрерывный учет технического состояния обеих станций;

Г. должна осуществляться интеграция с внешними системами;

Д. должна осуществляться реализация функций контроля объектами на базе открытого протокола SNMP;

Е. должна осуществляться реализация разграничения прав доступа к функциям управления, реализация функций управления через внешние, по отношению к Системе, терминалы доступа;

Ж. должно осуществляться резервирование конфигурации объектов, долговременное хранение конфигураций, история конфигураций;

З. должна осуществляться реализация ведения журналов регистрации событий;

И. должна осуществляться реализация отображения текущего состояния;

К. должна осуществляться реализация функций разграничения прав доступа к системе на уровне форм и действий;

Л. должна быть система построения отчетов.

4.3. Требования к оповещению.

Подсистема должна обеспечивать подачу во внешнюю систему сигналов «отказ» и «предупреждение» в виде контактов реле и светодиодной индикации на лицевых панелях аппаратуры, как  местной, так и с удаленной станций.

  - Требования к прикладному программному обеспечению.

Аппаратура должна функционировать без постоянного вмешательства и применения внешнего прикладного программного обеспечения. Программа контроля и управления аппаратурой должна запускаться под операционной системой Windows и/или Linux.

  - Аппаратура должна обладать следующим базовым функционалом:

А. в аналоговом режиме аппаратура должна обеспечивать организацию стандартных или комбинированных телефонных (ТФ) каналов для передачи речевой информации в полосе от 0,3 до 2,0/3,7 кГц с двух- и четырех проводными окончаниями. Возможное число аналоговых  каналов ТЧ не менее  20 шт.;

Б. стандартный ТФ канал – четырехпроводный, с эффективно передаваемой полосой частот от 0,3 до 3,4 кГц; от 0,3 до 3,7 кГц, с уровнями в направлении передачи минус 13,0 дБ, в направлении приема плюс 4,0 дБ с регулировкой уровней в пределах ±5 дБ от номинального значения с шагом 0,1 дБ;

В. комбинированный канал – четырехпроводный, разделенный на полосы 	от 0,3 до 2,0÷3,4 кГц для организации ТФ канала и от 2,1 до 3,7 кГц для каналов телемеханики (ТМ);

Г. в цифровом режиме работы аппаратура должна иметь возможность организации цифрового канала передачи данных (ЦКПД) с помощью встроенного модема QAM модуляции со скоростью до 32 кбит/с в полосе 4 кГц по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101,

Д. в смешанном режиме работы аппаратура должна обеспечивать применение в базовой полосе 4 кГц аналогового телефонного канала с 4-х и 2-х проводными окончаниями (с полосой не менее 0,3-2,0 кГц) и цифровой канал передачи данных по протоколам ГОСТ Р МЭК 870-5-101 на скоростях до 9600 Бит/сек.

Е. встроенные интерфейсы двухпроводных окончаний (платы телефонии), работающие по протоколам FXO/FXS, АДАСЭ, стыковка с Триком, которые устанавливаются по заказу (см. карту заказа). Смена  режимов работы должна производиться программным способом от программы управления.

Ж. встроенные асинхронные модемы FSK модуляции до 1200 бит/с в надтональном диапазоне канала ТЧ и 1200/2400 бит/с в тональном диапазоне. Параметры входных/выходных импульсов по стыку RS232/RS422 – стандартный двухуровневый сигнал;

З. возможность работы по аналоговым входам/выходам внешних асинхронных модемов FSK модуляции сторонних производителей со скоростью от 100 до 2400 бит/с  (Режим произвольных частот).

  - Аппаратура должна быть выполнена на базе типового 19" конструктива высотой не более 15,3 см.

  - Аппаратура должна содержать мультиплексор. Мультиплексор должен производить суммирование цифровых потоков, из заданных по программе управления (полос 4 кГц).

5.5. Выбор количества мультиплексируемых блоков должен производиться по программе управления.

  - Тип входного интерфейса должен выбираться по программе управления, причем тип интерфейсов на передаче и приеме могут отличаться.

  - Требования к аппаратному обеспечению.

    - Аппаратура должна включать универсальные функциональные модули и блоки станций, обеспечивающие минимальный ЗИП и минимальное время восстановления.

    - Аппаратура должна иметь в своем составе:

а. МУС первый и второй с техническими характеристиками - мощность до 80 Ватт каждого, частотный диапазон 16-1000 кГц, гальваническая изоляция входа и выхода, измеритель температуры радиатора;

б. блок питания с техническими характеристиками - преобразование входных напряжений 220 В постоянного и переменного тока в выходное 48 В, клеммник выходного напряжения 48 В, мощность блока до 150 Ватт;

в. блок линейного фильтра передачи и приема с техническими характеристиками:

частотный диапазон 16-1000 кГц, полоса частот 4-50 кГц, возможность настройки на любые частоты и полосы без заказа дополнительных ЭРЭ;

г. блоки интерфейсов с техническими характеристиками - законченное устройство с разъемами входных интерфейсов, питанием 48 В, входными фильтрами питания и защитой питания со специальными устройствами, обеспечивающими преобразование входа и выхода 4-х проводных каналов, 2-х проводных каналов, цифрового интерфейса RS232, интерфейсов телемеханики RS232/422 в цифровые потоки внутренней коммутации и преобразования;

д. блок мультиплексора с техническими характеристиками - законченное устройство с разъемами входных интерфейсов, питанием 48 В, входными фильтрами питания и защитой питания, обеспечивающие стандартное подключение интерфейсов RS232/485 и Ethernet и преобразование их во внутренний цифровой поток.

7.1. Требование к электропитанию.

7.1.1.Аппаратура должна иметь универсальное питание – 48, 60, 110, 220В постоянного тока, 220/230В (плюс10%/минус 20%) переменного тока, без заказа дополнительных блоков.

7.1.2. Аппаратура должна иметь возможность резервирования питания от разных фаз сети переменного тока 220/230В с дополнительными блоками питания АС/DC с выходным напряжением 48 В, с креплением на DIN рейку.

7.1.3. Блоки питания должны иметь дополнительно схему защиты входных цепей.

7.1.4. Мощность потребления должна быть не более 130 Ватт в максимальном исполнении по канальности.

7.1.5. Аппаратура должна выдерживать изменение номинального напряжения электропитания постоянного тока по ГОСТ Р 51317.6.5:

А. провалы 0,7*Uн, длительностью 1000мс;

Б. провалы 0,4*Uн, длительностью 100 мс;

В. прерывания 0*Uн, длительностью 500мс.

7.1.6. Изменение полярности электропитания постоянного тока не должно приводить к отказу оборудования.

  - Требования к размерам и весу.

    - Аппаратура должна быть выполнена на базе типового 19" конструктива высотой 6U.

8.1.2. Конструктивно каждая станция должна представлять собой субблок высотой не более 6U (25 см.) с установленными в него блоками, предназначенный для установки в еврошкафы или стойки 19" исполнения.

8.1.3. Вес, в максимальной комплектации, должен быть, не более 25 кг.

9.1.  Требования к климатическим факторам.

9.1.1. Аппаратура должна относиться к климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 с интервалами рабочих температур от 1 до 45Со при относительной влажности воздуха до 80% и температуре 25 Со, атмосферном давлении не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст).

9.1.2. В упакованном виде аппаратура должна выдерживать температуру от минус 50 Со до плюс 50 Со и относительную влажность до 80 % при температуре 25 Со.

  - Требования к условиям электромагнитной обстановки.

Аппаратура должна быть предназначена, для эксплуатации в условиях электромагнитной обстановки класса 3 по СТО 56947007-29.240.044-2010 (ГОСТ Р 51317.4.3), к допустимому уровню радиопомех – к аппаратуре класса А по ГОСТ Р 51318.22 и по способу защиты от поражения электрическим током – к аппаратуре класса I по ГОСТ 12.2.007.0.

  - Требования к механической устойчивости.

    - По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды аппаратура должна относиться к группе М6 по ГОСТ 17516.1-2001.

    - Параметры аппаратуры должны соответствовать требованиям после воздействия ударной (вертикальной) нагрузки по ГОСТ 23216 с параметрами воздействия 2000 ударов с ускорением 98 м/с2 (10g) с частотой следования 100 ударов в минуту и продолжительностью от 2 до 15 мс и 8800 ударов с ускорением 147м/с2 (15g) и продолжительностью от 2 до 15 мс, с частотой следования до 100 ударов в минуту.

  - Требования к интеграции в систему мониторинга: Аппаратура должна иметь возможность интеграции в систему мониторинга по протоколу SNMP и предусмотрена возможность получения информации и статистики по работе блоков посредством использования сетевого протокола SimpleNetworkManagerProtocol (SNMPv2c).