- Приложение №1.3. к техническому заданию

- Краткое описание объемов закупок оборудования.

  - Краткое описание объемов и тип закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Тип оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование ВЧ связи | ЦВК-16/8-40 или аналогичная |

- Основные технические требования.

| № пп | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи с полосой частот передачи и приёма 8 кГц: - выходная мощность передачи: в диапазоне 16÷500 кГц не менее 40 Вт; - возможность перестройки аппаратуры по частоте обслуживающим персоналом на объекте без отправки на завод изготовитель; - чувствительность приемника по пилот-сигналу: не хуже -50 дБм; - динамический диапазон АРУ не менее 80 дБ; - избирательность приемника: ≥ 100 Гц от границ канала: 34 дБ, ≥ 4 кГц: 40 дБ, ≥ 8 кГц: 42 дБ - скачки затухания ВЧ-тракта: до 4 дБ без потери канала связи; - уход частот в канале ТЧ не более 0,1 Гц; - автоматический эквалайзер в аналоговом и цифровом режимах с компенсацией неравномерности АЧХ и ГВП; - скорость передачи в базовой полосе 4 кГц не хуже 28800 бит/с при соотношении С/Ш не менее 36,5 дБ.; - возможность работы на максимальной мощности и максимальной скорости не менее 28800 бит/с на сближенных (смежных) частотах; - многоступенчатая адаптация по скорости передачи в зависимости от соотношения С/Ш, не менее 9 ступеней адаптации; - возможность организации 2-х телефонного канала и 8-и каналов передачи данных (RS-232, RS-485) одновременно в полосе 8 кГц, без использования внешних мультиплексоров; - возможность организации не менее чем 2-х телефонных каналов и 4-х каналов передачи данных (RS-232, RS-485) и 2 каналов передачи данных с Ethernet-интерфейсом одновременно в полосе 8 кГц, без использования внешних мультиплексоров; - возможность организации независимого канала передачи данных с Ethernet интерфейсом в базовой полосе 8 кГц; - наличие встроенных функций измерений АЧХ, ГВП, спектральной плотности шума; - наличие функции мониторинга текущего состояния оборудования ВЧ-связи, передача значений встроенных измерений по протоколам МЭК-104 и SNMP с ближней и удаленной стороны через ВЧ-канал; - наличие функции синхронизации встроенных часов по протоколу NTP с ближней и удаленной стороны через ВЧ-канал; - наличие действующего сертификата соответствия по ЭМС в соответствии с требованиями СТО 56947007-33.060.40.177-2014. | 2 |
| 2 | монтажная ВЧ панель | 2 |