

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 304/МР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Вакуумные выключатели» закупка 1036 раздел 1.2 ГКПЗ 2017 г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск**  **ЕИС** № ***31704811700*** | **« 22 » марта 2017** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен «***Вакуумные выключатели» закупка 1036 .***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***4 693 142,97*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявки* ***ООО "ЭЛЕГИЯ"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
3. *О признании заявки* ***ООО "ДВЭС"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
4. *О признании заявки* ***АО "ДЭТК"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
5. *О признании заявки* ***ООО "НПО "Сибэлектрощит"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
6. *О признании заявки* ***ООО "СибЭнТех"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
7. *О признании заявки* ***ООО "Таврида Электрик МСК***" *не соответствующей*

*условиям запроса цен*

1. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
2. *Об итоговой ранжировке заявок*
3. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе цен** |
| 1 | ***ООО "ЭЛЕГИЯ"*** (660131, г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 1г, пом.1) | Цена: 2 925 000,00 руб. (цена без НДС: 2 478 813,56 руб.) |
| 2 | ***ООО "ДВЭС"*** (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) | Цена: 2 950 000,00 руб. (цена без НДС: 2 500 000,00 руб.) |
| 3 | ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8) | Цена: 3 776 000,00 руб. (цена без НДС: 3 200 000,00 руб.) |
| 4 | ***ООО "Электросистемы"*** (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34) | Цена: 4 135 900,00 руб. (цена без НДС: 3 505 000,00 руб.) |
| 5 | ***АО "ДЭТК"*** (119270, Россия, г. Москва, ул. Набережная Лужнецкая, д. 2/4, стр. 10) | Цена: 4 200 000,00 руб. (цена без НДС: 3 559 322,03 руб.) |
| 6 | ***ООО "НПО "Сибэлектрощит"*** (644089, г. Омск, пр. Мира д. 69) | Цена: 4 230 000,00 руб. (цена без НДС: 3 584 745,76 руб.) |
| 7 | ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) | Цена: 5 371 758,00 руб. (цена без НДС: 4 552 337,29 руб.) |
| 8 | ***ООО "СибЭнТех"*** (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) | Цена: 5 424 868,04 руб. (цена без НДС: 4 597 345,80 руб.) |
| 9 | ***ООО "Таврида Электрик МСК***" (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | Цена: 5 517 090,00 руб. (цена без НДС: 4 675 500,00 руб.) |

***ВОПРОС 2 «О признании заявки ООО "ЭТК Энерготранс"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО "ЭЛЕГИЯ"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В технической информации указан электромагнитный тип привода вакуумного выключателя, что не соответствует опросному листу Заказчика, в которых указан пружинно-моторный привод. Данное несоответствие является существенным в связи с тем, что использование данного оборудования предполагает необходимость замены существующих цепей заводки пружин рассчитанных на ток не более 1,2 А (ток существующих двигателей заводки пружин) на цепи током 20 А.  - Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания.  - Документация не разбита на отдельные тематические папки, что не соответствует п. 3.13. технического задания. |

***ВОПРОС 3 «О признании заявки ООО "ДВЭС"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО "ДВЭС"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В технической информации указан электромагнитный тип привода вакуумного выключателя, что не соответствует опросному листу Заказчика, в которых указан пружинно-моторный привод. Данное несоответствие является существенным в связи с тем, что использование данного оборудования предполагает необходимость замены существующих цепей заводки пружин рассчитанных на ток не более 1,2 А (ток существующих двигателей заводки пружин) на цепи током 20 А.  - Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания.  - Документация не разбита на отдельные тематические папки, что не соответствует п. 3.13. технического задания. |

***ВОПРОС 4 «О признании заявки АО «ДЭТК»*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***АО «ДЭТК»*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации, что не соответствует п. 3.4.1 технического задания.  - Отсутствует подтверждение обеспечения конструкцией комплектов адаптации механической блокировки отключения линейного разъединителя при включенном выключателе, что не соответствует п. 3.5. технического задания.  - Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3 технического задания.  - Документация не разбита на отдельные тематические папки, что не соответствует п. 3.13. технического задания. |

***ВОПРОС 5 «О признании заявки ООО «НПО «Сибэлектрощит»*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «НПО «Сибэлектрощит»*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации, что не соответствует п. 3.4.1 технического задания.  - Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3 технического задания.  - Отсутствует подтверждение обеспечения конструкцией комплектов адаптации механической блокировки отключения линейного разъединителя при включенном выключателе, что не соответствует п. 3.5. технического задания. |

***ВОПРОС 6 «О признании заявки ООО «СибЭнТех»*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «СибЭнТех»*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации, что не соответствует п. 3.4.1 технического задания.  - Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3 технического задания.  - Отсутствует подтверждение обеспечения конструкцией комплектов адаптации механической блокировки отключения линейного разъединителя при включенном выключателе, что не соответствует п. 3.5. технического задания.  - Документация не разбита на отдельные тематические папки, что не соответствует п. 3.13. технического задания. |

***ВОПРОС 7 «О признании заявки ООО «Таврида Электрик МСК»******не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «Таврида Электрик МСК»*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Предложены выключатели с приводом типа «магнитная защелка», что не соответствует опросному листу Заказчика, в которых указан пружинно-моторный привод. |

***ВОПРОС 8 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8), ***ООО "Электросистемы"*** (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34), ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 9 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** |
| 1 место | ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8) | ***3 200 000,00*** |
| 2 место | ***ООО "Электросистемы"*** (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34) | ***3 505 000,00*** |
| 3 место | ***ООО "ЭТС"*** (680014 г. Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) | ***4 552 337,29*** |

***ВОПРОС 10 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

***Признать победителем*** открытого запроса цен  ***«Вакуумные выключатели»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8), на условиях: Цена: 3 776 000,00 руб. (цена без НДС: 3 200 000,00 руб.) Срок завершения поставки: до 31.07.2017г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи- приемки Товара, товарной накладной (ТОРГ-12). Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с даты отгрузки. Гарантия от коррозии, при отсутствии механических повреждений -10 лет.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*397-260*