

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 310/МР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Выкатные элементы с выключателями», закупка 1035 раздел 1.2 ГКПЗ 2017 г***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31704816910*** | **« 27» марта 2017** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен «***Выкатные элементы с выключателями» закупка 1035 .***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***3 186 85,95*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявки* ***ООО "ДВЭС"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
3. *О признании заявки* ***ЗАО "Чебоксарский Электроаппарат"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
4. *О признании заявки* ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
5. *О признании заявки* ***ООО "Брянский ЭТЗ"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
6. *О признании заявки* ***ООО "СибЭнТех"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
7. *О признании заявки* ***ООО ПО "НЗЭТ"*** *не соответствующей условиям запроса цен*
8. *О признании заявки* ***ЗАО "ЗВО"*** *не соответствующей условиям запроса цен*
9. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
10. *Об итоговой ранжировке заявок*
11. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе цен** |
| 1 | ***ООО "ДВЭС"*** (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) | Цена: 2 596 000,00 руб. (цена без НДС: 2 200 000,00 руб.) |
| 2 | ***ЗАО "Чебоксарский Электроаппарат"*** (428000 г. Чебоксары пр. И. Яковлева 3) | Цена: 2 702 200,00 руб. (цена без НДС: 2 290 000,00 руб.) |
| 3 | ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8) | Цена: 2 830 820,00 руб. (цена без НДС: 2 399 000,00 руб.) |
| 4 | ***ООО "Брянский ЭТЗ"*** (241004, Брянская обл., г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45 А) | Цена: 3 175 380,00 руб. (цена без НДС: 2 691 000,00 руб.) |
| 5 | ***ООО "СибЭнТех"*** (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) | Цена: 3 245 000,00 руб. (цена без НДС: 2 750 000,00 руб.) |
| 6 | ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 19, оф. 230) | Цена: 3 658 000,00 руб. (цена без НДС: 3 100 000,00 руб.) |
| 7 | ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | Цена: 3 658 009,05 руб. (цена без НДС: 3 100 007,67 руб.) |
| 8 | ***ЗАО "ЗВО"*** (Россия, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул.Советская, 59) | Цена: 3 711 100,00 руб. (цена без НДС: 3 145 000,00 руб.) |
| 9 | ***ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"*** (115191, Россия, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 10) | Цена: 3 752 364,60 руб. (цена без НДС: 3 179 970,00 руб.) |

***ВОПРОС 2 «О признании заявки ООО "ДВЭС"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

 Отклонить заявку Участника ***ООО "ДВЭС"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - В техническом предложении указаны выключатели на 630 А и на 1000 А, что не соответствует опросному листу в котором указаны все выключатели на номинальный ток 1000 А. Несоответствие п. 1., 3.2, 3.10, 3.11 технического задания.- В руководстве по эксплуатации указано собственное время отключения не более 0,04 сек., что не соответствует требованиям опросного листа, в котором указано собственное время отключения не более 0,03 сек. Несоответствие п. 1., 3.2, 3.10, 3.11 технического задания.-  В предложении отсутствует подробная техническая информация (достаточный объём технических характеристик) непосредственно по предлагаемым в составе выкатных элементов выключателям ВВТЭ и их приводам. Несоответствие п. 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания.-  В соответствии с Руководством по эксплуатации ИНЛЯ.674152.007 РЭ, размещённом на официальном сайте производителя, выключатель используется с электромагнитным приводом имеющим ток потребления привода выключателя при включении/отключении 60/2,5 А, что не соответствует техническому заданию и опросному листу, в которых указан ток потребления привода выключателя при включении/отключении не более 0,6/0,6 А. Несоответствие п. 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания. - В технической информации указана масса выкатного элемента не более 210 кг, в интернет изданиях указана масса выключателя более 72 кг, что не соответствует требованиям опросного листа. Несоответствие п. 1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания.- В техническом предложении участника отсутствует информация о применяемом блоке управления и его совместимости с релейной защитой и автоматикой выполненной на электромеханической базе, что не соответствует п. 1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания.- Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания.- Не приложены протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 3.3 технического задания. |

***ВОПРОС 3 «О признании заявки ЗАО "Чебоксарский Электроаппарат"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "Чебоксарский Электроаппарат"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Отсутствует копии декларации соответствия на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.3. технического задания.- Не приложены протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 3.3 технического задания.- Не предоставлена документация, подтверждающая конструктив оборудования, что не соответствует п. 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 технического задания- Отсутствует подтверждение соответствия климатического исполнения предлагаемого оборудования У2, что не соответствует п. 3.5. технического задания.- Не указан производитель предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 3.6, 4.2 технического задания.- Отсутствует подробное техническое описание предлагаемого к поставке оборудования, что не позволяет оценить соответствие предлагаемого оборудования требованиям технического задания и опросного листа. Несоответствие п. 1, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания.- Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания.- Отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии не менее 10 лет, что не соответствует п. 3.7. технического задания. |

***ВОПРОС 4 «О признании заявки ООО "ЭТК Энерготранс не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО "ЭТК Энерготранс*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - В техническом предложении указана масса выключателя 50 кг, что не соответствует требованиям опросного листа, где указан вес не более 40 г. Несоответствие п. 3.10 технического задания.- Не приложена декларация соответствия ГОСТ 1516.3-96, что не соответствует п.3.3. технического задания.- Согласно приложенной технической информации ток потребления электромагнитов привода выключателя составляет 1.5 А, что не соответствует техническому заданию и опросному листу, в которых указан ток потребления привода выключателя при включении/отключении не более 0,6/0,6 А. Несоответствие п. 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания. - Приложен протокол испытаний № 739/мм 24.06.2014г с истекшим сроком действия до 01.08.2016г.- Предполагаемое оборудование не является аналогом заявленного вакуумного выключателя с приводом электромагнитная защелка. Предлагаемый выключатель комплектуется пружинно-моторным приводом, который предполагает наличие выделенных силовых цепей заводки пружин, которые отсутствуют в существующем РУ 10 кВ укомплектованного на данный момент выключателями с электромагнитным приводом.- В техническом предложении участника отсутствует подтверждающая информация о совместимости предлагаемого оборудования с существующей релейной защитой и автоматикой выполненной на электромеханической базе, что не соответствует п. 1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания.- климатическое исполнение предложенного выключателя ВВР У3 (протокол испытаний № 739/мм 24.06.2014г.), что не соответствует п.3.5. технического задания.- Отсутствует информация о выкатном элементе (сборочные и компоновочные чертежи, размеры, техническое описание и т.д.), что не соответствует п. 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания. |

***ВОПРОС 5 «О признании заявки ООО "Брянский ЭТЗ"»*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

 Отклонить заявку Участника ***ООО "Брянский ЭТЗ"***от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Не приложены протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 3.3 технического задания.- Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания.- Отсутствует подтверждение гарантии на поставляемое оборудование и гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует п. 3.7. технического задания.- Участник в предложении не указал срок поставки и условия оплаты за поставленную продукцию, что не соответствует требованиям п.2 Технического задания и ***не приемлемо*** для заключения договора поставки. |

***ВОПРОС 6 «О признании заявки ООО «СибЭнТех»*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «СибЭнТех»*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - В техническом предложении указаны выключатели на 630 А и на 1000 А, что не соответствует опросному листу в котором указаны все выключатели на номинальный ток 1000 А. Несоответствие п. 1., 3.2, 3.10, 3.11 технического задания.- Документация не разбита на отдельные тематические папки, что не соответствует п. 3.13. технического задания.-  Не приложены протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 3.3 технического задания.- Не приложена декларация соответствия ГОСТ 1516.3-96, что не соответствует п.3.3. технического задания.- Отсутствует информация о выкатном элементе (сборочные и компоновочные чертежи, размеры, техническое описание и т.д.), что не соответствует п. 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания.- В руководстве по эксплуатации указано собственное время отключения не более 0,04 сек., что не соответствует требованиям опросного листа, в котором указано собственное время отключения не более 0,03 сек. Несоответствие п. 1., 3.2, 3.10, 3.11 технического задания.- Согласно приложенной технической информации ток потребления электромагнитов привода выключателя составляет 35/0,45 А что не соответствует техническому заданию и опросному листу, в которых указан ток потребления привода выключателя при включении/отключении не более 0,6/0,6 А. Несоответствие п. 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 технического задания. - Отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии не менее 10 лет, что не соответствует п. 3.7. технического задания.- В техническом предложении указана масса выключателя 86 кг, что не соответствует требованиям опросного листа, где указан вес не более 40 г. Несоответствие п. 3.10 технического задания. |

***ВОПРОС 7 «О признании заявки ООО ПО "НЗЭТ"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО ПО "НЗЭТ"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Участник документально не подтвердил ставку , что не соответствует п.2.3.1.3 «Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей Документации о закупке должны быть предоставлены Участником через ЭТП в отсканированном виде» |

***ВОПРОС 8 «О признании заявки ЗАО "ЗВО"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "ЗВО"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания. |

***ВОПРОС 9 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

 **Признать** заявки ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19), ***ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"*** (115191, Россия, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 10) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 10 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** |
| 1 место | ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | ***3 100 007,67*** |
| 2 место | ***ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"*** (115191, Россия, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 10) | ***3 179 970,00*** |

***ВОПРОС 11 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

 ***Признать победителем*** открытого запроса цен  ***«Выкатные элементы с выключателями»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19), на условиях: Цена: 3 658 009,05 руб. (цена без НДС: 3 100 007,67 руб.) Срок завершения поставки: до 31.08.2017г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12). Гарантийный срок: 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*397-260*