

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 287/МТПиР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Оборудование ВЧ связи» закупка 1064 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2017 г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск**  **ЕИС** № ***31704810284*** | **« 30» марта 2017 г.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен ***«Оборудование ВЧ связи» закупка 1064 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2017 г.***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: **4 387 391,37** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "НПФ "Модем"***
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *Об итоговой ранжировке заявок*
5. *О выборе победителя открытого электронного запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в запросе цен*** |
| 1 | ***ООО "НПФ "Модем"*** (195427, г.Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1) | Цена: 3 057 733,09 руб. с НДС  (цена без НДС: ***2 591 299,23 руб***.) |
| 2 | ***ООО "НПО УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ"***  (620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 1 км, д. 8Б, оф. 30) | Цена: 5 025 177,70 руб. с НДС  (цена без НДС: ***4 258 625,17 руб***.) |
| 3 | ***ООО "Промэнерго"*** (623406, г. Каменск - Уральский, ул. Гагарина, д.52) | Цена: 5 054 553,60 руб. с НДС  (цена без НДС: ***4 283 520,00 руб***.) |
| 4 | ***ООО "Титан Энергоресурс"*** (675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 270, офис 4) | Цена: 5 170 000,00 руб. с НДС  (цена без НДС: ***4 381 355,93 руб***.) |
| 5 | ***ООО "ТюменьСвязь"*** (625037, г. Тюмень, ул. Таврическая д. 13а оф. 207) | Цена: 5 177 121,80 руб. с НДС  (цена без НДС: ***4 387 391,36 руб***.) |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ООО "НПФ "Модем"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "НПФ "Модем"*** (195427, г.Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1) от дальнейшего рассмотрения на основании п. п. 5.2.(а), п 8.1.2., 6.1.2 прил. 1.2 п. 7.1.4 Технического задания и п. 2.4.2.4 (а,б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:  -В составе Технического предложения в таблице п.28 А указано: «Аппаратура обладает следующим базовым функционалом: « в аналоговом режиме аппаратура обеспечивает организацию стандартных или комбинированных телефонных (ТФ) каналов для передачи речевой информации в полосе от 0,3 до 2,0/3,7 кГц с двух- и четырёх проводными окончаниями. **Возможное число аналоговых каналов ТЧ не менее 8 шт**. с возможностью расширения до 24». Это противоречит требованиям приложения № 1.2 к технического задания п.5.2 А где указано: «В аналоговом режиме аппаратура должна обеспечивать организацию стандартных или комбинированных телефонных (ТФ) каналов для передачи речевой информации в полосе от 0,3 до 2,0/3,7 кГц с двух- и четырех проводными окончаниями. Возможное число аналоговых каналов **ТЧ не менее 20 шт**.». (***предложено меньшее число каналов в базовом функционале*)**  - В составе Технического предложения в таблице **п.42** указано: «Конструктивно каждая станция представляет **собой 2 субблока высотой по 6U** с установленными в него блоками, предназначенный для установки в еврошкафы или стойки 19" исполнении. Что не соответствует п.8.1.2 Приложения 1,2 ТЗ, в соответствии с которым «Конструктивно каждая станция должна представлять собой субблок высотой **не более 6U (25 см.)** с установленными в него блоками, предназначенный для установки в еврошкафы или стойки 19" исполнения**.**» (***это не позволит физически расположить в шкафу требуемое количество оборудования с требуемым по проекту расположением***)  - В составе Технического предложения в таблице **п.34 а** указано: « Аппаратура имеет в своем составе: а. «**МУС** с техническими характеристиками - мощность до 80 Ватт с возможностью суммирования мощности двух МУС и получения суммарной мощности 160 Вт, частотный диапазон 16-1000 кГц, гальваническая изоляция входа и выхода», **что не соответствует п. 6.1.2 ТЗ** в соответствии с которым: «**МУС первый и второй** с техническими характеристиками - мощность до 80 Ватт каждого, частотный диапазон 16-1000 кГц, гальваническая изоляция входа и выхода, **измеритель температуры радиатора (*предложена аппаратура с меньшим диапазоном частот (ширина канала) при этом расширение полосы возможно только заказом дополнительных кассет*)**  -В составе Технического предложения в таблице **п.34 д** **указано: «** **встроенный мультиплексор** с техническими характеристиками - с разъемами входных интерфейсов, входными фильтрами питания и защитой питания, обеспечивающий стандартное подключение интерфейсов RS232/485 и Ethernet и преобразование их во внутренний цифровой поток», что не соответствует **п.6.1.2 д ТЗ** в соответствии с которым: « **блок мультиплексора с техническими характеристиками - законченное устройство с разъемами входных интерфейсов**, питанием 48 В, входными фильтрами питания и защитой питания, обеспечивающие стандартное подключение интерфейсов RS232/485 и Ethernet и преобразование их во внутренний цифровой поток» *(****предлагает вместо отдельного мультиплексора встроенный.)***  - В составе Технического предложения в таблице **п.38** указано: «Мощность **потребления не более 200 Ватт** в максимальном исполнении по канальности», что не соответствует п.7.1.4 ТЗ в соответствии с которым: «Мощность потребления должна быть не более 130 Ватт в максимальном исполнении по канальности» |

***ВОПРОС 3 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***ООО "НПО УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ"***  (620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 1 км, д. 8Б, оф. 30), ***ООО "Промэнерго"*** (623406, г. Каменск - Уральский, ул. Гагарина, д.52), ***ООО "Титан Энергоресурс"*** (675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 270, офис 4), ***ООО "ТюменьСвязь"*** (625037, г. Тюмень, ул. Таврическая д. 13а оф. 207) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** | ***Страна происхождения*** |
| 1 место | ***ООО "НПО УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ"***  (620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 1 км, д. 8Б, оф. 30) | ***4 258 625,17*** | ***РФ*** |
| 2 место | ***ООО "Промэнерго"*** (623406, г. Каменск - Уральский, ул. Гагарина, д.52) | ***4 283 520,00*** | ***РФ*** |
| 3 место | ***ООО "Титан Энергоресурс"*** (675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 270, офис 4) | ***4 381 355,93*** | ***РФ*** |
| 4 место | ***ООО "ТюменьСвязь"*** (625037, г. Тюмень, ул. Таврическая д. 13а оф. 207) | ***4 387 391,36*** | ***РФ*** |

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

***Признать победителем*** открытого запроса цен  ***«Оборудование ВЧ связи»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "НПО УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ"***  (МСП) (620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 1 км, д. 8Б, оф. 30): на условиях: Цена: ***5 025 177,70***  руб. (цена без НДС: ***4 258 625,17***  руб.). Срок завершения поставки: Спецификация № 1.1 – до 30.06.2017 г. Спецификация № 1.2 – до 31.05.2017 г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12). Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно до 10 июня 2017г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*397-147*

[*irduganova-in@drsk.ru*](mailto:irduganova-in%40drsk.ru)