Техническое задание на поставку Установки дизель-генераторной.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

Дизельная электростанция (ДЭС) контейнерного исполнения является резервным источником электроснабжения потребителей особой группы первой категории  «Административного здания АО «ДРСК» в г. Благовещенске» и обеспечивает их электроэнергией переменного тока напряжением 400/230В, частотой 50Гц. Номинальная мощность – 455 кВА.

Требования к оборудованию:

4.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материалов и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, произведенным не ранее 2017 года.

4.2. ДЭС поставляется на объект только после проведения комплексных заводских испытаний дизельного агрегата в составе ДЭС. Данные испытания  проводятся при нагрузке  генератора с мощностью не ниже 80% от номинальной.

4.3. ДЭС  поставляется на объект полностью смонтированной и укомплектованной.

4.4. Дизельный агрегат заправлен всеми необходимыми ГСМ и охлаждающей жидкостью в объеме проведения пусконаладочных работ. Все сменные элементы  установлены. Стартерный аккумулятор  полностью заряжен. Все предохранители в электрооборудовании и лампы в светильниках  установлены.

4.5. Все оборудование и системы ДЭС  готовы к подключению, включению и эксплуатации на объекте.

4.6. Номинальные мощности электроагрегатов обеспечиваются при следующих атмосферных условиях:

- высота над уровнем моря — до 1500 м;

- температура окружающего воздуха — от минус 40°С до +40°С;

4.7. Дизельная электростанция контейнерного исполнения Cummins C500 D5e  - 1компл (или аналог) поставляется как изделие полной заводской готовности, в состав которого входит следующее оборудование:

- Двигатель - Cummins QSX15G8;

- Зарядное устройство АКБ;

- Подогреватель ОЖ – 230В;

- Топливный фильтр – водоотделитель;

- Генератор STAMFORD HCI5C;

- ДГУ заправлена маслом и ОЖ;

- Промышленный глушитель с сильфонным компенсатором;

- Штатный топливный бак 711 литров;

- Панель удаленного мониторинга “7;

- Автомат ввода резерва (АВР) 800А Cummins на три ввода.

Модуль-контейнер, утепленный (на базе морского 20-ти футового):

- Габариты: ДхШхВ 6058х2438х2591мм.

- Система вентиляции (2 воздушных клапана с подогревом);

- Система внутреннего газовыхлопа;

- Система освещения (основная и аварийная);

- Система внутреннего обогрева;

- Система пожаротушения и пожарно-охранной сигнализации;

- Диапазон рабочих температур наружного воздуха –45/+45 гр. C;

- Щит собственных нужд;

- Входная дверь для обслуживания ДГУ.

Международная гарантия Cummins на энергооборудование

В резервном режиме работы (ESP) – в течение 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, 30 месяцев с даты отгрузки оборудования с завода, либо 400 моточасов, в зависимости от того, что наступить раньше;

В режиме основного источника (Prime) – в течение 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, либо 18 месяцев с даты отгрузки оборудования с завода, в зависимости от того, что наступить раньше.

Технические требования.

4.8. Работа ДЭС параллельно с энергосистемой или другими дизель-генераторными установками не допускается.

4.9. Питание собственных нужд ДЭС и непосредственно дизель-электрического агрегата осуществляется от установленного в контейнере щита собственных нужд ЩСН, на который подводится напряжение от основной сети (от ВРУ №6) и от системы гарантированного электроснабжения (от генератора ДЭС).

4.10. Управление ДЭС осуществляется с помощью шкафа автоматического управления агрегатом (далее ШУ) расположенном на внутренней стеновой панели контейнера. Через изолированные кабельные вводы, расположенные на боковых стенках ШУ подключен к силовой цепи электрогенератора и всем необходимым управляющим и контрольным цепям двигателя и генератора. На переднюю панель ШУ выведены все основные элементы контроля и управления электроагрегатом.

4.11. Все силовые сети в пределах контейнера выполнены на напряжений -400/230В с применением кабелей и проводов с медными жилами не распространяющих горение. Электропроводки, проложенные по стенам и потолку, выполнены в гофрированных трубах из самозатухающего  ПВХ-плстификата.

4.12. Контейнер дизель-генераторной установки представляет собой сварную конструкцию. Пол усилен рифленым стальным листом толщиной 4мм. каркас стен и потолка изготовлены из гнутых профилей, толщиной 4мм. ограждающие конструкции «сэндвич-панели» толщиной 100 мм. Контейнер антивандальный с шумопоглощением.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

4.13. Система вентиляции предназначена для автоматического поддержания оптимального температурного режима в контейнере при работе электроагрегата. В контейнере смонтированы две независимые системы вентиляции. Система приточно-вытяжной вентиляции и система автоматической вытяжной вентиляции. Система приточно-вытяжной вентиляции работает только от напряжения генератора. Система автоматической вытяжной вентиляции работает как от напряжения генератора, так и от напряжения внешней сети.

4.14. Для автоматического поддержания оптимального температурного режима в контейнере и исключения возможности замерзания дизельного топлива в зимний период эксплуатации служит система отопления на базе электрического конвекторного воздухонагревателя 230В, 1 кВт с терморегулятором.

4.15. В помещении ДЭС предусмотрена система пожарной сигнализации.

Требования по передаче Заказчику технической документации:

4.17.  Поставляемое оборудование должно сопровождаться необходимой для эксплуатации технической документацией, в том числе Инструкцией по эксплуатации на русском языке или Руководством по эксплуатации (паспорт изделия с гарантийными обязательствами).

4.18. Единая электрическая схема контейнерного модуля с маркировкой проводов и кабелей.

Приложение к ТЗ:

Раздел проекта том В-025-2008/2011-ЭМ2, включая:

- Схема однолинейного подключения ДЭС;

- ЩСН схема электрическая принципиальная;

- Схема уравнивания потенциалов;

- Внутреннее оборудование ДЭС.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя:

-Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 31.08.2017г., (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704).

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется:

Предварительная оплата (авансирование) осуществляется в размере 30%  от стоимости Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком.

Окончательный расчет в размере 70% от стоимости поставленного Товара – в течение 60 (шестидесяти) (30 для участников МСП) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на основании счета, выставленного Поставщиком.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.